## ТЗ РД Приложение 2 (Исходник)
|  | Техническое задание на концепцию архитектуры и планировок MLB | [7 empty] | CP
|  | Город |  | Москва | [5 empty] | CP
|  | Класс продукта |  | В | [5 empty] | CP
|  | Приложение № 2 к Договору подряда на выполнение проектных работ № ________ от __.__.202_г. | [20 empty] | Для класса С выбрать оба варианта, но вручную удалить перегородку 280
Объект: «Наименование объекта»
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Рабочая документация
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
|  | Основание для проектирования |  | Договор № ________ от __.__.202_г.
|  | Заказчик |  | ООО «Наименование»
|  | Проектировщик |  | ООО «Наименование»
|  | Вид работ |  | Новое строительство
|  | Источник финансирования |  | Внебюджетные средства
|  | Этапы выполнения работ |  | Этап 1 - Проектное сопровождение Этап 2 - стадия "Проектная документация" Этап 3 - стадия "Рабочая документация"
|  | Требования к выделению этапов строительства объекта |  | (этапность не предусмотрена)
|  | Основное требование к разрабатываемой технической документации |  | Выполнить разработку Рабочей документации по объекту строительства в соответствии с обязательными к применению регламентами и нормами проектирования, применяя проектные решения позволяющие добиться минимальной себестоимости строительства.
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта |  | Площадь участка ___ га Этажность: надземная часть ___ и ___ эт.; подземная часть ___ эт.; Площадь жилого здания (дома) _______ м²; Общая продаваемая площадь _______ м²; Продаваемая площадь: Жилая часть _______ м²; Коммерческие помещения ______ м²; Автостоянка ________ м²; Кладовые ________ м²; Общая площадь: Жилая часть _______ м²; Коммерческие помещения ______ м²; Автостоянка ________ м²; Кладовые ________ м²; Технические и вспомогательные помещения ________ м²; Количество: Квартир ____ шт.; Парковочных мест ____ шт.; Кладовых ____ шт.; * Площадь указана ориентировочно и должна быть дополнительно согласована с Заказчиком в процессе проектирования.
|  | Функциональное назначение объекта капитального строительства. |  | Многосекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
|  | Категория пожарной опасности зданий и помещений |  | Определить проектом
|  | Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ |  | Определить проектом
|  | Перечень исходных данных для проектирования |  | - Детальный проект (эскизный проект); - ГПЗУ; - Технические отчеты по выполненным инженерным изысканиям; - Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения; - Задание на проектирование; - Строительное задание на лифты; Примечание: исходно-разрешительная документация для проектирования предоставляется Заказчиком в объеме необходимом для проектирования, установленном ст. 44-51 Градостроительного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ О КОМАНДЕ
|  | Заказчик |  | Функционал | Контактное лицо
|  | ООО «Наименование» |  | Исходные данные и ограничения Утверждение ключевых решений Контроль ТЭП и стоимости строительства. | Дизайн менеджер ФИО Tel. +7 (ххх) ххххххх email: ххххххх@brusnika.ru
|  | Проектировщик ООО «Наименование» |  | Этап 1. Проектное сопровождение: - Проверка Концепции, разрабатываемой Автором-архитектором, на соответствие федеральным и местным строительным и законодательным правилам, нормам, стандартам и техническим регламентам с передачей в письменной и устной форме аннотаций / комментариев на чертежах применительно к Объекту для их учета в Концепции проекта; - Предоставление рекомендаций по конструктивным схемам, решениям; - Консультирование по другим вопросам, связанным с реализацией Проекта, включая транспортно-логистическое обеспечение, вертикальный транспорт, мусороудаление, технологические, санитарные и иные требования; - Расчет необходимого количества машиномест на территории Объекта с учетом местных норм и расчетных показателей; - Подготовка заключения с обоснованием необходимости разработки Специальных технических условий (СТУ), Расчет по оценке пожарного риска (РПР), иных экспертных заключений; - Подготовка технических обоснований и расчетов, необходимые для подачи в соответствующие уполномоченные организации с целью получения технических условий (ТУ) на присоединение к инженерным сетям; - Подготовка Технического задания на инженерные изыскания в объеме, необходимом для реализации проекта. | Главный инженер проекта ФИО Tel. +7 (ххх) ххххххх email: ххххххх@brusnika.ru
Этап 2. Стадия "Проектная документация": - Разработка Проектной документации осуществляется Проектировщиком на основании предоставленных Заказчиком: Перечня исходных данных и материалов (Приложение №6); Задания на проектирование (Приложение №1, 2), с применением BIM-моделирования согласно BIM стандарт организации (Приложение №8). - Утверждение BIM модели с BIM-менеджментом Заказчика Экспертиза проекта: - Проектная документация должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с действующими на дату исполнения договора с экспертизой изменениями и дополнениями и требованиям, изложенным в Приложении №3
Этап 3. Стадия Рабочая документация: - Разработка альбомов РД согласно Перечня основных разделов документации ПД/РД (Приложение №7) и Календарного плана работ (Приложение №4); Задания на проектирование (Приложение №1, 2), с применением BIM-моделирования согласно BIM стандарт организации (Приложение №8). - Утверждение BIM модели с BIM-менеджментом Заказчика
ЗАДАЧА ПРОЕКТА
Разработать: Рабочую документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком альбомом Концепции. Проектные работы выполнить в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектная документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для получения положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство, в объеме не менее указанного в Приложение №3. Текстовая часть должна содержать технические характеристики (существенные потребительские качества) оборудования и материалов без указания марки, модели и фирмы-изготовителя. Рабочая документация (РД) должна соответствовать: - требованиям задания на проектирование; - выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов содержащих установленные требования. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ (далее СМР) с детализацией до типовых узлов и решений поставщиков либо производителей оборудования и материалов, а также содержать подробные указания, чертежи и схемы необходимые для стороннего изготовления изделий либо выполнения СМР, в объеме не менее указанного в Перечне основных разделов документации ПД/РД (Приложение №7). Пространственную модель (BIM модель) здания в соответствии с BIM стандарт организации (Приложение 8). По мере наполнения для стадии П и РД.
|  | Технические требования, перечень основных изделий, конструкций и материалов |  |  |  | МФ | ФГ | Класс продукта | Особенности | Стадия | Нагрузки | Армирование | Армирование паркинга | Балкон конструктив | Балкон Регион/ отделка фасада | Площадка межэтажная | Марш | Стены ЛЛУ | Стены - 1 этажа | Технический этаж (наличие) | Дополнительное оборудование паркинга | Заполнение каркаса | Перегородки ГКЛ | Стены кладовой | Фасад | Окно | Витраж | Световой фонарь | Балкон отделка | Пол паркинг количество уровней | Кровля | Шахта лифта | Безопасный регион | Входная дверь на раме | ХВС количество зон | ГВС количество зон | Пожаротушение количество зон | Отопление количество зон | Вентиляция расположение вентиляционной камеры | Электроснабжение Магистраль: кабель/ шинопровод | Префаб сети | Водоснабжение ХВС, ГВС | Канализация бытовая | Канализация ливневая | Канализация кондиционирования | Канализация с террас | Пожаротушение | Отопление
[6 empty] | МФ | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | N п/п | Наименование конструктивных элементов, оборудования и изделий | Характеристика применяемых в проекте конструкций, изделий и материалов |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ссылка | Раздел | 1. Общие требования |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.1 Требования к объемно - планировочным решениям |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.1.1 | Жилая часть | Количество и типология квартир – согласно утвержденной Заказчиком квартирографии (Альбом Концепции, Детальный проект). Высота подвала - 3,67 от уровня фундаментной плиты пола до верха вышерасположенного перекрытия; Высота первого этажа - 4,2 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота типового этажа - 3,0 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота последнего жилого этажа - 3,02 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота технического помещения (чердака), при отсутствии надстроек на кровле - 2,06 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота технического этажа (с надстройкой) - 3,02 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия. |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.1.2 | Коммерческие помещения | Предусмотреть нежилые помещения и коммерческие помещения (по концепции планировок) со следующими параметрами: - витражное остекление со стороны уличных фасадов; - минимум инженерных сетей в центрах помещений; - возможность объединения смежных помещений; - Отделочные работы в т.ч. монтаж внутренних перегородок во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняются после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по рабочим проектам, разработанным на основании проектной документации. Перегородки функциональных помещений в нежилых помещениях общественного назначения не показывать, выделять только мокрые зоны. В случае необходимости разработки ТХ планировочные решения давать с примечанием «возможное объемно-планировочное решение»; - Внутренние системы хозяйственно - питьевого водопровода и горячего водоснабжения (канализации) во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения, а также установка сантехнического оборудования (санфаянс, смесители, раковины и т.д.) выполняются после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по отдельным рабочим проектам. |  | - | Коммерческие помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.1.3 | Техподполье (подвал) | В техподполье(подвале) – все свободные зоны, не используемые для нужд инженерных помещений и коммуникаций, использовать под кладовые. Доступ в Техподполье (подвал) к кладовым обеспечить из МОП жилой части в уровне парковки. Исключить транзиты общедомовых инженерных систем через индивидуальные зоны хранения (кладовые). Не допускать расположение выпусков систем канализации в кладовых, колясочных, велосипедных и встроенных помещениях жилого дома. |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.1.4 | Автостоянка | Автостоянку одноуровневую разместить под двором жилого дома, сделать закрытой, неотапливаемой. Не допускается включение въездной рампы, в площадь автостоянки. Минимальный размер парковочных мест принять 2,5 х 5,3м в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ от 23 июля 2021 г. N п/0316 "Об установлении минимально допустимых размеров машино-места". Предусмотреть частичное использование пространства под зданием для увеличения общей площади автостоянки, при условии отсутствия жилых помещений над автостоянкой. Выполнить монтаж инженерных сетей максимально близко к перекрытию автостоянки. Светильники разместить так, чтобы не было пересечений с другими сетями и выполнить их расстановку согласно дизайн проекту. Высота автостоянки от верха пола автостоянки до низа плиты покрытия - 2.7 м. Высота до капители - 2,45 метра Высота до трасс инженерных систем - не менее 2,2 метра Высота от пола рампы до низа выступающих конструкций - не менее 2,2 метра Ширина проезда - 5,0 метров |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.2 | Площади и расположение инженерных помещений | Предусмотреть помещения: 1. ИТП: одно помещение на все секции, располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 2. Узел ввода/ Насосная: Одно помещение на все секции для узла ввода, насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения, насосной пожаротушения жилой части и автостоянки, оборудования автополива, располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 3.1 Электрощитовая (жилые и коммерческие помещения): Два помещения на закрытый квартал расположить в диагонально противоположных угловых секциях (для равномерного распределения электрической нагрузки). Одно помещение для открытого (неполного) квартала, башни. Располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 3.2 Электрощитовая (автостоянки): Одно помещение, распологать у стены автостоянки. 4.1 Вентиляционная камера (вытяжная общеобменная автостоянки), располагать у стены автостоянки. Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.2 Вентиляционная камера (вытяжная противодымная автостоянки), распологать напротив венткамеры пунта 4.1. Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.3 Вентиляционная камера (приточная автостоянки), располагать в диагонально противоположной угловой секции (относительно вентиляционной камеры пункта 4.1). Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.4 Вентиляционная камера (приточно - вытяжная общеобменная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке) над лифтовым холлом МОП. Одно помещения для каждой секции. 4.5 Вентиляционная камера (вытяжная противодымная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке). Одно помещение для каждой секции. Только для зданий свыше 28 метров. 4.6 Вентиляционная камера (приточная противодымная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке). Одно помещение для каждой секции. Только для зданий свыше 28 метров. 5. Сети связи: Одно помещение на все секции, располагать у наружной стены здания и место у каждого лестнично - лифтового узла для шкафа слаботочных систем. Инженерные помещения расположить в одной секции, за исключением помещений под пунктами 4.3-4.6. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/bcb43ca7-d18a-4c45-828a-c62c951b90dd/294?archiveCode=223-03-04-V01 | Принципиальное решение | 1.3 | Помещения управляющей компании | • Офис УК - размещать в первом доме, I очереди строительства, на 1 этаже, вход с улицы, с организацией отдельного служебного входа со спуском на -1 этаж смежный с офисом УК. Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). • Мастерская сантехников и электриков - размещать на -1 этаже. Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). • Служба безопасности - предпочтительно размещать на -1 этаже (при невозможности на 1 этаже). Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). Клининговая служба (размещать в каждом доме на -1 этаже): • Помещение дворника. • Комната уборочного инвентаря общедомовое, основное. • Комната уборочного инвентаря секционное, вспомогательное. • Помещение обслуживание паркинга. • Комната отдыха с гардеробом (в каждом доме, где нет зоны отдыха на -1 этаже, все дома кроме первого. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.4 | Наименование помещений | Наименование помещений принять в соответствии с приложением исходные данные на проектирование. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.5 | Шумоизоляция | Обеспечить проектом нормативный или ниже уровень шума в помещениях, при необходимости компенсирующих мероприятий, предоставить Заказчику на согласование расчетное обоснование с учетом заложенного в проекте оборудования. Шумоизоляция во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняются силами и за счет собственников или арендаторов помещений после ввода Здания в эксплуатацию по отдельно разработанным проектам. Виброразвязка инженерного оборудования предусматривается вне зависимости от типов помещения над/под которыми расположено данное оборудование(приточно - вытяжная вентиляция, автостоянки и коммерческих помещений; оборудование ИТП и насосных; демпферы на лифтовом оборудовании). Фундамент под инженерное оборудование выполняется исходя из габаритов и массы оборудования. Установку фундамента на плиту или оборудования на фундамент (за исключением противопожарного инженерного оборудования) выполнить с применением соответствующих виброизоляторов |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.6 | Коммерческие помещения | В документации назначение коммерческих помещений: - Помещения свободного назначения - Офис - Магазин - Общественное питание |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.7 | Мусороудаление | Не предусматривать в проекте устройство мусоропроводов в составе жилого дома. Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) предусмотреть на специализированных площадках с полузаглубенными контейнерами. Размещение площадок принять согласно Альбома Мастер-плана. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.8 | Доп. функции автостоянки | - Учесть резерв нагрузок для перспективного подключения зарядных станций электроавтомобилей в автостоянке (установка станций осуществляется собственником парковочных мест). Зарезервировать мощность электроэнергии для 10% от общего количества м.мест для возможности установки собственником зарядной станции с расчетной мощностью 3,7 кВт, - Помещение КУИ, - Подкачка колес, - Пылесос, - Вода для бачка омывателя, - Деревья (по согласованию с руководителем проекта). |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Доп оборудование паркинга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.8 | Доп. функции автостоянки | Предусмотреть возможность скрытой прокладки проводки к м.местам для возможности устройства зарядной станции. Зарезервировать мощность электроэнергии для 5% от общего количества м.мест для возможности установки собственником зарядной станции. Общественные зарядные станции расчетной мощностью 11 кВт. Индивидуальные для жильца зарядные станции расчетной мощностью 3,7 кВт. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Доп оборудование паркинга Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.9 | Система доступа МГН | Разработать мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СП 59.13330 в части: - в каждой секции жилого дома один из входов организовать с возможностью доступа МГН на посадочный этаж, до лифта, с уровня земли, без ступеней и максимальным порогом 14 мм, с размерами тамбура в соответствии с нормами СП 59.13330; - безбарьерность среды на входных группах в торговые помещения; - предусмотреть возможность устройства санузлов на 1 этаже, с соблюдением СП 59.13330, силами собственника помещений общественного назначения; - приспособление прилегающей территории, включая организацию путей движения, мест отдыха и доступность малых архитектурных форм; - машино-места, предназначенные для МГН, запроектировать снаружи, в профилях улиц - Не предусматривать специализированные квартиры для проживания МГН. Предусмотреть пожаробезопасную зону для МГН: - В лифтовом холле при лестничной клетке Н2, - В лестничной клетке при лестничной клетке Л1. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 1.10 | Общие данные при проектировании | Надбавку (запас) к общей проектной длине (объему) на трудноустранимые потери и отходы материалов (на изгибы, повороты, раскрой, расключение) в документации и спецификации не предусматривать. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 2. Благоустройство территории |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Схема устройства двора |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1 Покрытия |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.0 |  | Типы и расположение покрытий вне дворов (на внутридворовых, внешних пешеходных связях, пересечениях проездов с пешеходными связями) принять на основе мастер-плана благоустройства. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.1 | Покрытие Асфальтовое по грунту | - Смесь асфальтобетонная мелкозернистая марка 2 - 40 мм - Смесь асфальтобетонная крупнозернистая марка 2 - 40 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 (по способу пропитки эмульсией битумной ЭБК-2, плотность 1050 кг/м3), ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Щебень фракции 40-70 мм М800 (80%) с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм М800 (20%), ГОСТ 8267-93 - 250 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль тканый 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.2 | Покрытие Бетонное по грунту | - Плитка бетонная - 80 мм Вид ... Размер ... Цвет ... Производитель - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 50 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Щебень фракции 40-70 мм М800 (80%)с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм М800 (20%), ГОСТ 8267-93 - 300 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | Изменяемая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.3 | Покрытие Асфальтовое велосипедное по грунту | - Смесь асфальтобетонная мелкозернистая марка 2 - 50 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 (по способу пропитки эмульсией битумной ЭБК-2, плотность 1050 кг/м3), ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Щебень фракции 40-70 мм М800 (80%) с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм М800 (20%), ГОСТ 8267-93 - 150 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль тканый 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.4 | Покрытие Доска террасная по грунту | - Доска лиственная террасная 30х140, натуральная без покрытия, сухая, гладкая - 30 мм - Брус лиственный опорный 50х100, сухой (шаг лаги 500 мм) - 100 мм - Гидроизоляция обмазочная - Лента монолитная из бетона В25 150х300 - 150 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 в толще монолитной ленты, дренажный слой, ГОСТ 8267-93 - 150мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 250 мм - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.5 | Покрытие Песчано-щебеночное по грунту | 1. Смесь песчано-щебеночная С2, ГОСТ 25607-2009, крошка гранитная фракции 5-10 мм, ГОСТ 8267-93, в пропорции 33/67% - 50 мм 2. Смесь песчано-щебеночная С5, ГОСТ 25607-2009 - 150 мм 3. Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 150 мм 4. Песок строительный 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм 5. Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 6. Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.6 | Покрытие Песчаное игровое по грунту | - Песок речной без примеси ила и глины фракции 1,0-2,0 мм, СанПиН 2.1.7.1287-03 - 400 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 200 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.7 | Покрытие Гравийное игровое по грунту | - Гравий округленный, промытый без примеси ила и глины фракции 2,0-8 мм, СанПиН 2.1.7.1287-03 - 400 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 200 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.8 | Покрытие Резиновое спортивное по грунту | - Смесь резиновая финишная - 15 мм Тип ... Фракция... Цвет ... Производитель - Смесь асфальтобетонная мелкозернистая марка 2 - 50 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 (по способу пропитки эмульсией битумной ЭБК-2, плотность 1050 кг/м3), ГОСТ 8267-93 - 150 мм - Песок строительный 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | Изменяемая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.9 | Покрытие Резиновое игровое по грунту | - Смесь резиновая финишная - 20 мм Тип ... Фракция... Цвет ... Производитель - Смесь резиновая базовая - 20 мм - Сетка армирующая базальтовая 50 кН/м ячейка 25х25 мм - 2 мм - Мат из вспененного полиэтилена амортизирующий - 40 мм - Отсев гранитный фракции 2,0-5 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 100 мм - Щебень фракции 40-70 мм М800 (80%)с расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм М800 (20%), ГОСТ 8267-93 - 400 мм - Песок строительный 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | Изменяемая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.10 | Покрытие Щепа игровое по грунту | - Щепа древесная хвойных пород фракции 5-30 мм - 400 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 200 мм - Песок строительный 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.11 | Покрытие Набивное по грунту | - Отсев гранитный фракции 2,0-5 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 100 мм - Крошка гранитная фракции 5-10 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 100 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 100 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 100 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.12 | Сопряжения покрытий (по грунту) | - На улицах сопряжения покрытий выполнять с помощью бортовых элементов БР 100.30.15, БР 100.20.8. Данная информация должна быть указана в разделе "конструкции дорожных покрытий" в М 1:20; - Все сопряжения по типу газон/озеленение и озеленение/безопасное покрытие производить через деревянный борт пропитанный маслом 40х300х1000; - Паттерны покрытий и типы раскладки должны учитывать оптимальный тип подрезки брусчатки и минимизировать количество подрезки в целом; - Основные принципы и типы раскладки брусчатки должны быть отображены на фрагментах участков плана благоустройства в масштабе М1:50, М 1:100, в зависимости от размера фрагмента; -Элементы мощения должны быть различимы и иметь привязки в виде размерных цепочек; -На фрагментах должны указываться типы подрезки. - В местах разделения парковочных мест островками озеленения и на сопряжениях проезжих частей использовать радиальные бортовые камни; - На участках озеленения между в разрывах парковочных карманов, между машиноместами использовать радиальные бортовые элементы с R=1 м. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.13 | Покрытие Бетонное на зеленой кровле | - Плитка бетонная - 80 мм Вид ... Размер ... Цвет ... Производитель - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 50 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 200-570 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | Изменяемая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.14 | Покрытие Доска террасная на зеленой кровле | - Доска лиственная террасная 30х140 натуральная без покрытия, сухая, гладкая - 30 мм - Брус лиственный опорный 50х100, сухой (шаг лаги 500 мм) - 100мм - Гидроизоляция обмазочная - Лента монолитная из бетона В25 150х300 - 150мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 в толще монолитной ленты, дренажный слой, ГОСТ 8267-93 - 150мм - Щебень фракции 20-40мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 270-370 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.15 | Покрытие Песчано-щебеночное на зеленой кровле | - Смесь песчано-щебеночная С2, ГОСТ 25607-2009, крошка гранитная фракции 5-10 мм, ГОСТ 8267-93, в пропорции 33/67% - 50 мм - Смесь песчано-щебеночная С5, ГОСТ 25607-2009 - 150 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 500 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.16 | Покрытие Песчаное игровое на зеленой кровле | - Песок речной без примеси ила и глины фракции 1,0-2,0 мм, СанПиН 2.1.7.1287-03 - 400 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 300 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.17 | Покрытие Гравийное игровое на зеленой кровле | - Гравий округленный, промытый без примеси ила и глины фракции 2,0-8 мм, СанПиН 2.1.7.1287-03 - 400 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 300 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.18 | Покрытие Резиновое спортивное на зеленой кровле | - Смесь резиновая финишная - 15 мм Тип ... Фракция... Цвет ... Производитель - Смесь асфальтобетонная мелкозернистая марка 2 - 50 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 (по способу пропитки эмульсией битумной ЭБК-2, плотность 1050 кг/м3), ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 585 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | Изменяемая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.19 | Покрытие Камень жидкий на зеленой кровле | - Камень жидкий из гранитного заполнителя фракции 2,0-5 мм - 50 мм Фракция... Тип... Производитель - Сетка армирующая базальтовая 50 кН/м ячейка 50х50 мм - 2 мм - Отсев гранитный фракции 2,0-5 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 600 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | Изменяемая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.20 | Покрытие Бетонное наливное на зеленой кровле | - Бетонная смесь тяжелая В30 F150 W6 - 100 мм - Сетка арматурная сварная из стали Вр-I, диаметр стержня 5 мм, ячейка 100х100 мм - Пленка полиэтиленовая неармированная 200 мкм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 600 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.21 | Покрытие Дорожка шаговая на зеленой кровле | - Дорожка шаговая из плит 1000х400 мм с шагом укладки 60 мм - 150 мм - Отсев гранитный фракции 2,0-5 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 130 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 50 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Отсев гранитный фракции 2,0-5 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 450 мм - Слой кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.22 | Покрытие Резиновое игровое на зеленой кровле | - Смесь резиновая финишная - 20 мм Тип ... Фракция... Цвет ... Производитель - Смесь резиновая базовая - 20 мм - Сетка армирующая базальтовая 50 кН/м ячейка 25х25 мм - 2 мм - Мат из вспененного полиэтилена амортизирующий - 40 мм - Отсев гранитный фракции 2,0-5 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 100 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 520 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | Изменяемая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.23 | Покрытие Брусчатка деревянная на зеленой кровле | - Брусчатка деревянная 150х150 мм - 150 мм - Отсев гранитный фракции 2,0-5 мм на заполнение швов, ГОСТ 8267-93 - 130 мм - Песок строительный 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 50 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 500 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.24 | Покрытие Плитняк на зеленой кровле | - Плитняк гранитный галтованный - 80 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм с послойным трамбованием, ГОСТ 8736-2014 - 50 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 570 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.25 | Покрытие Бетонное модульное на зеленой кровле | - Решетка газонная бетонная 500х500 мм - 80 мм - Отсев гранитный фракция 2,0-5 мм заполнение швов - 60 мм - Песок строительный фракции 1,5-3,0 мм - 70 мм - Геотекстиль нетканый иглопробивной 300г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 550 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.26 | Сопряжения покрытий (на кровле) | - Во дворах сопряжения между покрытиями выполняются через: 1. Борт металлический не оцинкованный толщиной 5 мм, лист 150х6000; 2. Борт металлический L-образный оцинкованный; 3. Борт деревянный из лиственных пород 50х150; 4. Борт бетонный БР 100.20.8, ГОСТ 6665-91. - Паттерны покрытий и типы раскладки должны учитывать оптимальный тип подрезки брусчатки и минимизировать количество подрезки в целом; - Основные принципы и типы раскладки брусчатки должны быть отображены на фрагментах участков плана благоустройства в масштабе М1:50, М 1:100, в зависимости от размера фрагмента; - Элементы мощения должны быть различимы и иметь привязки в виде размерных цепочек; - На фрагментах должны указываться типы подрезки. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.27 | Парковочные места улично-дорожной сети | - парковочные места должны быть размещены в соответствии с действующими нормативными требованиями; - на территории жилых кварталов, вблизи активного ритейла, по возможности, должны быть предусмотрены парковочные карманы для остановки такси и рассматриваться как места временного парковки легковых автомобилей - парковочные места должны чередоваться с зелёными буферами с деревьями на штамбе каждые 5 м/м, между парковками и пешеходной зоной должен быть предусмотрен буфер с плотной посадкой кустарника шириной не менее 1,5 метров - к каждому парковочному карману должен быть организован проход от пешеходной зоны шириной не менее 1 метра и спуск в уровень проезжей части в виде пандуса с уклоном приемлемым для МГН. - парковочные карманы, по возможности, должны быть выложены брусчаткой в уровне асфальтового покрытия - парковочные карманы, по возможности, могут быть приподнятыми в уровень пешеходной части для организации доступной безбарьерной среды |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1.28 | Паттерны мощения | - Паттерны покрытий и типы раскладки должны учитывать оптимальный тип подрезки брусчатки и минимизировать количество подрезки в целом; - Основные принципы и типы раскладки брусчатки должны быть отображены на фрагментах участков плана благоустройства в масштабе М1:50, М 1:100, в зависимости от размера фрагмента; -Элементы мощения должны быть различимы и иметь привязки в виде размерных цепочек; -На фрагментах должны указываться типы подрезки." |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2 Озеленение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.1 | Размеры посадочного материала | Размеры деревьев и акцентных кустарников принимать согласно внутреннему стандарту компании. Для кустарников акцентных: - Посадка кустарников производится массивами исходя из заданных параметров плотности (кол-во/м2); - Размеры контейнеров и плотность посадки принимать в соответствии с внутренними стандартами компании (8 шт/м2 для многолетников и миксов и 6 шт/м2 для лиственных и хвойных кустарников); - В зависимости от ассортимента необходимо указать контейнер типа С2 или С5; - План посадки кустарников должен содержать спецификацию с общим расчётом элементов озеленения исходя из формулы Sоз*P, где Sоз. - площадь посадки каждого типа элемента озеленения, P - плотность посадки. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.2 | Дерево стандартное: | - обхват ствола дерева (о-с) - 30-35 см (длина окружности ствола на высоте 1 м от корневой шейки дерева); - высота - 5-7 м; - высота штамба (для аллейных деревьев) - 2-2,2 м; - размер многоствольных (мультиштамбы) деревьев из российских питомников может приниматься от 5, количество стволов - 3 шт.; - для хвойных принимается высота 5-6 м; - размер корневого кома не менее 90х60 см (ширина х высота). |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.3 | Дерево акцентное: | - обхват ствола дерева - 40-45 см (длина окружности ствола на высоте 1 м от корневой шейки дерева); - высота - 7-10 м; - высота штамба (для аллейных деревьев) - от 2,2 м; - размер корневого кома не менее 150х110 см (ширина х высота); - высота деревьев акцентных типа мультиштамб из российских питомников может приниматься от 7 м, количество стволов от 3 шт; - для хвойных деревьев принимается высота 7-8 м. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.4 | Кустарник акцентный: | - высота 2,5-3,0 м; - количество стволов 4-5 шт; - размер корневого кома не менее 45х40 см (ширина х высота). |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.5 | Кустарники, многолетники, формованные и вьющиеся растения: | - посадка кустарников производится массивами исходя из заданных параметров плотности (кол-во/м2); - размеры контейнеров и плотность посадки принимать в соответствии с внутренними стандартами компании (8 шт/м2 для многолетников в миксе, 6 шт/м2 для лиственных и 5 шт/м2 хвойных кустарников); - посадку лиан производить 3 шт/м2, длина плети 3 м, контейнер С7,5; - в зависимости от ассортимента необходимо использовать контейнер типа С2 для лиственных кустарников и С5 для хвойных; - в проекте указывается высота кустарника в зависимости от его типа роста: 20-40 см, 40-60 см, 60-80 см; - в проекте указывается количество пересадок 2-3xv; - план посадки кустарников и многолетников должен содержать спецификацию с общим расчётом элементов озеленения исходя из формулы Sоз х P, где Sоз. - площадь посадки каждого типа элемента озеленения, P - плотность посадки; - необходимо указывать % соотношения растений в миксе. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.6 | Общие требования к посадке деревьев и кустарников акцентных | - Размер основания посадочной ямы акцентного кустарника на зеленой кровле и по грунту принимается не менее 0,8х0,8 м. Глубина посадочной ямы принимается не менее 0,6 м; - Размер посадочной ямы дерева стандартного на зеленой кровле и по грунту принимается не менее 2х2 м. Глубина посадочной ямы принимается не менее 0,85 м; - Размер посадочной ямы дерева акцентного на зеленой кровле и по грунту принимается не менее 2,5х2,5 м. Глубина посадочной ямы принимается не менее 1,2 м; - Узел посадки дерева стандартного на штамбе должен предусматривать возможность внешнего крепления с помощью треугольной опорной конструкции из трех кольев не менее 2,5 м высотой, к которой крепится обвязка дерева; - При невозможности устройства внешнего крепления дерева стандартного предусмотреть внутреннее крепление; - Узел посадки дерева стандартного и дерева акцентного должен предусматривать внутреннее крепление с помощью решетки арматурной, уложенной в слой щебня на дне посадочной ямы. Крепление кома дерева к решетке производится текстильными стропами после устройства первого слоя субстрата для установки корневого кома; - Схема узла посадки дерева выполняется в М 1:50. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.7 | Посадка Многолетника по грунту | - Многолетник - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Торфогрунт раскисленный, просеянный от бытового, строительного и растительного мусора - 400 мм - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.8 | Посадка Кустарника стандартного по грунту | - Кустарник стандартный - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм; - Субстрат многокомпонентный - 400 мм; - Вскопанная почва бороздами до 300 мм; Состав субстрата для уличного озеленения: - чернозем (50 %) - речной песок (30 %) - перегной (19 %) - зола (1 %) - В уличном озеленении субстрат применяется только под деревьями и кустарниками. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.9 | Посадка газона посевного по грунту | - Газон посевной - Торфогрунт раскисленный, просеянный от бытового, строительного и растительного мусора - 250 мм - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.10 | Посадка газона рулонного по грунту | - Газон рулонный - 30 мм - Торфогрунт раскисленный, просеянный от бытового, строительного и растительного мусора - 220 мм - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.11 | Посадка дерева стандартного по грунту с внутренним креплением | - Дерево стандартное - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Улица состав: торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 40%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 40%; перегной рН 7,0-7,5 - 19%; зола древесная 2,5 кг на 1 м3 - 1%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 750 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Решетка арматурная ∅12 мм, Lпр = 2000, шаг 100 мм на проволоке по ГОСТ 3282—74 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.12 | Посадка дерева стандартного по грунту с внешним креплением | - Дерево стандартное - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Улица состав: торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 40%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 40%; перегной рН 7,0-7,5 - 19%; зола древесная 2,5 кг на 1 м3 - 1%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 750 мм - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.13 | Посадка дерева акцентного по грунту с внутренним креплением | - Дерево акцентное - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Улица состав: торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 40%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 40%; перегной рН 7,0-7,5 - 19%; зола древесная 2,5 кг на 1 м3 - 1%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 1250 мм - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Решетка арматурная ∅12 мм, Lпр = 3000, шаг 100 мм на проволоке по ГОСТ 3282—74 - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.14 | Посадка кустарника акцентного по грунту | - Кустарник акцентный - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Улица состав: торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 40%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 40%; перегной рН 7,0-7,5 - 19%; зола древесная 2,5 кг на 1 м3 - 1%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 600 мм - Грунт основания уплотненный 1,65 т/м3, с коэффициентом уплотнения 0,95 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.15 | Посадка многолетника на зеленой кровле | - Многолетник - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Торфогрунт раскисленный просеянный от бытового строительного и растительного мусора - 400 мм - Геотекстиль нетканный иглопробивной, плотность 300 г/м2; - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 250 мм; - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.16 | Посадка кустарника стандартного на зеленой кровле | - Кустарник - Кора древесная сосновая дроблёная фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Класс А состав: диатомитовая крошка фракции 2,0-4,0 мм - 5%; аргиллит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; вермикулит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; кирпич дробленый фракции 10-15 мм - 22%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 20%; торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 43%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 400мм - Геотекстиль нетканный иглопробивной, плотность 300 г/м2; - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 250 мм; - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.17 | Посадка газона посевного на зеленой кровле | - Газон посевной - Торфогрунт раскисленный просеянный от бытового строительного и растительного мусора - 250 мм - Геотекстиль нетканный иглопробивной, плотность 300 г/м2; - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 450 мм; - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.18 | Посадка газона рулонного на зеленой кровле | - Газон рулонный - 30 мм - Торфогрунт раскисленный просеянный от бытового строительного и растительного мусора - 220 мм - Геотекстиль нетканный иглопробивной, плотность 300 г/м2; - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 450 мм; - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.19 | Посадка кустарника акцентного на зеленой кровле | - Кустарник акцентный - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Класс А состав: диатомитовая крошка фракции 2,0-4,0 мм - 5%; аргиллит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; вермикулит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; кирпич дробленый фракции 10-15 мм - 22%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 20%; торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 43%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 600 мм - Геотекстиль нетканный иглопробивной, плотность 300 г/м2; - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 50 мм; - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.20 | Посадка дерева стандартного на зеленой кровле с внутренним креплением | - Дерево стандартное - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Класс А состав: диатомитовая крошка фракции 2,0-4,0 мм - 5%; аргиллит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; вермикулит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; кирпич дробленый фракции 10-15 мм - 22%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 20%; торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 43%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 750 мм - Геотекстиль нетканный иглопробивной, плотность 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Решетка арматурная ∅12 мм, Lпр = 2000, шаг 100 мм на проволоке по ГОСТ 3282—74 - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.21 | Посадка дерева стандартного на зеленой кровле с наружным креплением | - Дерево стандартное - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Класс А состав: диатомитовая крошка фракции 2,0-4,0 мм - 5%; аргиллит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; вермикулит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; кирпич дробленый фракции 10-15 мм - 22%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 20%; торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 43%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 850 мм - Геотекстиль нетканный иглопробивной, плотность 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.22 | Посадка дерева акцентного на зеленой кровле с внутренним креплением | - Дерево акцентное - Кора древесная сосновая дробленая фракции 20-40 мм - 50 мм - Субстрат многокомпонентный Класс А состав: диатомитовая крошка фракции 2,0-4,0 мм - 5%; аргиллит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; вермикулит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; кирпич дробленый фракции 10-15 мм - 22%; речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 20%; торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 43%; комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3 - 1200 мм - Геотекстиль нетканный иглопробивной, плотность 300 г/м2 - Щебень фракции 20-40 мм М800 с послойным трамбованием, ГОСТ 8267-93 - 50 мм - Слои кровли АР |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.23 | Посадка изгородей | - Живые изгороди высаживаются в виде формованных подготовленных блоков; - Каждый блок имеет размер 60x80 см и высотой до 2 м; - В прифасадной зоне у террас размер 60x80 см и высотой 1,2м; - Минимальная ширина посадки изгороди принимается 0,8 м в чистоте. Размер кома принять 60 см. Шаг посадки каждого блока 60 см. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.24 | Требования к субстрату | - План озеленения должен сопровождаться планом почв и субстрата. План выполняется в том же масштабе, что и план озеленения. Лист должен содержать основную информацию об объемах используемого грунта исходя из слоя отсыпки. Используемые типы многокомпонентного субстрата Класс А: - Диатомитовая крошка фракции 2-4 мм - 5%; - Аргиллит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; - Вермикулит фракции 2,0-4,0 мм - 5%; - Кирпич (дробленый) фракции 10-15 мм - 22%; - Речной песок (мытый) фракции 2,5-3,0 мм - 20%; - Раскисленный торфогрунт (просеянный, прочищенный) - 43%; - Комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3. Класс В: - Вермикулит фракции 2,0-4,0 мм - 10%; - Кирпич (дробленый) фракции 10-15 мм - 25%; - Речной песок (мытый) фракции 2,5-3,0 мм - 25%; - Раскисленный торфогрунт (просеянный, прочищенный) - 40%; - Комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3. Класс С: - Керамзит, смесь фракций 10-15 и 15-20 мм - 30%; - Речной песок (мытый) фракции 2,5-3,0 мм - 30%; - Раскисленный торфогрунт (просеянный, прочищенный) - 50%; - Комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3. Улица: - Раскисленный торфогрунт (просеянный, прочищенный) - 40%; - Речной песок (мытый) фракции 2,5-3,0 мм - 40%; - Перегной рН 7,0-7,5 - 19%; - Зола древесная 2,5 кг на 1 м3 - 1%; - Комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3. Экстенсивная кровля: - Керамзит, смесь фракций 10-15 и 15-20 мм - 30%; - Речной песок (мытый) фракции 2,5-3,0 мм - 20%; - Диатомитовая крошка смесь фракций 2,5-3,0 и 3,0-6 мм - 10%; - Раскисленный торфогрунт (просеянный, прочищенный) - 15%; - Гумус рН 7,0-7,5 - 15%; - Перлит фракции 2,0-4,0 мм - 10%; - Комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3. Субстрат для дождевого сада (слой №1): - Речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 40%; - Торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 40%; - Щебень фракции 20-40 мм - 20%. Субстрат для дождевого сада (слой №2): - Торфогрунт раскисленный просеянный прочищенный - 40%; - Речной песок мытый фракции 2,5-3,0 мм - 40%; - Перегной рН 7,0-7,5 - 19%; - Зола древесная 2,5 кг на 1 м3 - 1%; - Комплексные удобрения (NPK) 1 кг на м3. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.25 | Мобильное озеленение | - Применяется в зонах входа в МОПы и прифасадных зонах, где иное озеленение невозможно. Объем кашпо должен быть минимум в два раза больше корневого кома растения (минимальный размер кашпо 600х600 мм). Кашпо должно иметь отверстия в дне для водоотведения, дренажный элемент отверстиями к стенкам 25 мм, геотекстиль, утеплитель 50 мм, субстрат для кровельного озеленения (объем зависит от плантера) и верхний слой мульчи 50 мм. Озеленение необходимо подбирать из ассортимента проекта, учитывая стороны света для размещения. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.2.26 | Вертикальное озеленение | - Зоны высадки: все перголы в проекте, теневые навесы лаунж зон, реечные конструкции ТП, ограждения спортивных площадок, при проектировании лиан на гладкие поверхности предусмотреть элемент крепления направления будущего роста растения - Проектировать по 3 лианы на метр, длина плети 3 метра |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.3 Ограждение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.3.1 | Ограждение территории | - Применить для ограждения территории тип секции 3.2; - в проекте должны быть детально разработаны все используемые виды ограждений: типовые секции, калитки, ворота въезда, ограждения террас 1 этажей; - ограждение должно предусматривать удобные функциональные ворота для проезда пожарной, снегоуборочной техники и загрузки в помещения МОП с минимальной шириной проезда через ворота равной 4 метрам; - Минимальные размеры типовой секции ограждения Ш3000хВ2000, высота может быть сокращена до 1200 мм, в зависимости от решений концепции проекта; - Опоры ограждения должны быть исполнены из стальной трубы сечением 80х80 мм, с бетонированным основанием и заглублены на 1 метр в грунт; - Опоры калитки ограждения должны иметь отверстия для кабеля для обеспечения открывания; - Ограждения территории должны быть покрыты порошковой окраской по RAL 7021 с поверхностью типа муар; - Внешний вид ограждений должен соответствовать типу ограждений, используемому на фасадах здания; - В конструкции ограждения террас предусмотреть поручень из лиственницы. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4 Оборудование |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.1 |  | Оборудование принять на основе детального проекта благоустройства. С учетом изменений согласовать с группой ландшафта БП |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.2 | Подпорная стенка тип 1 | За материал подпорных стенок принять монолитный шлифованный бетон категории А2, М350 (B27,5 W6); - Ширина подпорной стенки - 200 мм - В целях повышения эстетических и функциональных качеств подпорных стенок допускается устраивать деревянные настилы для сидения, материал доска лиственная, без покрытия; - Отметка фундамента подпорной стенки должна быть ниже примыкающих покрытий и обеспечивать устройства материалов покрытий вплотную к самой стенке; - При проектировании выполнить расчет нагрузок и уточнить толщину проектируемых подпорных стенок в соответствующих разделах рабочей документации |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.3 | Подпорная стенка тип 2 | - За материал подпорных стенок принять ступени "Берит" 1С100.40.15; - Размеры ступени "Берит" 400х1000х150; - В целях повышения эстетических и функциональных качеств подпорных стенок допускается устраивать деревянные настилы для сидения - материал доска лиственная, без покрытия; - Отметка фундамента подпорной стенки должна быть ниже примыкающих покрытий и обеспечивать устройства материалов покрытий вплотную к самой стенке; - При проектировании выполнить расчет нагрузок и уточнить толщину проектируемых подпорных стенок в соответствующих разделах рабочей документации |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.4 | Лестницы | - Ширину ступеней лестниц принять кратную элементам блока "Берит"(120х400) для монтажа без подрезки; - Дизайн ограждения лестниц принять в соответствии с фасадными ограждениями |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.5 | Уличная мебель | - Для элементов уличной мебели (болларды, скамьи, урны, теневые навесы) масштаб основных видов - М 1:50. Масштаб узлов крепления - М 1:20. Материал - доска лиственная, без покрытия; - В зависимости от расположения оборудования на территории (на зеленой кровле или по грунту) предусмотреть типы его фундаментов; - Монтажные анкеры должны быть скрыты покрытиями или иными конструкциями в целях обеспечения эстетической привлекательности объекта и безопасности; - Основной план расстановки оборудования необходимо сопроводить фрагментами с разбивочной сеткой для точной привязки оборудования в масштабе М 1:100. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.6 | Детское игровое оборудование | - Принципиальные сечения по площадкам в масштабе М 1:50, М 1:100 должны содержать информацию об общих габаритах фундаментов и их отметках заложения; - Фундаменты игрового оборудования под сыпучими покрытиями должны быть заглублены относительно поверхности в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и ГОСТ-Р 59010—2020; - Детальное отображение элементов крепления указать на фрагментах в М 1:20, М 1:50, в зависимости от типа элемента; - Покрытие детских площадок под зоной безопасности игрового оборудования должно быть свободно от иного уличного оборудования, выполнено без применения твердых покрытий и соответствовать нормам безопасности; - Основной план расстановки оборудования необходимо сопроводить фрагментами с разбивочной сеткой для точной привязки оборудования в масштабе М 1:100 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.7 | Арочное пространство | В арочных пространствах предусмотреть: - Установку велопарковок с деревянной вставкой; - Размещение грифельных досок; - Точечную подсветку |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.8 | Приствольные решетки | Предусмотреть приствольные решетки: - Минимальный размер приствольной решетки соответствует габаритам посадочной ямы для дерева (2х2м). Каркас жёсткий, сварной из уголков L75 мм, анкеруется в бетонное основание с последующим монтажом решетки к нему. Решётка представляет собой две сборные панели из наборных металлических параллельных профилей с отверстием для ствола; - Поверхность решётки в одном уровне с примыкающим покрытием; - На участках, примыкающих к озеленению, приствольная решетка не применяется. - Детальный разрез с узлом посадки дерева с устройством приствольной решетки выполняется в М 1:50 с указанием всех типов покрытий, типов крепления дерева, а также конструкции решётки. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.9 | Оборудование для лаунж зон | - Элементы садовой мебели интерьерного характера должны быть включены в зоны тихого отдыха и прифасадную зону у ритейла. - Для зоны отдыха во дворе предусмотреть наличие: теневого навеса производства Диорит (ИО 0850Т-3), габариты определить в соответствии с ДП; лежаков, скамеек на одну персону, скамеек со спинкой, урн; Материал - доска лиственная, без покрытия. - Для прифасадной зоны у ритейла предусмотреть наличие: скамеек со спинкой, урн, скамеек без спинки. Материал - доска лиственная, без покрытия. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.10 | Навигация | - Система ландшафтной навигации разрабатывается для застройки с числом кварталов 6 и более; - Схема навигационного обслуживания разрабатывается в соответствии с типовым решением "Первый квартал". |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.11 | Геопластика | - Уклоны искусственных холмов для размещения элементов озеленения принимать не круче 1:3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.12 | I-ступень грязезащиты | - Предусмотреть наличие грязезащиты у входов в МОП и ритейл; - Ширина элементов грязезащиты не должна быть меньше ширины дверного проёма; - Схема грязезащиты указывается на детальном фрагменте с принципами раскладки и примыкания плитки в масштабе М 1:20, с соответствующим сечением и размерами; - Используется алюминиевая решетка с резиновыми вставками в сборе с перфорированным алюминиевым поддоном толщиной 80 мм. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.13 | Инфраструктура для собак | Предусмотреть установку возле арочных пространств Диспенсер-контейнеров с бумажными пакетами для выгула собак. - Диспенсер-контейнеры с пакетами производства Dog-пакет ; - Конструкция диспенсера должна быть металлической (порошковое окрашивание по RAL 7024) на стойке размерами: 345.00 x 175.00 x 102.00 мм; - Пакеты для уборки за собаками должны быть одноразовыми, биоразлагаемыми. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.14 | Зимний сценарий | - Необходимо разработать план-схему мероприятий на зимний период, описывающий эксплуатацию и дополнительные событийные мероприятия на территории; - Схема отображает зоны уборки снега и места его складирования до момента погрузки на самосвал и вывоза с территории. В местах уборки специализированной техникой обозначить зоны установки вешек для защиты зелёных насаждений от повреждений. Вешками фиксировать углы, проставлять вдоль дорог и тротуаров с шагом 1,5-3 м. Запрещается складирование снега в зоне кустарников и многолетников. - На плане освещения предусмотреть выходы розеток для реализации праздничной подсветки ландшафта (деревья, кустарники). Конкретные места согласовать с заказчиком. Розетки должны быть иметь степень защиты IP 65. В спецификации указать тип гирлянд для деревьев с целью передачи УК для дальнейшей эксплуатации. Зафиксировать данный пункт в примечании в проекте; - Предусмотреть закладную конструкцию для установки новогодней ели. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.15 | Типовая модульная пергола Тип 1 | Предусмотреть размещение теневого навеса согласно детальному проекту. Необходимо разработать ТЗ на производство данной перголы с чертежами и основными видами, в которые входят: вид сверху, вид сбоку, вид спереди. - План с расстановкой опор, не затрудняющей доступ на прилегающие функциональные зоны и основные пешеходные транзиты; - Габариты определить в соответствии с ДП. - Теневой навес выполняется из металлического каркаса из квадратной профилированной трубы 100х100 мм (RAL 7021 муар) с деревянными наборными ламелями из досок (лиственница) с поперечным сечением 50х150 мм; - Покрытие под теневым навесом - настил из террасной доски (лиственница класса экстра); - Обработка деревянных элементов не должна изменять натуральный цвет деревянных элементов; - Для улучшения микроклиматических качеств применяются системы вертикального озеленения с устройством конструкций для роста лиан. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.16 | Типовая модульная пергола Тип 2 | Предусмотреть размещение теневого навеса согласно детальному проекту. Необходимо разработать ТЗ на производство данной перголы с чертежами и основными видами, в которые входят: вид сверху, вид сбоку, вид спереди. - План с расстановкой опор, не затрудняющей доступ на прилегающие функциональные зоны и основные пешеходные транзиты; - Габариты определить в соответствии с ДП. - Теневой навес выполняется из металлического каркаса из квадратной профилированной трубы 100х100 мм (RAL 7021 муар) с деревянными наборными ламелями из досок (лиственница) с поперечным сечением 50х150 мм; - Покрытие под теневым навесом - настил из террасной доски (лиственница класса экстра); - Обработка деревянных элементов не должна изменять натуральный цвет деревянных элементов; - Для улучшения микроклиматических качеств применяются системы вертикального озеленения с устройством конструкций для роста лиан; |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.4.17 | Объекты индивидуального изготовления | - Для индивидуального оборудования необходимо в разделе рабочей документации составить ТЗ в виде чертежей с базовыми видами (спереди, сбоку, сверху). Принципиальные сечения с детализацией узлов с указанием принципов крепления, размеров, цвета материалов; - Основные виды и проекции должны указываться в М 1:50, М 1:100 в зависимости от разрабатываемого объекта; - Узлы и детали разрабатываются в масштабе М 1:10, М 1:20; -Список индивидуального оборудования согласовать с заказчиком. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5 Ландшафтная инженерия |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.1 | Водоотводящие лотки | - Предусмотреть только при невозможности достаточного водоотведения за счет элементов естественной инфильтрации дождевых стоков (участков озеленения, дождевых садов, иных элементов водного менеджмента); - Подбор марок лотков должен быть осуществлен в соответствии с гидравлическим расчётом. Класс нагрузки лотка должен соответствовать предполагаемой нагрузке: А15 (15 kN) - пешеходные тротуары, велодорожки B125 (125kN) - парковки легковых автомобилей С250 (250 kN) - зона проезда легкового транспорта, обочины дорог Лотки и пескоуловители принимаются бетонные с чугунной решеткой с гидравлическими сечениями: DN100, DN200 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.2 | Водоотводные воронки | Предусмотреть размещение на зеленой кровле стилобата кровельные воронки. Воронки выполняются скрытно, без формирования смотровых колодцев, это позволяет их размещать в свободной форме. Определить площадь водосбора, 1 воронка на 500 м2, согласно рекомендации от HL. Заложить воронки HL62.1H/1 с электроподогревом, чугунный или металлический профиль. Воронку подсоединить к чугунной/металлической трубе системы К2 в паркинге. В паркинге перед точкой подсоединения, предусмотреть элемент прочистки. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.3 | Элементы водного менеджмента | Поверхностный сток делится на две категории: - Условно чистый К2уч (сток с зеленой кровли, эксплуатируемой кровли, сток с фасада здания, тротуарных дорожек и озеленения) - Грязный сток К2 (сток с дорог, парковок, проездов, складских территорий, сток с содержанием загрязнения по нефтепродуктам) Условно чистый сток собирается в водоприемные воронки на кровле (кровля здания, кровля паркинга) поступает в баки автополива, которые находятся в техническом помещении (ИТП, ПВУ, помещение на уровне паркинга, кладовые). Баки могут иметь две точки питания: -Дождевой сток с кровли (фиксированная, неотделимая) -Подключение к сетям В1 (отделимая, заменяемая) -Подключение к скважине (отделимая, заменяемая) При заполнении баков устраивается перелив из подающей трубы в ближайший прифасадный дождевой сад, при этом на основном стояке К2 устанавливается обратный клапан, для избежания затопления трубы. Выпуск перелива условно чистых стоков, герметизируется через муфтовые фиксаторы. Вне контура дождевого сада труба требует утепления так, как находится выше УПГ. Система автополива должна находиться в прямой близости к чаше ближайшего дождевого сада. Прифасадный дождевой сад имеет систему распределяющих труб, в которую врезается труба перелива. Распределяющие трубы, гофрированные с полной перфорацией, располагаются в диапазоне от 0,4-1м от поверхности дождевого сада. При наполнении субстрата водой, образуется зеркало воды над поверхностью дождевого сада. Высота затопления не более 0,35м. В каждом дождевом саду устраивается система перелива, которая забирает воду сверху дождевого сада, не давая превысить отметку 0,35м. Дренажная система из перфорированных труб, которая укладывается на щебень в основании дождевого сада, также подключается к системе перелива. Излишки общего стока отводятся: -В систему условно чистого стока К2уч, на ФОС (Фито-очистные сооружения) если есть на объекте. -В городскую систему К2, на ЛОС Сеть К2уч поступает на ФОС и распределяется там по системе распределение стока, образуя зеркало воды. Перелива на ФОС в систему грязного стока К2 нет. Общие требования к дождевым садам: 1. 5-10% от площади водосбора. 2. Глубина субстрата вирируется: - Max 1500-2000мм - Min 800мм ( кровля паркинга 550мм-650мм) 3. Глубина засыпки субстрата зависит от уровня грунтовых вод (УГВ). Минимальное расстояние от границы низа субстрата до УГВ составляет 500мм. 4. Скорость инфильтрации: - Min 90-100 мм/час - Maх 350-450 мм/час В дождевой сад запрещается складировать снег после уборки улиц и тротуаров. Исключить попадание глыб льда и замерзших комков снега. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.4 | Организация доступа для МГН | - Обеспечить нормативные уклоны по всей территории с возможностью доступа для МГН; -Тактильные указатели у лестничных маршей и пересечений с проезжей частью; - В качестве тактильных указателей использовать брусчатку с грубой фактурой либо накладные металлические тактильные детали. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.5 | Мусороудаление | - На территории необходимо предусмотреть раздельный сбор отходов с помощью контейнеров заглубленного типа для сортировки пищевых отходов, пластика, макулатуры, стекла и несортируемых отходов. Объем каждого бака определить по расчету; - Количество контейнеров принять из расчёта в соответствии с нормативами накопления твердых бытовых отходов в г. Екатеринбурге |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.6 | Биоразнообразие | - Элементы поддержания биоразнообразия должны быть включены в проект и выполнены: - Проект должен предусматривать локальные мероприятия: кормушки для птиц (EVA SOLO Арт. 571032) синичники отели для насекомых (Megapolis Арт. 1345) и отдельную площадку под зону естественного биоразнообразия (ЗЕР) в парковой зоне; - Обустройство ремиз определяется видовым разнообразием животных, которое планируется охранять или поддерживать на территории парков; - В пределах ЗЕР должен быть сведен к минимуму фактор беспокойства со стороны человека и домашних животных. Внутри ЗЕР не должно быть дорожек и тропинок; - Лесные сообщества следует формировать с многоярусной структурой, рекомендуется включать древесные растения различной высоты, куртины кустарников, открытые луговые участки; - Необходимо создать дополнительные укрытия. Укрытиями могут служить пни, камни, лежащие стволы деревьев, кучи веток, густая трава; - Для расширения кормовой базы необходимо использовать ягодниковые растения: рябину, черемуху, шиповник и т.д. На открытых участках, следует предусмотреть возможность выращивания рудеральных растений (например, горец птичий); - ЗЕР и ремизы должны обязательно иметь собственную буферную зону вокруг их границ и другими элементами благоустройства. Густая живая изгородь в буферной зоне препятствует свободному проходу людей и собак. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.7 | Требования к прокладке наружных инженерных сетей | - Трассировка инженерных сетей должна быть выполнена с отступами от элементов благоустройства согласно действующим нормативным документам, в том числе с устройством корнезащиты (при необходимости); - В случае несоблюдения отступов от элементов благоустройства, необходимо откорректировать трассировку сетей; - Расположение элементов благоустройства считается приоритетным и корректировку под трассировку сетей выполнять только при невозможности корректировки сетей; - Расположение объектов благоустройства принять на основе стадии детального дизайна; - В случае прокладки сетей в непосредственной близости от кома дерева (при отступе от оси дерева менее нормативного), предусмотреть противокорневую защиту в виде экрана из HDPE мембраны. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.8 | Освещение | - Ассортимент осветительных прибором принять в соответствии с детальным проектом - Необходимо предусмотреть скрытый тип крепления элементов освещения к фундаментам; - Болларды, примыкают к тротуарам с отступом по оси 300 мм. Их необходимо устанавливать на ранее подготовленное единое основание с бортовым элементом (на бетонный замок); - Необходимо предусмотреть розетки для возможности подключения элементов сезонного и сценарного освещения; - Все элементы освещения имеют оттенок RAL 7021 муар. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.9 | Система автополива | Предусмотреть систему автополива на террасах и придомовой территории в пределах ЗУ. 1. Систему автоматического полива предусмотреть от емкостей общим объемом 4 м3, установленных в отапливаемом техническом помещении (водомерном узле). Емкости из полиэтилена для пищевых жидкостей фирмы KSC или аналог, которые оборудованы датчиками уровня воды, поплавковым клапаном. Заполнение емкостей предусмотреть в ночное время. Полив из емкостей осуществляется с помощью повысительного насоса, перед насосом установить фильтр, кран с электроприводом. Свободный напор в капельном поливе террасы должен быть 30м. Объем емкостей рассчитать с запасом 1 день и максимальным расходом до 0,9 л/с, заполнение предусмотреть в ночное время с установкой поплавкового клапана, общим объемом не более 4м3. Помещение для хранения емкостей предусмотреть не более 6м2. 2. Автополив предусмотреть: - Роторный или статический полив предусмотреть от дождевателей производителей Hunter, Rain Bird, Toro или K-Rain. - Капельный полив предусмотреть для кустарниковых растений, вода подается к корням растений. Полив осуществляется капельным шлангом RAIN BIRD XFS, 16 мм/ 48 mil / шаг 33см / 2,3 л/ч или аналог (Hunter, Toro и K-Rain). Укладку капельной трубки осуществить после посадки растений по месту в земле или в мульче. Время полива по 1,0ч 2 раза в неделю. - Для деревьев предусматривается капельный полив и аэрация. Время полива по 0,5ч 2 раза в неделю. - Ручной полив (5) предусмотреть от боксов с кранами Rain BIRD VBA или водяными розетками, установленными через каждые 25 м благоустройства. 3. В каждой зоне полива предусмотреть датчики влажность почвы. Датчик устанавливают вертикально на глубине 0,15м на участке с наибольшим солнечным освещением, при корневом поливе - в корневой зоне на глубине приблизительно 0,4см. 4. Автополив дворовой территории предусмотреть с помощью дождевателей, капельного и ручного полива. Полив внешней дворовой территории предусмотреть от боксов с кранами Rain BIRD VBA или водяными розетками, установленными через каждые 25 м благоустройства, и подключение предусмотреть от общей магистрали автополива. 5. Трубопроводы из ПНД-стабилизированного полиэтилена низкого давления ПЭ 80 SDR 17, устойчивого к перепадам температур от -50 до +50 градусов по Цельсию. Рекомендуемое рабочее давление в трубопроводе до 8,0 бар. Диаметры труб определяются расчетом. 6. Опорожнение трубопровода летнего полива предусмотреть с помощью компрессора. Электрокабель от контроллера до клапанов, датчиков влажности почвы проложить в траншее в гофротрубе. 7. Установку контроллера управления автополивом предусмотреть в техническом помещении. Электромагнитные клапаны открывают подачу воды и регулируют поток. В период атмосферных осадков за счет использования датчика дождя происходит отключение системы автополива, либо координация кратности и литража. Датчик влажности почвы позволяет контролировать влажность и фиксировать показатели, при которых автополив автоматически выключается. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.10 | Колонка - водокачка | - Способ подключения: к водопроводу с отводом воды в ливневую канализацию; - Консервация перед зимним периодом проводится до установления отрицательных температур и предполагает слив воды, продувку труб, отключение водоснабжения; - Запуск колонки можно производить с установлением ночных температур теплее - 5 градусов Цельсия); - Подготовить задание на подключение с указанием привязки оборудования. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.5.11 | Фонтан | - Предусмотреть работу по принципу подключения к ХВС с рециркуляцией воды и автоматикой для пополнения уровня воды в резервуаре (указать в примечании); - Подготовить задание на подключение с указанием привязки оборудования, расположения гильз закладки и технологических отверстий; - Предусмотреть резервуары для технического помещения в толще пирога паркинга размерами 1х1х1 м, в зависимости от размеров водного элемента; - Предусмотреть возможность дополнительной системы очистки с принудительной циркуляцией воды. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 3. Архитектурные решения |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 3.0 Объемно-планировочные решения |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/bcb43ca7-d18a-4c45-828a-c62c951b90dd/395 | Принципиальное решение | 3.0.1 Инженерные ниши С28, УВ28, С50, Б50 |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание |  |  | ● В инженерной стене у лестнично - лифтового узла: - 2500х350 мм - под шкафы коллекторов водоснабжения и отопления - 1310х350 мм - под шкафы электрических и слаботочных сетей: - 1100х350 мм - под шкафы пожарных кранов ● В зашивке стены Квартира-МОП: - 200х280 мм - под стояк ливневой канализации - 200х280 мм - под отдельный стояк канализации - 350х280 мм - под стояк канализации и спутник - 800х280 мм - под стояк канализации спутник и воздуховод для сан.узла - 800х280 мм - под воздуховод со спутником для кухонь - 950х280 мм - под стояк канализации спутник и воздуховод для кухонь - 600х200 мм - под воздуховод для кухонь При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ+ВК и ЭЛ+СС из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/bcb43ca7-d18a-4c45-828a-c62c951b90dd/369 | Принципиальное решение | 3.0.2 Излом (перепад) плит в уровне 1 этажа |  |  |  | - | - | - | Квартал (излом) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание |  |  | Для определения отметки 0.000 проекта: 1. Рассчитать среднее арифметическое между самой высокой и самой низкой планировочными отметками участка; 2. Округлить полученное значение с шагом 600 мм; 3. Принять получившуюся отметку за 0.000 проекта. Отметки плоских участков рельефа перед входными группами(со стороны улицы) должны быть кратны 600мм. Отметка 0,000 принимается во внутреннем контуре квартала, единая отметка с уровнем двора. Правила перепада отметок (излома плиты) при уклоне со стороны улицы: • Уклон менее 1,5% - Выполнить без излома плит; • Уклон 1,5%-3% - Выполнить излом плит между деформационными швами, (перепад с шагом 600 мм на каждый деформационный шов); • Уклон 3%-4,5% - Выполнить излом плит между секциями (перепад с шагом 600 мм на каждую секцию); • Уклон 4,5%-15% - Выполнить излом плит с шагом (2, 3, 4, 6) х 3450 (перепад 600 мм на каждые 2, 3, 4, 6 шага(ов). Участки шириной в 1 шаг х 3450 мм не выполнять. |  | - | - | - | Квартал (излом) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/bcb43ca7-d18a-4c45-828a-c62c951b90dd/391 | Принципиальное решение | 3.0.3 Принцип расположения наружных блоков кондиционирования жилья |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание |  |  | Для первых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (террасах). Для типовых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях). Количество наружных блоков принять равными количеству летних помещений. Для последних жилых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях, террасах). В студиях и квартирах с одной спальней предусмотреть кондиционирование только одного помещения - гостиной. В квартирах с двумя спальнями и более предусмотреть кондиционирование двух помещений - гостиной и мастер-спальни. Подключение внешнего блока кондиционера выполняется только с правой стороны внешнего блока. Внешний блок кондиционера располагать в декоративной корзине, разработанной и предоставленной застройщиком. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/903 | Строительная конструкция | 3.0.3.1 | Корзина кондиционера | Корзина кондиционера металлическая (Ш*В*Г) 1000*700*500 мм. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 3.1 Стены, перегородки, перемычки |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Размеры оконных проемов типового этажа |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.1.0 |  | Размеры оконных проемов для типового этажа: - 965; 1060; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 1865 мм (h) - 965; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 2095 мм (h) - 965; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 2565 мм (h) |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/3c7bbc29-120e-4583-9766-a261ff46ba4c/394 | Принципиальное решение | Заполнение каркаса блок керамический (кладовки металлические профилированный лист) |  |  |  | - | - | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | Перегородка метал профлист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.1.1 |  | Перегородки: - МОП - квартиры: 120 мм 6,9НФ из керамического блока с обшивка из гипсокартонных листов в два слоя с заполнением минераловатными плитам. Общая толщина конструкции 475 мм. - Межквартирные: 250 мм из керамического блока 10,7НФ - Межкомнатные: 125 мм из ГКЛ - Межкомнатные по пилонам: 280 мм из ГКЛ или 125 мм (для класса С) - Санузлов: 125 мм из ГКЛВ Перегородки кладовых: профилированный лист, высота перегородки 2500 мм. Облицовка ниш стояков канализации в МОП и кухне (учитывать размещение ревизии кухонного стояка канализации для устройства лючка), стальных вентканалов - гипсокартонная облицовка. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах, коммерческих помещениях не выполнять перегородки из гипсокартона и облицовку ниш стояков (зонирование помещений в документации показать пунктирной линией). Предусмотреть разметку на полу, для обозначения контура мокрых зон. Производителя перегородок согласовать с Заказчиком. Перемычки: - Железобетонные брусковые - для дверных проемов наружных стен фасада - Полистиролбетонные - для оконных проёмов - Арматурные - для дверных проемов внутренних стен и перегородок |  | - | - | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | Перегородка метал профлист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/3c7bbc29-120e-4583-9766-a261ff46ba4c/393 | Принципиальное решение | Заполнение каркаса блок керамический (кладовки металлические заводского изготовления) |  |  |  | - | - | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | Перегородка метал префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.1.1 |  | Перегородки: - МОП - квартиры: 120 мм 6,9НФ из керамического блока с обшивка из гипсокартонных листов в два слоя с заполнением минераловатными плитам. Общая толщина конструкции 475 мм. - Межквартирные: 250 мм из керамического блока 10,7НФ - Межкомнатные: 125 мм из ГКЛ - Межкомнатные по пилонам: 280 мм из ГКЛ или 125 мм (для класса С) - Санузлов: 125 мм из ГКЛВ Перегородки кладовых: металлические заводского изготовления. Облицовка ниш стояков канализации в МОП и кухне (учитывать размещение ревизии кухонного стояка канализации для устройства лючка), стальных вентканалов - гипсокартонная облицовка. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах, коммерческих помещениях не выполнять перегородки из гипсокартона и облицовку ниш стояков (зонирование помещений в документации показать пунктирной линией). Предусмотреть разметку на полу, для обозначения контура мокрых зон. Производителя перегородок согласовать с Заказчиком. Перемычки: - Железобетонные брусковые - для дверных проемов наружных стен фасада - Полистиролбетонные - для оконных проёмов - Арматурные - для дверных проемов внутренних стен и перегородок |  | - | - | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | Перегородка метал префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/3c7bbc29-120e-4583-9766-a261ff46ba4c/182 | Принципиальное решение | Заполнение каркаса блок керамический (кладовки кладка) |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | Перегородка керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.1.1 |  | Перегородки: - МОП - квартиры: 120 мм 6,9(6,74)НФ из керамического блока с обшивкой из гипсокартонных листов в два слоя с заполнением минераловатными плитам. Общая толщина конструкции 475 мм. - Межквартирные: 250 мм из керамического блока 10,7(10,5)НФ - Межкомнатные: 125 мм из ГКЛ - Межкомнатные по пилонам: 280 мм из ГКЛ или 125 мм (для класса С) - Санузлов: 125 мм из ГКЛВ Перегородки из ГКЛ: опирание на конструкции чернового пола (стяжку). Перегородки кладовых: 120 мм 6,9(6,74)НФ из блока керамического (высота перегородки 2500 мм., потолок из металлической сетки в раме из уголка 50х50). Облицовка ниш стояков канализации в МОП и кухне (учитывать размещение ревизии кухонного стояка канализации для устройства лючка), стальных вентканалов - гипсокартонная облицовка. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах, коммерческих помещениях не выполнять перегородки из гипсокартона и облицовку ниш стояков (зонирование помещений в документации показать пунктирной линией). Предусмотреть разметку на полу, для обозначения контура мокрых зон. Производителя перегородок согласовать с Заказчиком. Перемычки: - Железобетонные брусковые - для дверных проемов кладовых и наружных стен фасада - Полистиролбетонные - для оконных проёмов - Арматурные - для дверных проемов внутренних стен и перегородок |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | Перегородка керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/d516a72d-a9a6-491e-ba0f-bcfc77d6478f/237 | Строительная конструкция | 3.1.1.1 | Кладка наружных стен из блока керамического 250 мм | Кладка из керамического блока 10,7(10,5)НФ марки М100 толщиной 250 мм, на растворе марки М50. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки (начиная со второго), кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки (начиная с первого) двумя стержнями арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 300 мм, заделка в плиту в натяг на 100 мм с шагом 800 мм, но не менее двух на простенок. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется Вилатермом с внутренней стороны и монтажной пеной. Необходимость дополнительного усиления кладки при действий нагрузок от собственного веса и расчетной ветровой нагрузки проверить и подтвердить расчетом. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/42bff97a-2102-4c35-a1a0-542b4e177d14/241 | Строительная конструкция | 3.1.1.2 | Кладка внутренних стен из блока керамического 250 мм | Кладка из керамического блока 10,7(10,5)НФ марки М100 толщиной 250 мм, на растворе марки М50 Армирование кладки не требуется. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки (начиная с первого) двумя стержнями арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется противопожарной монтажной пеной. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/246 | Строительная конструкция | 3.1.1.3 | Кладка перегородоки кладовой из блока керамического 120 мм | Кладка под расшивку из керамического блока 6,9(6,74)НФ марки М100 толщиной 120 мм, на растворе марки М50 высотой 2500мм. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки, кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | Перегородка керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/916 | Строительная конструкция | 3.1.1.3 | Перегородка кладовой профилированный лист на металлическом каркасе | Перегородка из металлического каркаса из уголков (равнополочный, 50х50 мм) и трубы (квадратного сечения 50х50 мм) с заполнением из профлиста С8 (толщина листа 0,35 мм). Потолок: металлическая сетка в раме из уголка (равнополочный, 50х50 мм) Опирание рамы к стенам через уголок (равнополочный, 50х50 мм). |  | - | - | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Перегородка метал профлист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/917 | Строительная конструкция | 3.1.1.3 | Перегородка кладовой металлическая | Кладовая из листовой стали заводского изготовления. Согласно альбома К-00.00.000 |  | - | - | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Перегородка метал префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/42bff97a-2102-4c35-a1a0-542b4e177d14/918 | Строительная конструкция | 3.1.1.4 | Стена внутренняя из керамического блока 120 мм с зашивкой из ГКЛ между квартирой и МОП | МОП - квартиры: Кладка из керамического блока 6,9(6,74)НФ марки М100 толщиной 120 мм, на растворе марки М50. С устройством пространства для коммуникаций 280 мм с обшивкой из гипсокартонных листов 12,5 мм в два слоя общей толщиной 75мм на стоечном профиле ПС50, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3. Общая толщина конструкции 475 мм. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки, кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 300 мм, заделка в плиту на 100 мм с шагом 800 мм, но не менее двух на простенок. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется противопожарной монтажной пеной. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/74 | Строительная конструкция | 3.1.1.5 | Перегородка из ГКЛ Knauf 280 мм | Гипсокартонная перегородка 280 мм Knauf С116, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя с заполнением минераловатными плитами 50 мм (2 слоя) плотностью 30-50 кг/м3 |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Knauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/75 | Строительная конструкция | 3.1.1.6 | Перегородка из ГКЛ Knauf 125 мм | Гипсокартонная перегородка 125 мм Knauf С112, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3 |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Knauf класс С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/247 | Строительная конструкция | 3.1.1.7 | Перегородка из ГКЛ/ГКВЛ Knauf 125 мм | Гипсокартонная перегородка 125 мм Knauf С112, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой со стороны санузла гипсовыми строительными плитами влагостойкими толщиной 12,5 мм в два слоя, со стороны основного помещения квартиры гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3 |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Knauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Перегородка из ГКЛ Knauf 100 мм | Гипсокартонная перегородка 100 мм Knauf С111, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в один слоя. |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Knauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/248 | Строительная конструкция | 3.1.1.8 | Облицовка ГКЛ Knauf | Гипсокартонная облицовка 75 мм С626 Knauf, на стоечном профиле ПС50 с зашивкой гипсокартонными строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Knauf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/577 | Строительная конструкция | 3.1.1.9 | Перегородка из ГКЛ Gyproc 280 мм | Гипсокартонная перегородка 280 мм, система Gyproc C-2М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3 |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Cyproc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/578 | Строительная конструкция | 3.1.1.10 | Перегородка из ГКЛ Gyproc 125 мм | Гипсокартонная перегородка 125 мм, система Gyproc C-1М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3 |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Cyproc класс С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/579 | Строительная конструкция | 3.1.1.11 | Перегородка из ГКЛ/ГКВЛ Gyproc 125 мм | Гипсокартонная перегородка 125 мм, система Gyproc C-1М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой со стороны санузла гипсовыми строительными плитами влагостойкими толщиной 12,5 мм в два слоя, со стороны основного помещения квартиры гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3 |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Cyproc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Перегородка из ГКЛ Gyproc 100 мм | Гипсокартонная перегородка 100 мм, система Gyproc C-1М-1ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в один слоя. |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Cyproc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2972623e-f7fa-4b5a-85b6-e3197e974fce/580 | Строительная конструкция | 3.1.1.12 | Облицовка ГКЛ Gyproc | Гипсокартонная облицовка 75 мм, система Gyproc О-МС-2ГСП, на стоечном профиле ПС50 с зашивкой гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок & Cyproc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Перегородка из ГКЛ+ГКЛВ Knauf (Cyproc) 280 мм | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Перегородка из ГКЛВ+ГКЛВ Knauf (Cyproc) 280 мм | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Перегородка из ГКЛВ+ГКЛВ Knauf (Cyproc) 125 мм | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Облицовка ГКЛВ Knauf (Cyproc) | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Облицовка по каркасу без минваты | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Облицовка в один слой на клею | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/269 | Строительная конструкция | 3.1.1.13 | Перемычка 1ПБ 13-1 | Для дверных проемов кладовых и входных дверей квартир |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | Перегородка керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/272 | Строительная конструкция | 3.1.1.14 | Перемычка 3ПБ 16-37-п | Для дверных проемов в наружных и внутренних стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1000, 1100, 1150, 1250 мм По 2 шт. на проём |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/273 | Строительная конструкция | 3.1.1.15 | Перемычка 3ПБ 18-8-п | Для дверных проемов в наружных и внутренних стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1300, 1400 мм По 2 шт. на проём |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/275 | Строительная конструкция | 3.1.1.16 | Перемычка 3ПБ 21-8-п | Для дверных проемов в стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1600 мм По 2 шт. на проём |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.1.1.17 | Перемычка ППБ 13.25.219 | Для оконного проёма шириной 965 мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/521 | Строительная конструкция | 3.1.1.18 | Перемычка ППБ 15.25.220 | Для оконного проёма шириной 1060 мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/522 | Строительная конструкция | 3.1.1.19 | Перемычка ППБ 18.25.219 | Для оконного проёма шириной 1360 мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/523 | Строительная конструкция | 3.1.1.20 | Перемычка ППБ 20.25.219 | Для оконного проёма шириной 1550 мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/524 | Строительная конструкция | 3.1.1.21 | Перемычка ППБ 22.25.219 | Для оконного проёма шириной 1740 мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/534 | Строительная конструкция | 3.1.1.22 | Перемычка ППБ 25.25.219 | Для оконного проёма шириной 1930 мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/745 | Строительная конструкция | 3.1.1.23 | Перемычка ППБ 29.25.219 | Для оконного проёма шириной 2310 мм Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 350 мм, заделка в плиту на 100 мм, на раствор в теле перемычки, не менее двух в пролете. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/08280767-1096-4ff2-98fb-83d55c971b08/746 | Строительная конструкция | 3.1.1.24 | Перемычка ППБ ППБ 31.25.219 | Для оконного проёма шириной 2690 мм Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 350 мм, заделка в плиту на 100 мм, на раствор в теле перемычки, не менее двух в пролете. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/07957883-22cd-4eaa-9801-f207b95bdeee/535 | Строительная конструкция | 3.1.1.25 | Перемычка из арматурных стержней Ø10 | Прокат арматурный класса А500С в слое ЦПР М100 (опирание 250 мм) Для дверных проемах в стенах, перегородках толщиной 120 мм: Высота техподполья: до 3900 мм Ширина строительного проёма: 850, 1000 мм 3 шт. на проём |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/07957883-22cd-4eaa-9801-f207b95bdeee/537 | Строительная конструкция | 3.1.1.26 | Перемычка из уголков 70х70х5 | Уголки из стали марки С235, размером 70х70х5 (опирание 125 мм на одну сторону): Толщина стены (перегородки) - 120 мм. Размеры строительного проема/ длина и количество уголков - 850 (1000, 1100)/1350; (1шт.), - 1250/ 1600 (1шт.), Толщина стены (перегородки) - 250 мм. Размеры строительного проема/ длина и количество уголков - 850 (1000, 1100)/1350 (2шт.), - 1250/ 1600 (2шт.). При опирании на монолитные конструкции использовать опорный столик из уголка 100х63х8, L=100мм для перегородок толщиной 120мм; L=250мм для перегородок толщиной 250мм. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 3.2 Наружная отделка, теплоизоляция, архитектурные элементы |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/69 | Принципиальное решение | Устройство штукатурного фасада Екатеринбург |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) Материалы отделки фасада первых этажей: Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 250 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/261 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Фасад штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Микромасинг |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/252 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 150 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/251 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 250 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Утеплитель экструзионный пенополистерол 50 мм в один слоя | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Утеплитель экструзионный пенополистирол 100 мм в один слоя | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Утеплитель экструзионный пенополистирол 120 мм в один слоя | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Утеплитель экструзионный пенополистирол 150 мм в один слой | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/276 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/221 | Принципиальное решение | Устройство штукатурного фасада Москва |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) Материалы отделки фасада первых этажей: Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 130 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 180 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/261 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Штукатурный фасад | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/250 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 130 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/254 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 180 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/276 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/223 | Принципиальное решение | Устройство штукатурного фасада Тюмень |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) Материалы отделки фасада первых этажей: Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 250 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/261 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Штукатурный фасад | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/252 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 150 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/251 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 250 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/276 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/224 | Принципиальное решение | Устройство штукатурного фасада Курган |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) Материалы отделки фасада первых этажей: Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 250 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/261 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Штукатурный фасад | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/252 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 150 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/251 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 250 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/276 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/225 | Принципиальное решение | Устройство штукатурного фасада Новосибирск |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) Материалы отделки фасада первых этажей: Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 250 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/261 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Штукатурный фасад | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/252 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 150 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/251 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 250 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/276 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/226 | Принципиальное решение | Устройство штукатурного фасада Омск |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) Материалы отделки фасада первых этажей: Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 250 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/261 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Штукатурный фасад | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/252 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 150 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/251 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 250 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/276 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/227 | Принципиальное решение | Устройство штукатурного фасада Сургут |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ...) Материалы отделки фасада первых этажей: Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). декоративный слой штукатурки ,,, (по каталогу ,,,) В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 180 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 250 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/261 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Штукатурный фасад | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/254 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 180 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/251 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 250 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/276 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/241 | Принципиальное решение | Устройство навесного фасада Екатеринбург |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: ... (по каталогу) ... Подсистема навесного фасада: (Наименование производителя) из оцинкованной стали. Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 170 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/262 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад клинкерный кирпич | С отделкой из клинкерного кирпича |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад клинкерный кирпич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/263 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад керамогранитная плитка | С отделкой из керамогранитной плиткой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/264 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад алюминиевые композитные панели | С отделкой алюминиевыми панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/265 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад HPL панели | С отделкой HPL панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/684 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад фиброцемент | С отделкой панелями из фиброцемента |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Навесной фасад керамический кирпич | С отделкой из керамического кирпича |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад керамический кирпич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Навесной фасад клинкерная плитка | С отделкой из клинкерной плитки |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад клинкерная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Навесной фасад натуральным камнем | С отделкой из натурального камня |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад натуральный камень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/643 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 170 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/441 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад керамогранитная плитка |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/685 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад алюминиевые композитные панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/690 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад HPL панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/691 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад фиброцемент |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Екатеринбург навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/242 | Принципиальное решение | Устройство навесного фасада Москва |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: ... (по каталогу) ... Подсистема навесного фасада: (Наименование производителя) из оцинкованной стали. Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/262 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад клинкерный кирпич | С отделкой из клинкерного кирпича |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад клинкерный кирпич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/263 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад керамогранитная плитка | С отделкой из керамогранитной плиткой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/264 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад алюминиевые композитные панели | С отделкой алюминиевыми панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/265 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад HPL панели | С отделкой HPL панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/684 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад фиброцемент | С отделкой панелями из фиброцемента |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/641 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 150 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/441 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад керамогранитная плитка |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/685 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад алюминиевые композитные панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/690 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад HPL панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/691 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад фиброцемент |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/243 | Принципиальное решение | Устройство навесного фасада Тюмень |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: ... (по каталогу) ... Подсистема навесного фасада: (Наименование производителя) из оцинкованной стали. Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 170 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/262 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад клинкерный кирпич | С отделкой из клинкерного кирпича |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад клинкерный кирпич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/263 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад керамогранитная плитка | С отделкой из керамогранитной плиткой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/264 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад алюминиевые композитные панели | С отделкой алюминиевыми панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/265 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад HPL панели | С отделкой HPL панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/684 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад фиброцемент | С отделкой панелями из фиброцемента |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/643 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 170 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/441 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад керамогранитная плитка |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/685 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад алюминиевые композитные панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/690 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад HPL панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/691 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад фиброцемент |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/244 | Принципиальное решение | Устройство навесного фасада Курган |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: ... (по каталогу) ... Подсистема навесного фасада: (Наименование производителя) из оцинкованной стали. Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 170 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/262 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад клинкерный кирпич | С отделкой из клинкерного кирпича |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад клинкерный кирпич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/263 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад керамогранитная плитка | С отделкой из керамогранитной плиткой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/264 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад алюминиевые композитные панели | С отделкой алюминиевыми панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/265 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад HPL панели | С отделкой HPL панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/684 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад фиброцемент | С отделкой панелями из фиброцемента |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/643 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 170 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/441 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад керамогранитная плитка |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/685 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад алюминиевые композитные панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/690 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад HPL панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/691 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад фиброцемент |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Курган навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/245 | Принципиальное решение | Устройство навесного фасада Новосибирск |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: ... (по каталогу) ... Подсистема навесного фасада: (Наименование производителя) из оцинкованной стали. Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 170 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/262 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад клинкерный кирпич | С отделкой из клинкерного кирпича |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад клинкерный кирпич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/263 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад керамогранитная плитка | С отделкой из керамогранитной плиткой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад керамогранитной плиткой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/264 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад алюминиевые композитные панели | С отделкой алюминиевыми панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/265 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад HPL панели | С отделкой HPL панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/684 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад фиброцемент | С отделкой панелями из фиброцемента |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/643 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 170 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/441 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад керамогранитная плитка |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/685 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад алюминиевые композитные панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/690 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад HPL панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/691 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад фиброцемент |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Новосибирск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/246 | Принципиальное решение | Устройство навесного фасада Омск |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: ... (по каталогу) ... Подсистема навесного фасада: (Наименование производителя) из оцинкованной стали. Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 170 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/262 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад клинкерный кирпич | С отделкой из клинкерного кирпича |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад клинкерный кирпич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/263 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад керамогранитная плитка | С отделкой из керамогранитной плиткой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/264 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад алюминиевые композитные панели | С отделкой алюминиевыми панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/265 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад HPL панели | С отделкой HPL панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/684 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад фиброцемент | С отделкой панелями из фиброцемента |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/643 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 170 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/441 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад керамогранитная плитка |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/685 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад алюминиевые композитные панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/690 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад HPL панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/691 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад фиброцемент |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Омск навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6af722ac-b8d9-4c24-ac2c-ba2f5a3f5c79/247 | Принципиальное решение | Устройство навесного фасада Сургут |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: ... (по каталогу) ... Подсистема навесного фасада: (Наименование производителя) из оцинкованной стали. Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 200 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/262 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад клинкерный кирпич | С отделкой из клинкерного кирпича |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад клинкерный кирпич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/263 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад керамогранитная плитка | С отделкой из керамогранитной плиткой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/264 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад алюминиевые композитные панели | С отделкой алюминиевыми панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/265 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад HPL панели | С отделкой HPL панелями |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67b34b45-d8d4-4ee5-b8f4-53a2a3a2ad75/684 | Строительная конструкция | 3.2.1.1 | Навесной фасад фиброцемент | С отделкой панелями из фиброцемента |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/258 | Строительная конструкция | 3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³ |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61746eda-c910-465a-bbd5-bbc71f01ae35/645 | Строительная конструкция | 3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 200 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/441 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад керамогранитная плитка |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад керамогранитная плитка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/685 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад алюминиевые композитные панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад алюминиевые панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/690 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад HPL панели |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад HPL панели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/752a433f-afbf-469e-898b-1d3da7d40ef1/691 | Строительная конструкция | 3.2.1.4 | Откос навесной фасад фиброцемент |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад фиброцемент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3753653b-6fc7-4d0f-8017-79d61e5cc684/474 | Строительная конструкция | 3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 3.3 Светопрозрачные конструкции |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/5ea4cc5b-9d4b-40e3-8e4b-e5b6fdf25c08/103 | Принципиальное решение | Заполнение светопрозрачные конструкции ПВХ профиль |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.3.1 |  | Оконные конструкции: Размеры оконных проемов и оконных конструкций принять в соответствии с матрицей оконных проёмов и технического задания на рабочую документацию. Жилые помещения: Оконные конструкции и балконных конструкций для типовых этажей из ПВХ профиля. Цвет профиля со стороны фасада "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Размеры створки в ПВХ профиле (в том числе балконной двери): ширина до 850 мм, высота до 2300 мм. Длина горизонтального импоста в ПВХ профиле не более 1600 м. Подоконные плиты: В МОП: согласно рабочей документации интерьеров МОП В квартирах и помещениях общественного назначения: подоконные плиты отсутствуют. Витражи: Коммерческие помещения: Витражные конструкции из алюминиевого профиля со стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка*. Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Предусмотреть ламель для притока воздуха для коммерческих помещений в необходимом количестве для обеспечения вентиляции. Входные группы (витражи): Первая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка* Вторая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом энергоэффективным стеклом Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL .... Первая линия - теплая система, вторая линия - теплая система. Примечание: параметры стеклопакетов и тип стекла уточнить проектом и согласовать с заказчиком. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/5ea4cc5b-9d4b-40e3-8e4b-e5b6fdf25c08/396 | Принципиальное решение | Заполнение светопрозрачные конструкции ПВХ профиль, дерево-алюминиевый профиль уникальные квартиры |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.3.1 |  | Оконные конструкции: Размеры оконных проемов и оконных конструкций принять в соответствии с матрицей оконных проёмов и технического задания на рабочую документацию. Жилые помещения: Оконные конструкции и балконных конструкций для типовых этажей из ПВХ профиля. Цвет профиля со стороны фасада "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах оконные конструкции из дерево - алюминиевого профиля, со стороны квартиры цвет профиля белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием. Размеры створки в ПВХ профиле (в том числе балконной двери): ширина до 850 мм, высота до 2300 мм. Длина горизонтального импоста в ПВХ профиле не более 1600 м. Подоконные плиты: В МОП: согласно рабочей документации интерьеров МОП В квартирах и помещениях общественного назначения: подоконные плиты отсутствуют. Витражи: Коммерческие помещения: Витражные конструкции из алюминиевого профиля со стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка*. Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Предусмотреть ламель для притока воздуха для коммерческих помещений в необходимом количестве для обеспечения вентиляции. Входные группы (витражи): Первая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка* Вторая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом энергоэффективным стеклом Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL .... Первая линия - теплая система, вторая линия - теплая система. Примечание: параметры стеклопакетов и тип стекла уточнить проектом и согласовать с заказчиком. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | класс В, В+ | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/5ea4cc5b-9d4b-40e3-8e4b-e5b6fdf25c08/397 | Принципиальное решение | Заполнение светопрозрачные конструкции ПВХ профиль, дерево-алюминиевый профиль |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.3.1 |  | Оконные конструкции: Размеры оконных проемов и оконных конструкций принять в соответствии с матрицей оконных проёмов и технического задания на рабочую документацию. Жилые помещения: Оконные конструкции и балконных конструкций для типовых этажей из ПВХ и дерево - алюминиевого профиля для типового этажа (при К навесного фасада Δ-20%). Цвет профиля со стороны фасада "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах оконные конструкции из дерево - алюминиевого профиля, со стороны квартиры цвет профиля белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием. Размеры створки в ПВХ профиле (в том числе балконной двери): ширина до 850 мм, высота до 2300 мм. Длина горизонтального импоста в ПВХ профиле не более 1600 м. Подоконные плиты: В МОП: согласно рабочей документации интерьеров МОП В квартирах и помещениях общественного назначения: подоконные плиты отсутствуют. Витражи: Коммерческие помещения: Витражные конструкции из алюминиевого профиля со стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка*. Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Предусмотреть ламель для притока воздуха для коммерческих помещений в необходимом количестве для обеспечения вентиляции. Входные группы (витражи): Первая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка* Вторая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом энергоэффективным стеклом Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL .... Первая линия - теплая система, вторая линия - теплая система. Примечание: параметры стеклопакетов и тип стекла уточнить проектом и согласовать с заказчиком. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | класс А, А+ | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/476 | Строительная конструкция | 3.3.1.1 | Окно ПВХ 860х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/538 | Строительная конструкция | 3.3.1.2 | Окно ПВХ 860х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/539 | Строительная конструкция | 3.3.1.3 | Окно ПВХ 860х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/539 | Строительная конструкция | 3.3.1.4 | Окно ПВХ 960х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/733 | Строительная конструкция | 3.3.1.5 | Окно ПВХ 1260х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/734 | Строительная конструкция | 3.3.1.6 | Окно ПВХ 1260х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/735 | Строительная конструкция | 3.3.1.7 | Окно ПВХ 1260х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/540 | Строительная конструкция | 3.3.1.8 | Окно ПВХ 1450х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/541 | Строительная конструкция | 3.3.1.9 | Окно ПВХ 1450х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/542 | Строительная конструкция | 3.3.1.10 | Окно ПВХ 1450х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/736 | Строительная конструкция | 3.3.1.11 | Окно ПВХ 1640х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/737 | Строительная конструкция | 3.3.1.12 | Окно ПВХ 1640х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/738 | Строительная конструкция | 3.3.1.13 | Окно ПВХ 1640х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/543 | Строительная конструкция | 3.3.1.14 | Окно ПВХ 1830х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/544 | Строительная конструкция | 3.3.1.15 | Окно ПВХ 1830х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/545 | Строительная конструкция | 3.3.1.16 | Окно ПВХ 1830х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/546 | Строительная конструкция | 3.3.1.17 | Окно ПВХ 2210х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/547 | Строительная конструкция | 3.3.1.18 | Окно ПВХ 2210х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/548 | Строительная конструкция | 3.3.1.19 | Окно ПВХ 2210х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/549 | Строительная конструкция | 3.3.1.20 | Окно ПВХ 2590х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/550 | Строительная конструкция | 3.3.1.21 | Окно ПВХ 2590х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/551 | Строительная конструкция | 3.3.1.22 | Окно ПВХ 2590х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна ПВХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/552 | Строительная конструкция | 3.3.1.23 | Окно дерево-алюминий 860х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/553 | Строительная конструкция | 3.3.1.24 | Окно дерево-алюминий 860х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/554 | Строительная конструкция | 3.3.1.25 | Окно дерево-алюминий 860х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/554 | Строительная конструкция | 3.3.1.26 | Окно дерево-алюминий 960х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/739 | Строительная конструкция | 3.3.1.27 | Окно дерево-алюминий 1260х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/740 | Строительная конструкция | 3.3.1.28 | Окно дерево-алюминий 1260х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/741 | Строительная конструкция | 3.3.1.29 | Окно дерево-алюминий 1260х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/555 | Строительная конструкция | 3.3.1.30 | Окно дерево-алюминий 1450х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/556 | Строительная конструкция | 3.3.1.31 | Окно дерево-алюминий 1450х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/557 | Строительная конструкция | 3.3.1.32 | Окно дерево-алюминий 1450х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/742 | Строительная конструкция | 3.3.1.33 | Окно дерево-алюминий 1640х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/743 | Строительная конструкция | 3.3.1.34 | Окно дерево-алюминий 1640х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/744 | Строительная конструкция | 3.3.1.35 | Окно дерево-алюминий 1640х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/558 | Строительная конструкция | 3.3.1.36 | Окно дерево-алюминий 1830х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/559 | Строительная конструкция | 3.3.1.37 | Окно дерево-алюминий 1830х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/560 | Строительная конструкция | 3.3.1.38 | Окно дерево-алюминий 1830х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/561 | Строительная конструкция | 3.3.1.39 | Окно дерево-алюминий 2210х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/562 | Строительная конструкция | 3.3.1.40 | Окно дерево-алюминий 2210х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/563 | Строительная конструкция | 3.3.1.41 | Окно дерево-алюминий 2210х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/564 | Строительная конструкция | 3.3.1.42 | Окно дерево-алюминий 2590х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/565 | Строительная конструкция | 3.3.1.43 | Окно дерево-алюминий 2590х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2521e6e0-b527-45df-b968-e276f66f9c86/566 | Строительная конструкция | 3.3.1.44 | Окно дерево-алюминий 2590х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Окна дерево - алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7d0998f8-fd8b-4d52-8f48-7ccc7bc024ce/509 | Строительная конструкция | 3.3.1.43 | Витраж наружный теплый | Первая линия остекления входной группы. Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Витраж теплый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7d0998f8-fd8b-4d52-8f48-7ccc7bc024ce/510 | Строительная конструкция | 3.3.1.44 | Витраж наружный холодный | Остекление лоджии, балкона. Однокамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Витраж холодный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7d0998f8-fd8b-4d52-8f48-7ccc7bc024ce/512 | Строительная конструкция | 3.3.1.45 | Витраж внутренний теплый | Вторая линия остекления входной группы. Двухкамерный стеклопакет. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Витраж теплый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7d0998f8-fd8b-4d52-8f48-7ccc7bc024ce/511 | Строительная конструкция | 3.3.1.46 | Витраж внутренний холодный | Перегородка (раздвижка) внутри теплой лоджии. Однокамерный стеклопакет. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Витраж холодный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/66d3f2ad-704d-4942-9183-1383a23ead2e/513 | Строительная конструкция | 3.3.1.47 | Фонарь зенитный |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 3.4 Двери, ворота |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/32511909-1e50-4dcd-aa3c-b7ad52cafef6/136 | Принципиальное решение | Заполнение дверных проёмов С28, УВ28, С50, Б50 |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.17). |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/692 | Строительная конструкция | 3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1250х2100(h) | - 1 этаж: ● Лестничная клетка (вход из тамбур шлюза) ДСВ-О-Н-EIS30 1250х2100(h) Размер строительного проема 1250х2100(h)мм Размер светового проема 1050х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/693 | Строительная конструкция | 3.4.1.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/694 | Строительная конструкция | 3.4.1.3 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Помещение сетей связи ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.4.1.3.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.4.1.3.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/695 | Строительная конструкция | 3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Венткамера ● Вход в блок кладовых/Двери между секциями ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/696 | Строительная конструкция | 3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/697 | Строительная конструкция | 3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/698 | Строительная конструкция | 3.4.1.7 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS30 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Н2 (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл Н2 (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS30 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/699 | Строительная конструкция | 3.4.1.8 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EI30 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Л1 (вход из ЛХ) ДСВ-О-Вн-EI30 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/700 | Строительная конструкция | 3.4.1.9 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI30 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI30 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/701 | Строительная конструкция | 3.4.1.10 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка, без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/702 | Строительная конструкция | 3.4.1.11 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI30 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI30 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/707 | Строительная конструкция | 3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/725 | Строительная конструкция | 3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/708 | Строительная конструкция | 3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/721 | Строительная конструкция | 3.4.1.15 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/712 | Строительная конструкция | 3.4.1.16 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь EIW30 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) до 50 м, 50T в квартале ДАВ-О-Вн-EIW30 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/722 | Строительная конструкция | 3.4.1.17 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90° |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/32511909-1e50-4dcd-aa3c-b7ad52cafef6 | Принципиальное решение | Заполнение дверных проёмов Б75 |  |  |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.14). |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/693 | Строительная конструкция | 3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/694 | Строительная конструкция | 3.4.1.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Помещение сетей связи ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.4.1.2.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.4.1.2.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД. |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/695 | Строительная конструкция | 3.4.1.3 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Отдельная кладовая ● Блок кладовых/Двери между секциями ● Венткамера ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/696 | Строительная конструкция | 3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/697 | Строительная конструкция | 3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/724 | Строительная конструкция | 3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS60 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Н2 (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл Н2 (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS60 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/701 | Строительная конструкция | 3.4.1.7 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ● Вентиляционная камера Технический этаж (без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/703 | Строительная конструкция | 3.4.1.8 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI60 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/707 | Строительная конструкция | 3.4.1.9 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/725 | Строительная конструкция | 3.4.1.10 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/708 | Строительная конструкция | 3.4.1.11 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/721 | Строительная конструкция | 3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/723 | Строительная конструкция | 3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь EIWS60 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) 75T ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/722 | Строительная конструкция | 3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/32511909-1e50-4dcd-aa3c-b7ad52cafef6/233 | Принципиальное решение | Заполнение дверных проёмов Б100 |  |  |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.14). |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/704 | Строительная конструкция | 3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/694 | Строительная конструкция | 3.4.1.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Помещение сетей связи ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.4.1.2.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.4.1.2.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД. |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/695 | Строительная конструкция | 3.4.1.3 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Отдельная кладовая ● Блок кладовых/Двери между секциями ● Венткамера ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/696 | Строительная конструкция | 3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/697 | Строительная конструкция | 3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/706 | Строительная конструкция | 3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS60 1400х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS60 1400х2400(h) Размер строительного проема 1400х2400(h)мм Размер светового проема 1200х2300(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/701 | Строительная конструкция | 3.4.1.7 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ● Вентиляционная камера Технический этаж (без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64c334ab-0746-45fd-8f88-7c4a90a936aa/703 | Строительная конструкция | 3.4.1.8 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI60 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/707 | Строительная конструкция | 3.4.1.9 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/725 | Строительная конструкция | 3.4.1.10 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/708 | Строительная конструкция | 3.4.1.11 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/721 | Строительная конструкция | 3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/719 | Строительная конструкция | 3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний двупольный открывание внутрь EIWS60 1600х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) 75T ДАВ-Д-Вн-EIWS60 1600х2400(h) Размер строительного проема 1600х2400(h)мм Размер светового проема 1200х2250((h)мм при открытой створке на 90° Размер активной створки 1000мм |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80256d0a-4e7f-4c0d-9786-6ba6c4a3a9d0/722 | Строительная конструкция | 3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90° |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3.4.1а Требования к вартирным дверям |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3.4.1а.1 |  | Входные двери квартир: - стальные индивидуального изготовления - проем строительный: 1050х2400мм - размер дверного полотна: 900х2300мм; открывание наружу - открывание двери должно быть направлено по ходу движения от лестнично-лифтового узла для удобства заноса крупногабаритной мебели - при открывании входной двери квартиры не допускается блокирование дверей соседних квартир. Квартиры с отдельным входом: - стальные индивидуального изготовления с возможностью глухого остекления и декоративной зашивки. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | На раме (керамический блок) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3.4.1а.2 |  | Внутриквартирные двери отсутствуют. Проем межкомнатной двери (кухни, спальни): 900х2100 мм Проем межкомнатной двери (С\У, душевая, гардеробная): 800х2100 мм Проем межкомнатной двери (гостиная, кухня-гостиная): 1200х2100 мм Проем межкомнатной двери (лоджия): 800х2100 мм Для перегородок из ГКЛ проём выполнить высотой 2100 мм. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Заполнение воротных проемов |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f4ad2bd8-ecf9-4287-bbe4-190286da15d3/720 | Строительная конструкция | 3.4.2.1 | Ворота секционные глухие | Скоростные спиральные глухие (без остекления) ворота Hormann модель HS 5015 PU N 42, тип направляющей "N" Высота въезда в чистоте 2200мм |  | - | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.4.2.2 | Ворота секционные светопрозрачные | Скоростные спиральные светопрозрачные ворота Hormann модель HS 5015 PU N 42, тип направляющей "N" Высота въезда в чистоте 2200мм |  | - | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 3.5 Внутренняя отделка |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/10518926-b0d4-43e0-b52e-ac62a0ce727d/171 | Принципиальное решение | Внутренняя отделка МОП |  |  |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.5.1 |  | Помещения мест общего пользования: Черновая отделка: Полы: верхний слой - стяжка. Стены: - Под нанесение декоративных штукатурок, обоев, окраски - улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по бетону, шпатлевка и затирка поверхности (перегородки и зашивки ГКЛ, ГКЛВ без штукатурки, только шпатлевание и затирка швов под последующую покраску). Категория качества поверхностей К4. - Под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов - улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по бетону, (перегородки и зашивки ГКЛ, ГКЛВ без отделки). Категория качества поверхностей К1. Потолок: монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А3 (без отделки). В швах сопряжения перегородок и стен предусмотреть армирование штукатурного слоя сеткой стеклотканевой штукатурной. Чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам МОП. Предусмотреть грязезащиту. |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80335c75-c20b-4b18-9b0e-4c8d3adb4bb2/526 | Строительная конструкция | 3.5.1.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм |  |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80335c75-c20b-4b18-9b0e-4c8d3adb4bb2/528 | Строительная конструкция | 3.5.1.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм |  |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Штукатурка гипсовая 5 мм по утеплителю | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Штукатурка цементная 5 мм по утеплителю | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Утеплитель минераловатный 50 мм в один слой | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Утеплитель минераловатный 150 мм в один слой | Добавить? Есть в конструктивных группах |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/588 | Строительная конструкция | 3.5.1.3 | Пол МОП лифтовой холл, тамбур, коридор, колясочная, велосипедная - 1 этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Монолитная железобетонная фундаментная плита |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/591 | Строительная конструкция | 3.5.1.4 | Пол МОП, Холл, лифтовой холл, коридор, подъезды, первый этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка + клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/592 | Строительная конструкция | 3.5.1.5 | Пол МОП. Входной тамбур, первый этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка + клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 5. Железобетонная плита перекрытия |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/596 | Строительная конструкция | 3.5.1.6 | Пол. МОП. Лифтовой холл, коридор, типовой этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй с участками трубной разводки - 95 мм (общая толщина стяжки) 3. Рулонный материал ИЗОДОМ ППИ-ПЛ с отражающей изоляции - 8 мм (над трубопроводами ВК, ОВ) 4. Звукоизоляция Акуфлекс или Рулонная звукоизоляция пола Технониколь - 5 мм 5. Железобетонная плита перекрытия |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/598 | Строительная конструкция | 3.5.1.7 | Пол. МОП. Лестничная площадка и лестничный марш с финишной отделкой | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+ клей) - 20 мм 2. Монолитный лестничный марш/ Межэтажная железобетонная площадка |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.5.1.8 | Пол. МОП. Лестничная площадка и лестничный марш с финишной отделкой, - 1 этаж, 1 этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+ клей) - 20 мм 2. Монолитный лестничный марш/ Межэтажная железобетонная площадка |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/599 | Строительная конструкция | 3.5.1.9 | Пол МОП. Лестничный марш без финишной отделки, типовой этаж | 1. Марш заводской готовности 2. Затирка поверхности под покраску |  | - | МОП | - | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/10518926-b0d4-43e0-b52e-ac62a0ce727d/172 | Принципиальное решение | Внутренняя отделка коммерческие помещения |  |  |  | - | Коммерческие помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.5.2 |  | Коммерческие помещения: Полы: черновые (верхний слой - стяжка). Предусмотреть грязезащиту. Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). |  | - | Коммерческие помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/587 | Строительная конструкция | 3.5.2.1 | Пол Коммерческие помещения, - 1 этажа | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Монолитная железобетонная фундаментная плита |  | - | Коммерческие помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/593 | Строительная конструкция | 3.5.2.2 | Пол Коммерческие помещения, первый этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Коммерческие помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/597 | Строительная конструкция | 3.5.2.3 | Пол. Коммерческие помещения, типовой этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Коммерческие помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/10518926-b0d4-43e0-b52e-ac62a0ce727d/173 | Принципиальное решение | Внутренняя отделка жилые помещения |  |  |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.5.3 |  | Квартиры: Полы: черновые (верхний слой - стяжка). Гидроизоляция мокрых зон (санузлов) выполняется силами и за счет собственника помещений. Стены: улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по монолитному железобетону, категория качества поверхностей не менее К2. В мокрых помещениях цементно-песчаная штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по монолитному железобетону, категория качества поверхностей К1. Перегородки и зашивки ГКЛ без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). Квартиры двухуровневые, с отдельным входом, с надстройкой на последнем этаже: Полы: верхний слой - стяжка - двухуровневые, с отдельным входом. Полы: черновые - с надстройкой на верхнем этаже. Гидроизоляция мокрых зон (санузлов) выполняется силами и за счет собственника помещений. Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). В двухуровневых квартирах (дуплексах) предусмотреть временные деревянные лестницы. |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80335c75-c20b-4b18-9b0e-4c8d3adb4bb2/526 | Строительная конструкция | 3.5.3.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм |  |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80335c75-c20b-4b18-9b0e-4c8d3adb4bb2/528 | Строительная конструкция | 3.5.3.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм |  |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/590 | Строительная конструкция | 3.5.3.3 | Пол подсобные помещения для квартир, - 1 этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Монолитная железобетонная фундаментная плита |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/594 | Строительная конструкция |  | Пол Квартира, мокрая зона, первый этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. 2 слоя эластичной гидроизоляции Ceresit CR 65 5. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 6. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/595 | Строительная конструкция | 3.5.3.4 | Пол Квартира, первый этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/600 | Строительная конструкция | 3.5.3.5 | Пол Квартира, мокрая зона, типовой этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 85 мм 3. Звукоизоляция по типу Акуфлекс Комби - 5 мм 4. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/601 | Строительная конструкция | 3.5.3.6 | Пол Квартира, типовой этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/602 | Строительная конструкция | 3.5.3.7 | Пол террас 1 этаж (по грунту) | 1. Террасная доска, натуральная (лиственница) - 30 мм 2. Лаги деревянные, шаг 500 мм - 50 мм 3. Монолитная лента из бетона B25, сечением 150х150 мм по уплотненному грунту |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/603 | Строительная конструкция | 3.5.3.8 | Пол балкон (лоджия) | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) 2. Гидроизоляция MasterSeal 550 3. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Балкон монолитный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/604 | Строительная конструкция | 3.5.3.9 | Пол балкон (лоджия) Префаб | Префаб - балконы с заводской отделкой |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Балкон Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/10518926-b0d4-43e0-b52e-ac62a0ce727d/174 | Принципиальное решение | Внутренняя отделка паркинга |  |  |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.5.4 |  | Автостоянка: Полы, стены, потолок: чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам автостоянки. В конструкции полов автостоянки не применять лотки и уклоны. |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80335c75-c20b-4b18-9b0e-4c8d3adb4bb2/526 | Строительная конструкция | 3.5.4.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм |  |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/80335c75-c20b-4b18-9b0e-4c8d3adb4bb2/528 | Строительная конструкция | 3.5.4.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм |  |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/581 | Строительная конструкция | 3.5.4.3 | Пол паркинг. Одноуровневый (Многоуровневый - нижний уровень) | 1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Железобетонная плита пола из бетона В30 - 100 мм 4. Бетонная подготовка из бетона B7.5 - 70 мм 5. Уплотненный грунт основания |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/582 | Строительная конструкция | 3.5.4.4 | Пол паркинг. Одноуровневый (парковочные места в периметре здания) | 1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Плита перекрытия / покрытия - 250 мм. |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/583 | Строительная конструкция | 3.5.4.5 | Покрытие рампы паркинга (наружное) | Покрытие шероховатое, исключающее скольжению. Укладка по типу "Елочкой". 1. Плитка тротуарная по типу Бехатон - 80 мм. 2. Цементно-песчаный раствор М150 - от 20 мм 3. Цементно-песчаная стяжка М150 с участками трубной разводки обогрева рампы - 50 мм 4. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя, Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 6. Железобетонная плита рампы |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c2998d30-b26e-40d7-a986-e56cbf6bfbb5/747 | Строительная конструкция | 3.5.4.6 | Покрытие рампы паркинга (внутреннее). Многоуровневый паркинг | 1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Цементно-песчаная стяжка М300 - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия/фундаментная плита |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Паркинг многоуровневый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c2998d30-b26e-40d7-a986-e56cbf6bfbb5/582 | Строительная конструкция | 3.5.4.7 | Пол паркинг. Многоуровневый (верхний уровень) | 1. Смесь BASF MasterTop P 135 PF 2. Эпоксидная грунтовка BASF MasterTop P 622 или BASF MasterTop P 615 3. Железобетонная плита перекрытия/фундаментная плита |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Паркинг многоуровневый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/10518926-b0d4-43e0-b52e-ac62a0ce727d/240 | Принципиальное решение | Внутренняя отделка технических помещений |  |  |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.5.5 |  | Полы: Согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.5.2.25 - 3.5.2.29). Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). |  | - | Технические помещения | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.5.5 |  | Полы насосной, ИТП, венткамер подвала, КУИ: чистовая отделка (верхний слой керамогранитная плитка); Полы техподполья, электрощитовых, помещений сетей связи, диспетчерской: без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка по плите); Полы чердака и венткамер чердака: черновые (верхний слой стяжка с обеспыливающей гидрофобной пропиткой) Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 3.5.5 |  | Помещение СС: Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. Полы: чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам. Стены: Без отделки (покраска огнестойкой антистатической краской). Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/584 | Строительная конструкция | 3.5.5.1 | Пол инженерные помещения подвал (Насосные, Узел ввода, ИТП, Венткамера, КУИ) | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Гидроизоляция окрасочная в 2 слоя Ceresit CL 51 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 4. Монолитная ж/б плита фундамента |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/585 | Строительная конструкция | 3.5.5.2 | Пол инженерные помещения (Электрощитовая, Помещение сетей связи, Диспетчерская) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3.5.5.3 | Пол инженерные помещения (Электрощитовая, Диспетчерская) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 3.5.5.4 | Пол инженерные помещения (Помещение сетей связи) | Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. 1. Антистатический линолеум 2. Монолитная ж/б плита фундамента |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Пол подвала (техподполье) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента |  | - | Технические помещения | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/605 | Строительная конструкция | 3.5.5.5 | Пол технический этаж (чердак) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 60 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/606 | Строительная конструкция | 3.5.5.6 | Пол вентиляционной камеры технический этаж (чердак) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 60 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия |  | - | Технические помещения | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/10518926-b0d4-43e0-b52e-ac62a0ce727d/248 | Принципиальное решение | Внутренняя отделка кладовых, стены керамический блок |  |  |  | - | Кладовые | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Перегородка керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.5.6 |  | Кладка под расшивку со стороны коридора блока кладовых. Полы: Без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка). Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). |  | - | Кладовые | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Перегородка керамический блок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e365b233-33fa-4d8d-8d08-022dcd0b9595/586 | Строительная конструкция | 3.5.6.1 | Пол. Кладовые, коридор кладовых | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента |  | - | Кладовые | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/10518926-b0d4-43e0-b52e-ac62a0ce727d/398 | Принципиальное решение | Внутренняя отделка кладовых, стены металлические |  |  |  | - | Кладовые | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Перегородка метал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 3.5.6 |  | Полы: Без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка). Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). |  | - | Кладовые | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Перегородка метал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 3.6 Ограждения |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/afad7133-87eb-4cc5-8dd8-d9bd1547ce48/137 | Принципиальное решение | Устройство ограждений наружных |  |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание |  |  | Ограждения выполнить согласно концепции фасадов. |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция |  | Ограждение лестниц |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e312f6ac-2c46-4017-a1aa-8c838a46fa22/515 | Строительная конструкция |  | Ограждения кровли металлическое прямое | Прямое ограждение с отливом на парапете |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3c8302ea-d613-4761-a8e3-63458de3fdca/628 | Строительная конструкция |  | Ограждение террасы металлическое | Согласно концепции фасадов |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9a13f07c-b856-420d-9127-47bb23024d17/629 | Строительная конструкция |  | Ограждение балкона металлическое | Согласно концепции фасадов |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/e223ae9e-9771-416b-a3b2-ebbea7728d80/934 | Строительная конструкция |  | Ограждение рампы металлическое |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/afad7133-87eb-4cc5-8dd8-d9bd1547ce48/186 | Принципиальное решение | Устройство ограждений внутренних |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.6.1 |  | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Согласно концепции дизайна интерьеров. |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2d10df1e-1ae9-4a0f-ada5-e39555bb1b53/514 | Строительная конструкция | 3.6.1.1 | Ограждение лестницы металлическое боковое крепление 1200 мм | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Высотой 1200 мм. Чертеж согласовать с Заказчиком. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.6.1.2 | Ограждение лестницы металлическое боковое крепление 900 мм | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Высотой 900 мм. Чертеж согласовать с Заказчиком. |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 3.7 Кровля, покрытия кровли |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/380a4671-c818-4a39-adf5-62bbcc4ca284/176 | Принципиальное решение | Схема устройства кровли |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 3.7.1 |  | Предусмотреть установку кровельных аэраторов после устройства кровли жилого дома. Аэраторы устанавливаются равномерно из расчета 1шт/100м2 кровли. Расстояние между аэраторами диаметром 100 мм - не более 10-12 м. В проекте предусмотреть фразу: "После выполнения кровельных работ произвести диагностику герметичности гидроизоляции кровельным дефектоскопом Изотест 2.0" |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3c78aec9-6d5f-411d-89fa-0ae65352db01/623 | Строительная конструкция | 3.7.1.1 | Кровельный пирог жилой части: Екатеринбург, Тюмень, Омск, Курган, Новосибирск | Состав: 1. Техноэласт ЭКП - 4 мм 2. Техноэласт ЭПП - 4 мм 3. Праймер битумный Технониколь №1 4. Цементно-песчаная стяжка М 150, армированная сеткой 4Вр-I 150х150 - 50 мм 5. Разуклонка из керамзита - от 30 мм 6. Утеплитель ЭППС Технониколь - 200 мм 7. Пароизоляция Биполь 8. Монолитный железобетон (плита перекрытия) |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Курган | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3c78aec9-6d5f-411d-89fa-0ae65352db01/823 | Строительная конструкция | 3.7.1.1 | Кровельный пирог жилой части: Сургут | Состав: 1. Техноэласт ЭКП - 4 мм 2. Техноэласт ЭПП - 4 мм 3. Праймер битумный Технониколь №1 4. Цементно-песчаная стяжка М 150, армированная сеткой 4Вр-I 150х150 - 50 мм 5. Разуклонка из керамзита - от 30 мм 6. Утеплитель ЭППС Технониколь - 240 мм 7. Пароизоляция Биполь 8. Монолитный железобетон (плита перекрытия) |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сургут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3c78aec9-6d5f-411d-89fa-0ae65352db01/822 | Строительная конструкция | 3.7.1.1 | Кровельный пирог жилой части: Москва | Состав: 1. Техноэласт ЭКП - 4 мм 2. Техноэласт ЭПП - 4 мм 3. Праймер битумный Технониколь №1 4. Цементно-песчаная стяжка М 150, армированная сеткой 4Вр-I 150х150 - 50 мм 5. Разуклонка из керамзита - от 30 мм 6. Утеплитель ЭППС Технониколь - 170 мм 7. Пароизоляция Биполь 8. Монолитный железобетон (плита перекрытия) |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3c78aec9-6d5f-411d-89fa-0ae65352db01/624 | Строительная конструкция | 3.7.1.2 | Кровельный пирог паркинга | Состав: 1. Слои благоустройства 2. Фильтрующий слой FIL 300 (Optigruen) - 1 мм 3. Дренажно-накопительная панель FKD 25 (Optigruen) отверстиями вниз с засыпкой гранитным щебнем фракции 5-10 мм - 25 мм 4. Защитный флис от протечек RSV 120 (Optigruen) - 1 мм 5. Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SOLID - 50 мм 6. Корнезащитная мембрана PELD (Optigruen) – 0,5 мм 7. Техноэласт ЭПП – 4 мм 8. Техноэласт ЭПП – 4 мм 9. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 10. Монолитная ж/б плита покрытия (с выравниванием 20 мм цементно-песчаным раствором) |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 3.7.1.3 | Кровельный пирог проезд арка | Состав: 1. Слои благоустройства 2. Профилированная мембрана Planter Geo 3. Утеплитель ЭППС Технониколь - 100 мм 4. Техноэласт ГРИН – 4 мм 5. Техноэласт ЭПП – 4 мм 6. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 7. Армированная цементная - песчаная стяжка, сеткой ВрI 50х50мм - 40 мм 8. Уклонообразующий слой из керамзита - от 50 мм 9. Монолитный железобетон (плита перекрытия) |  | - | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/unknown/118 | Строительная конструкция | 3.7.1.4 | Покрытие неэксплуатируемой кровли. Засыпка гравийным щебнем | 1. Сетка для защиты от птиц 17х19 мм 2. Гравийный щебень фракции 20-40 мм - от 80 мм 3. Мембрана Planter Standard - 8 мм 4. Пирог кровли |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кровля неэксплуатируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/unknown/119 | Строительная конструкция | 3.7.1.5 | Покрытие неэксплуатируемой кровли. Ландшафт на кровле (Седумный мат) | 1. Системный субстрат "Седумный мат"/ посевной разнотравный газон - от 150 до 320 мм 2. Фильтрующий флис FIL 300 (Optigruen) -1 мм 3. Дренажно-защитная и накопительная панель FKD40 (Optigruen) отверстиями вверх. 4. Защитный и влагонакопительный мат RSV 120 (Optigruen) - 4 мм 5. Корнезащитная мембрана PILD (Optigruen) – 0,5 мм 6. Пирог кровли |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кровля неэксплуатируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/unknown/117 | Строительная конструкция | 3.7.1.6 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Террасная доска натуральная на регулируемых опорах | 1. Террасная доска, натуральная (лиственница) - 30 мм 2. Лаги деревянные, шаг 500 мм - 50 мм 3. Регулируемые опоры с заполнением гравием на 50 мм, высота опор - от 40 мм до 210 мм 4. Геотекстиль 150 кг/м2 - 2 мм 5. Пирог кровли |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кровля эксплуатируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/unknown/115 | Строительная конструкция | 3.7.1.7 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Брусчатка, тротуарная плитка | 1. Брусчатка (тротуарная плитка) - 30 мм 2. Песок крупнозернистый - 50 мм 3. Геотекстиль 150 кг/м3 - 2 мм 4. Гравийный щебень по уклону - от 100 мм 5. Геотекстиль 150 кг/м3 - 2 мм 6. Пирог кровли |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кровля эксплуатируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/unknown/116 | Строительная конструкция | 3.7.1.8 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Тротуарная плитка на регулируемых опорах | 1. Тротуарная плитка для эксплуатируемой кровли (бетонная крошка мрамора и гранита) 500х500 мм - 50 мм 2. Регулируемые опоры - от 40 мм до 210 мм 3. Пирог кровли |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Кровля эксплуатируемая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 4. Конструктивные решения |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | 4. Определение уровня грунтовых вод |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание |  |  | Расчетный уровень грунтовых вод определить проектом исходя из отчета по инженерно- геологическим изысканиям с учетом естественных сезонных и многолетних колебаний уровней подземных вод (п. 5.4.1 СП 22.13330.2016). В проекте принять: - Низкий уровень грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии более 1,0м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ не превышает отметки подошвы фундаментной плиты дома; - Сезонный подъем уровня грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии более 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ превышает отметки подошвы фундаментной плиты дома; - Высокий уровень грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии менее 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ превышает отметку верха фундаментной плиты дома; |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/319 | Принципиальное решение | 4.1 Временное водопонижение |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 4.1.1 |  | Определить необходимость дальнейшей разработки системы водопонижения на период выполнения строительно-монтажных работ. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/834 | Строительная конструкция | 4.1.1.1 | Насос центробежный | Откачку воды производить центробежными насосами типа ЭЦВ. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/835 | Строительная конструкция | 4.1.1.2 | Колонна фильтровая стальная | Фильтровая колонна из трубы электросварной по ГОСТ 10704-91 с сетчатым фильтром и гравийной обсыпкой фракцией 0,8 - 1,25 мм. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/379 | Принципиальное решение | 4.2 Дренаж |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 4.2.1 |  | При сезонном подъеме грунтовых вод выполнить систему дренажа: пластовый дренаж под автостоянкой, пристенный дренаж по наружному периметру здания. Проектные решения согласовать с Заказчиком. Дренажные и смотровые колодцы располагать вне парковочных мест автостоянки. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/843 | Строительная конструкция | 4.2.1.1 | Постель дренажная пластового дренажа | Состав: 1. Пол автостоянки. 2. Полиэтиленовая пленка 200 мкм - 2 слоя. 3. Щебень фракции 10..20 мм от 150 мм - водоотводящий слой. 4. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 5. Уплотненный (укрепленный) грунт. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/844 | Строительная конструкция | 4.2.1.2 | Обсыпка трубчатой дрены пластового дренажа | Состав: 1. Полиэтиленовая пленка 200 мкм - 2 слоя. 2. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 3. Щебень фракции 20..40 мм 4. Трубчатая дрена (не входит в состав данной строительной конструкции) 5. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 6. Щебень фракции 5..10 мм 7. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/845 | Строительная конструкция | 4.2.1.3 | Обсыпка трубчатой дрены пристенного дренажа | Состав: 1. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 2. Щебень фракции 20..40 мм 3. Трубчатая дрена (не входит в состав данной строительной конструкции) 4. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 5. Щебень фракции 5..10 мм 6. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/848 | Строительная конструкция | 4.2.1.4 | Дрена трубчатая | Труба дренажная перфорированная гофрированная полиэтиленовая, диаметр по расчёту. Производители: "Корсис Перфокор" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/846 | Строительная конструкция | 4.2.1.5 | Колодец железобетонный Ø 1000 | Для эксплуатации трубчатых дрен. Колодец заводского изготовления по типовому проекту 902-09-22.84 альбом 2 из сборных железобетонных элементов. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/847 | Строительная конструкция | 4.2.1.6 | Футляр из трубы ПНД гофрированной | Применяется при проходе дрены через фундаментную плиту. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4.3 Каркас монолитный |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/187 | Принципиальное решение | Каркас монолитный секция до 28 метров |  |  |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 4.3.1 | Общие требования | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). • Плита фундаментная монолитная 500 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 300 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.1.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/164 | Строительная конструкция | 4.3.1.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/770 | Строительная конструкция | 4.3.1.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø12 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.1.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/905 | Строительная конструкция | 4.3.1.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 300 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.1.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/1035 | Строительная конструкция | 4.3.1.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.1.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.1.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.1.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.1.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.1.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.1.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.1.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.1.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.1.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.1.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.1.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/757 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/759 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.2 | Площадка межэтажная сборная 1200х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 1200х1800х320-Л - для угловой секции БЛП 1200х1800х320-П - для угловой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/758 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.3 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.1.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.1.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/217 | Строительная конструкция | 4.3.1.18.1 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный МСК, СРГ, Навесной - все регионы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/852 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб А1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/853 | Строительная конструкция | 4.3.1.22 | Балкон - Префаб А2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/854 | Строительная конструкция | 4.3.1.23 | Балкон - Префаб Б2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/865 | Строительная конструкция | 4.3.1.24 | Балкон - Префаб Б3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/855 | Строительная конструкция | 4.3.1.25 | Балкон - Префаб В2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/866 | Строительная конструкция | 4.3.1.26 | Балкон - Префаб В3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/856 | Строительная конструкция | 4.3.1.27 | Балкон - Префаб Г2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/857 | Строительная конструкция | 4.3.1.28 | Балкон - Префаб Г3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/930 | Строительная конструкция | 4.3.1.29 | Балкон - Префаб Г3-У | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/858 | Строительная конструкция | 4.3.1.30 | Балкон - Префаб Д1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/867 | Строительная конструкция | 4.3.1.31 | Балкон - Префаб Д2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/868 | Строительная конструкция | 4.3.1.32 | Балкон - Префаб Д3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/931 | Строительная конструкция | 4.3.1.33 | Балкон - Префаб Е1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/932 | Строительная конструкция | 4.3.1.34 | Балкон - Префаб Е2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/933 | Строительная конструкция | 4.3.1.35 | Балкон - Префаб Е3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/188 | Принципиальное решение | Каркас монолитный секция до 28 метров |  |  |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 4.3.1 | Общие требования | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). • Плита фундаментная монолитная 500 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 300 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.1.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/164 | Строительная конструкция | 4.3.1.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/770 | Строительная конструкция | 4.3.1.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø12 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.1.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/905 | Строительная конструкция | 4.3.1.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 300 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.1.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.1.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.1.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.1.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.1.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.1.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.1.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.1.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | С 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.1.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.1.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.1.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.1.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/757 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/759 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.2 | Площадка межэтажная сборная 1200х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 1200х1800х320-Л - для угловой секции БЛП 1200х1800х320-П - для угловой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/758 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.3 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.1.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.1.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/217 | Строительная конструкция | 4.3.1.18.1 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный МСК, СРГ, Навесной - все регионы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/852 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб А1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/853 | Строительная конструкция | 4.3.1.22 | Балкон - Префаб А2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/854 | Строительная конструкция | 4.3.1.23 | Балкон - Префаб Б2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/865 | Строительная конструкция | 4.3.1.24 | Балкон - Префаб Б3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/855 | Строительная конструкция | 4.3.1.25 | Балкон - Префаб В2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/866 | Строительная конструкция | 4.3.1.26 | Балкон - Префаб В3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/856 | Строительная конструкция | 4.3.1.27 | Балкон - Префаб Г2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/857 | Строительная конструкция | 4.3.1.28 | Балкон - Префаб Г3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/930 | Строительная конструкция | 4.3.1.29 | Балкон - Префаб Г3-У | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/858 | Строительная конструкция | 4.3.1.30 | Балкон - Префаб Д1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/867 | Строительная конструкция | 4.3.1.31 | Балкон - Префаб Д2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/868 | Строительная конструкция | 4.3.1.32 | Балкон - Префаб Д3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/931 | Строительная конструкция | 4.3.1.33 | Балкон - Префаб Е1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/932 | Строительная конструкция | 4.3.1.34 | Балкон - Префаб Е2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/933 | Строительная конструкция | 4.3.1.35 | Балкон - Префаб Е3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/189 | Принципиальное решение | Каркас монолитный секция до 28 метров |  |  |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.1 | Общие требования | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). • Плита фундаментная монолитная 500 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 300 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.1.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.1.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.1.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/164 | Строительная конструкция | 4.3.1.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/770 | Строительная конструкция | 4.3.1.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø12 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.1.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/905 | Строительная конструкция | 4.3.1.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 300 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.1.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.1.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.1.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.1.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.1.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.1.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.1.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.1.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.1.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.1.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | С 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.1.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.1.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.1.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.1.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/757 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/759 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.2 | Площадка межэтажная сборная 1200х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 1200х1800х320-Л - для угловой секции БЛП 1200х1800х320-П - для угловой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/758 | Строительная конструкция | 4.3.1.17.3 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.1.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.1.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/217 | Строительная конструкция | 4.3.1.18.1 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Плита покрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный МСК, СРГ, Навесной - все регионы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/852 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб А1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/853 | Строительная конструкция | 4.3.1.22 | Балкон - Префаб А2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/854 | Строительная конструкция | 4.3.1.23 | Балкон - Префаб Б2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/865 | Строительная конструкция | 4.3.1.24 | Балкон - Префаб Б3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/855 | Строительная конструкция | 4.3.1.25 | Балкон - Префаб В2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/866 | Строительная конструкция | 4.3.1.26 | Балкон - Префаб В3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/856 | Строительная конструкция | 4.3.1.27 | Балкон - Префаб Г2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/857 | Строительная конструкция | 4.3.1.28 | Балкон - Префаб Г3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/930 | Строительная конструкция | 4.3.1.29 | Балкон - Префаб Г3-У | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/858 | Строительная конструкция | 4.3.1.30 | Балкон - Префаб Д1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/867 | Строительная конструкция | 4.3.1.31 | Балкон - Префаб Д2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/868 | Строительная конструкция | 4.3.1.32 | Балкон - Префаб Д3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/931 | Строительная конструкция | 4.3.1.33 | Балкон - Префаб Е1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/932 | Строительная конструкция | 4.3.1.34 | Балкон - Префаб Е2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/933 | Строительная конструкция | 4.3.1.35 | Балкон - Префаб Е3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/191 | Принципиальное решение | Каркас монолитный урбан-вилла |  |  |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.2 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 500 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 300 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.2.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.2.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.2.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/164 | Строительная конструкция | 4.3.2.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/770 | Строительная конструкция | 4.3.2.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø12 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.2.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/905 | Строительная конструкция | 4.3.2.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 300 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.2.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.2.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.2.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.2.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.2.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.2.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.2.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.2.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.2.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.2.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.2.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.2.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.2.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.2.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.2.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.2.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.2.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.2.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.2.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.2.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.2.17 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | УВ 28 | - | Класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.2.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | Класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.2.18 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | УВ 28 | - | Класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | УВ 28 | - | Класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/192 | Принципиальное решение | Каркас монолитный урбан-вилла |  |  |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.2 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 500 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 300 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.2.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.2.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.2.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/164 | Строительная конструкция | 4.3.2.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/770 | Строительная конструкция | 4.3.2.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø12 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.2.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/905 | Строительная конструкция | 4.3.2.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 300 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.2.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.2.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.2.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.2.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | УВ 28 | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.2.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.2.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.2.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.2.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.2.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.2.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.2.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.2.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.2.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.2.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.2.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.2.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.2.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.2.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.2.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.2.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.2.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.2.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.2.17 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.2.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.2.18 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | УВ 28 | - | Класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | УВ 28 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | УВ 28 | - | Класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/193 | Принципиальное решение | Каркас монолитный секция до 50 метров |  |  |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
- | Описание | 4.3.3 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 800 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 400 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.3.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/309 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/771 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/909 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 400 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.3.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.3.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.3.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 50 | - | класс С | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.3.15 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.3.15 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.3.16 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.3.16 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/757 | Строительная конструкция | 4.3.3.16.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/758 | Строительная конструкция | 4.3.3.16.2 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.3.17 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.3.17.1 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/217 | Строительная конструкция | 4.3.3.17.2 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.18 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.19 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.3.20 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный МСК, СРГ, Навесной - все регионы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/852 | Строительная конструкция | 4.3.3.20 | Балкон - Префаб А1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/853 | Строительная конструкция | 4.3.3.21 | Балкон - Префаб А2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/854 | Строительная конструкция | 4.3.3.22 | Балкон - Префаб Б2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/865 | Строительная конструкция | 4.3.3.23 | Балкон - Префаб Б3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/855 | Строительная конструкция | 4.3.3.24 | Балкон - Префаб В2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/866 | Строительная конструкция | 4.3.3.25 | Балкон - Префаб В3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/856 | Строительная конструкция | 4.3.3.26 | Балкон - Префаб Г2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/857 | Строительная конструкция | 4.3.3.27 | Балкон - Префаб Г3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/930 | Строительная конструкция | 4.3.3.28 | Балкон - Префаб Г3-У | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/858 | Строительная конструкция | 4.3.3.29 | Балкон - Префаб Д1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/867 | Строительная конструкция | 4.3.3.30 | Балкон - Префаб Д2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/868 | Строительная конструкция | 4.3.3.31 | Балкон - Префаб Д3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/931 | Строительная конструкция | 4.3.3.32 | Балкон - Префаб Е1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/932 | Строительная конструкция | 4.3.3.33 | Балкон - Префаб Е2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/933 | Строительная конструкция | 4.3.3.34 | Балкон - Префаб Е3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс С | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/194 | Принципиальное решение | Каркас монолитный секция до 50 метров |  |  |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.3 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 800 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 400 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.3.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/309 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/771 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/909 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 400 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.3.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.3.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.3.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 50 | - | класс В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.3.15 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.3.15 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.3.16 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.3.16 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/757 | Строительная конструкция | 4.3.3.16.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/758 | Строительная конструкция | 4.3.3.16.2 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.3.17 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.3.17.1 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/217 | Строительная конструкция | 4.3.3.17.2 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.18 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.19 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.3.20 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный МСК, СРГ, Навесной - все регионы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/852 | Строительная конструкция | 4.3.3.20 | Балкон - Префаб А1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/853 | Строительная конструкция | 4.3.3.21 | Балкон - Префаб А2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/854 | Строительная конструкция | 4.3.3.22 | Балкон - Префаб Б2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/865 | Строительная конструкция | 4.3.3.23 | Балкон - Префаб Б3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/855 | Строительная конструкция | 4.3.3.24 | Балкон - Префаб В2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/866 | Строительная конструкция | 4.3.3.25 | Балкон - Префаб В3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/856 | Строительная конструкция | 4.3.3.26 | Балкон - Префаб Г2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/857 | Строительная конструкция | 4.3.3.27 | Балкон - Префаб Г3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/930 | Строительная конструкция | 4.3.3.28 | Балкон - Префаб Г3-У | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/858 | Строительная конструкция | 4.3.3.29 | Балкон - Префаб Д1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/867 | Строительная конструкция | 4.3.3.30 | Балкон - Префаб Д2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/868 | Строительная конструкция | 4.3.3.31 | Балкон - Префаб Д3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/931 | Строительная конструкция | 4.3.3.32 | Балкон - Префаб Е1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/932 | Строительная конструкция | 4.3.3.33 | Балкон - Префаб Е2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/933 | Строительная конструкция | 4.3.3.34 | Балкон - Префаб Е3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/195 | Принципиальное решение | Каркас монолитный секция до 50 метров |  |  |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.3 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 800 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 400 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 15 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 15 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.3.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/309 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/771 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/909 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 400 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.3.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.3.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.3.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | С 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.3.15 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.3.15 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.3.16 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.3.16 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/757 | Строительная конструкция | 4.3.3.16.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/758 | Строительная конструкция | 4.3.3.16.2 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.3.17 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | ПОВТОРНАЯ СК С РАЗНЫМ ОПИСАНИЕМ ДЛЯ КАРКАСА С ПРЕФАБ МАРШАМИ НА ТИПОВОМ ЭТАЖЕ | 4.3.3.17.1 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/217 | Строительная конструкция | 4.3.3.17.2 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.18 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.19 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.3.20 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный МСК, СРГ, Навесной - все регионы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/852 | Строительная конструкция | 4.3.3.20 | Балкон - Префаб А1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/853 | Строительная конструкция | 4.3.3.21 | Балкон - Префаб А2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/854 | Строительная конструкция | 4.3.3.22 | Балкон - Префаб Б2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/865 | Строительная конструкция | 4.3.3.23 | Балкон - Префаб Б3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/855 | Строительная конструкция | 4.3.3.24 | Балкон - Префаб В2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/866 | Строительная конструкция | 4.3.3.25 | Балкон - Префаб В3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/856 | Строительная конструкция | 4.3.3.26 | Балкон - Префаб Г2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/857 | Строительная конструкция | 4.3.3.27 | Балкон - Префаб Г3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/930 | Строительная конструкция | 4.3.3.28 | Балкон - Префаб Г3-У | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/858 | Строительная конструкция | 4.3.3.29 | Балкон - Префаб Д1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/867 | Строительная конструкция | 4.3.3.30 | Балкон - Префаб Д2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/868 | Строительная конструкция | 4.3.3.31 | Балкон - Префаб Д3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/931 | Строительная конструкция | 4.3.3.32 | Балкон - Префаб Е1 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/932 | Строительная конструкция | 4.3.3.33 | Балкон - Префаб Е2 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/933 | Строительная конструкция | 4.3.3.34 | Балкон - Префаб Е3 | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. |  | С 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | Штукатурный - ЕКБ, ТМН, КРГ, ОМС, НСК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/196 | Принципиальное решение | Каркас монолитный башня до 50 метров |  |  |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.3 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 800 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 400 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.3.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/309 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/771 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/909 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 400 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.3.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.3.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.3.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.3.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.3.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.3.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.3.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.17 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.3.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | Класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.18 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 50 | - | Класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.3.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | Б 50 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/197 | Принципиальное решение | Каркас монолитный башня до 50 метров |  |  |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.3 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 800 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 400 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм - (с -1 по 15 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 15 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.3.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/309 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/771 | Строительная конструкция | 4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/909 | Строительная конструкция | 4.3.3.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 400 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.3.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.3.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.3.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.3.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/166 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/779 | Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 160 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.3.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | Б 50 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.3.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.3.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.3.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.17 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.3.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | Класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.3.18 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 50 | - | Класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | Б 50 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/198 | Принципиальное решение | Каркас монолитный башня до 75 метров |  |  |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
- | - | 4.3.4 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 900 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 180 мм - (с -1 по 24, 25 этаж) • Пилон монолитный 250х1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с 9 по 24, 25 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.4.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.4.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.4.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/375 | Строительная конструкция | 4.3.4.4 | Плита фундаментная монолитная 900 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/772 | Строительная конструкция | 4.3.4.4 | Плита фундаментная монолитная 900 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.4.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/910 | Строительная конструкция | 4.3.4.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 500 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.4.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.4.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.4.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.4.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.4.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/408 | Строительная конструкция | 4.3.4.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.4.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.4.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/775 | Строительная конструкция | 4.3.4.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА ПИЛОНА Для переходного 250х1800. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1740 мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.4.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.4.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.4.12 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/516 | Строительная конструкция | 4.3.4.13 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/780 | Строительная конструкция | 4.3.4.13 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА СТЕНЫ Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.4.13 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 180 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.4.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.4.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.4.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.4.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.4.16 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.4.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.4.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.4.18 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.4.18 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.4.19 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | Класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.4.19 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 75 | - | Класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | Б 75 | - | Класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/199 | Принципиальное решение | Каркас монолитный башня до 75 метров |  |  |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
- | - | 4.3.4 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 900 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 180 мм - (с -1 по 24, 25 этаж) • Пилон монолитный 250х1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с 9 по 24, 25 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.4.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.4.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.4.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/375 | Строительная конструкция | 4.3.4.4 | Плита фундаментная монолитная 900 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/772 | Строительная конструкция | 4.3.4.4 | Плита фундаментная монолитная 900 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.4.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/910 | Строительная конструкция | 4.3.4.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 500 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.4.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.4.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.4.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.4.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.4.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/408 | Строительная конструкция | 4.3.4.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.4.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.4.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/775 | Строительная конструкция | 4.3.4.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА ПИЛОНА Для переходного 250х1800. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1740 мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.4.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.4.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.4.12 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/516 | Строительная конструкция | 4.3.4.13 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/780 | Строительная конструкция | 4.3.4.13 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА СТЕНЫ Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.4.13 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 180 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.4.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.4.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.4.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.4.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.4.16 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | Б 75 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.4.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.4.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.4.18 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.4.18 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.4.19 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | Класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.4.19 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 75 | - | Класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | Б 75 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/200 | Принципиальное решение | Каркас монолитный башня до 100 метров |  |  |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.5 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 1000 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 200 мм - (с -1 по 32,33 этаж) • Пилон монолитный 250х1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с 17 по 32,33 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.5.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.5.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.5.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/518 | Строительная конструкция | 4.3.5.4 | Плита фундаментная монолитная 1000 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/773 | Строительная конструкция | 4.3.5.4 | Плита фундаментная монолитная 1000 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету). Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.5.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/910 | Строительная конструкция | 4.3.5.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 500 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.5.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.5.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.5.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.5.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.5.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/408 | Строительная конструкция | 4.3.5.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.5.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.5.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/775 | Строительная конструкция | 4.3.5.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА ПИЛОНА Для переходного 250х1800. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1740 мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.5.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.5.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.5.12 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/517 | Строительная конструкция | 4.3.5.13 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/781 | Строительная конструкция | 4.3.5.13 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА СТЕНЫ Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.5.13 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 200 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.5.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.5.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.5.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.5.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.5.16 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.5.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.5.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.5.18 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.5.18 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.5.19 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | Класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.5.19 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 100 | - | Класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | Б 100 | - | класс С, В, В+ | - | CP | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/201 | Принципиальное решение | Каркас монолитный башня до 100 метров |  |  |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
- | Описание | 4.3.5 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 1000 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала, Стена арка, Стена рампа • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла монолитная 200 мм - (с -1 по 30 этаж) • Пилон монолитный 250х1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 15 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с 16 по 30 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.5.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.5.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.5.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/518 | Строительная конструкция | 4.3.5.4 | Плита фундаментная монолитная 1000 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/773 | Строительная конструкция | 4.3.5.4 | Плита фундаментная монолитная 1000 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету). Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/904 | Строительная конструкция | 4.3.5.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/4e22e041-0df2-47d0-a7f1-1fbe007e89e5/910 | Строительная конструкция | 4.3.5.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 500 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/169 | Строительная конструкция | 4.3.5.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/179 | Строительная конструкция | 4.3.5.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/180 | Строительная конструкция | 4.3.5.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/760 | Строительная конструкция | 4.3.5.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/342 | Строительная конструкция | 4.3.5.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/408 | Строительная конструкция | 4.3.5.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В30, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/776 | Строительная конструкция | 4.3.5.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/774 | Строительная конструкция | 4.3.5.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/775 | Строительная конструкция | 4.3.5.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА ПИЛОНА Для переходного 250х1800. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1740 мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.5.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.5.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.5.12 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/517 | Строительная конструкция | 4.3.5.13 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/781 | Строительная конструкция | 4.3.5.13 | Стена лестнично - лифтового узла монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА СТЕНЫ Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.5.13 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 200 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/163 | Строительная конструкция | 4.3.5.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/530 | Строительная конструкция | 4.3.5.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из ЭППС35. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/782 | Строительная конструкция | 4.3.5.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/783 | Строительная конструкция | 4.3.5.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/818 | Строительная конструкция | 4.3.5.16 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия |  | Б 100 | - | класс А, А+ | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/570 | Строительная конструкция | 4.3.5.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/784 | Строительная конструкция | 4.3.5.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/591d321d-6cef-4439-b955-c83dd0cd86b8/571 | Строительная конструкция | 4.3.5.18 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.5.18 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/5f1024e4-491f-413d-9113-8a9bdef1a6d6/175 | Строительная конструкция | 4.3.5.19 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Армирование ступеней не предусматривать. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | Класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.5.19 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип. |  | Б 100 | - | Класс А, А+ | - | CP | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b89b4b81-3186-46b9-9fd9-f0031d8a98d4/576 | Строительная конструкция | 4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя. |  | Б 100 | - | класс А, А+ | - | CP | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/183 | Принципиальное решение | Каркас монолитный паркинга |  |  |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
- | Описание | 4.3.6 |  | Каркас из монолитных пилонов и стен(ограждающие стены автостоянки, соприкасающиеся с грунтом) с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Гидроизоляцию принять на основании инженерно - геологических изысканий. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: автостоянка и подъездные пути 350 кг/м², рампа 500 кг/м². • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Нагрузки от пожарных подразделений прикладывать только в зоне проезда и развертывания пожарного подразделения в виде линейной распределенной нагрузки и локальных поверхностных нагрузок под пятами аутригеров и не сочетанием данных видов нагрузки в одном нагружении. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). Не предусматривать монолитные стены и диафрагмы за исключением наружных стен смежных с грунтом. Базовый шаг колонн/пилонов через 3 м/места (7500 мм в чистоте между внутренними гранями вертикальных конструкций). Допускается предусматривать колонны через 2 м/места (5000 мм в чистоте между внутренними гранями вертикальных конструкций) при условии увеличения общего количества м/мест от базового. Предусмотреть деформационные швы при длине паркинга более 50 м (16 базовых шагов по 3,45 м). При устройстве консоли в плите перекрытия и плите покрытия ее размер не должен превышать 1/5 пролета. Основные параметры каркаса: • Фундамент монолитный столбчатый - габариты по расчету • Плита монолитная 200 мм - плита пола между ростверками (Выполняется при высоком уровне грунтовых вод при отсутствии системы дренажа) • Фундамент монолитный ленточный - габариты по расчету • Стена монолитная 250 мм - Наружная стена подвала • Пилон монолитный 300х900 мм - Пилон каркаса • Плита покрытия монолитная 250 мм • Капитель монолитная 250 мм • Плита рампы монолитная 200 мм Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330 Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.6.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 4.3.6.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/2838c65e-2b8e-4e35-aeca-0680f2be768c/174 | Строительная конструкция | 4.3.6.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5 |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3ea311c9-6b54-4aeb-b836-dfeb62f41aae/170 | Строительная конструкция | 4.3.6.4 | Фундамент столбчатый монолитный | Армирование в верхней (сжатой) зоне не выполнять. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3ea311c9-6b54-4aeb-b836-dfeb62f41aae/911 | Строительная конструкция | 4.3.6.5 | Фундамент ленточный монолитный | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/f8850f64-db9d-47b1-9c7b-5b7c621126a7/912 | Строительная конструкция | 4.3.6.6 | Плита монолитная 200 мм (армирование отдельными стержнями) | Применяется при высоком уровне грунтовых вод. Армирование отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a19a477d-48e3-4078-8770-479c2c1699cc/569 | Строительная конструкция | 4.3.6.7 | Приямок дренажный монолитный 500х700х500 (h) | Предусмотреть для системы дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения паркинга и удалении воды при различных утечках. 2 приямка. на 1 пожарный отсек или минимальные размеры для установки дренажных насосов. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3917d088-3438-498e-99f3-6736dd70440e/919 |  | 4.3.6.8 | Гидроизоляция и теплоизоляция горизонтальная паркинга | Для низкого уровня грунтовых вод: Выполнить обмазочную гидроизоляцию мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 (в 2 слоя) по праймеру битумному Технониколь №01 - для отдельно стоящих ростверков. В деформационных швах монолитной плиты пола паркинга: - Пенополистирол ППС25 - 50 мм Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита монолитная - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Подготовка под фундамент бетонная 70 мм - Уплотненный грунт основания В деформационных швах фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У-1222 - КР.Ф-У-1222 |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/572 |  | 4.3.6.9 | Пилон монолитный 300х900 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/35fefcbd-8d39-4930-b7f1-f31910b06da1/913 | Строительная конструкция | 4.3.6.9 | Пилон монолитный 300х900 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА ПИЛОНА Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/165 | Строительная конструкция | 4.3.6.10 | Стена монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Наружная стена подвала - 1 этажа Стены рампы, арки Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | Монолит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/777 | Строительная конструкция | 4.3.6.10 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7b9674d8-20d5-431b-98af-db4fa0736191/778 | Строительная конструкция | 4.3.6.10 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | Префаб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/573 | Строительная конструкция | 4.3.6.11 | Плита перекрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/914 | Строительная конструкция | 4.3.6.11 | Плита перекрытия монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток - 16, 20 мм с шагом 200 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018; шаг максимально возможный, по расчету. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/574 | Строительная конструкция | 4.3.6.12 | Капитель монолитная 250 мм | Предусмотреть прямоугольной формы без излома, габаритами равными 1/3 - 1/4 пролета. В качестве нижней арматуры капители применять вязаную сетку из отдельных с-образных стержней. Каркасы против продавливания сварные, устанавливать с шагом h0/3 - h03. Рабочая арматура каркаса в соответствии с расчетом. Армирование выполнять арматурой классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/575 | Строительная конструкция | 4.3.6.13 | Плита покрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c4be2051-5353-45ca-916b-25632d62ded1/915 | Строительная конструкция | 4.3.6.13 | Плита покрытия монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток - 16, 20 мм с шагом 200 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018; шаг максимально возможный, по расчету. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/819 | Строительная конструкция | 4.3.6.14 | Плита рампы монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/820 | Строительная конструкция | 4.3.6.14 | Плита рампы монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток - 16, 20 мм с шагом 200 мм (принять по расчету). Диаметр поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018; шаг максимально возможный, по расчету. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. УТОЧНИТЬ РАЗМЕРЫ В РЕЛИЗЕ НЕ БЫЛО ДАННОГО ТИПА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Сетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/74d3c9de-270f-4ccd-86a8-bba151b2a635/819 | Строительная конструкция | 4.3.6.14 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите покрытия. Высотой 300 мм - в деформационном шве плит покрытия; 950 мм; 1650 мм. УТОЧНИТЬ Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 |  | Паркинг | - | - | - | CP | - | - | Отдельные стержни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 5. Электроснабжение |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Подраздел | 5.1 Трубная разводка в железобетонных конструкция. Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a75cb9ad-1bb1-46fd-a620-14bb83d85058/612 | Строительная конструкция | 5.1.1 | Разводка закладных в каркасе | Для прокладки электрических сетей в монолитных стенах и перекрытиях предусмотреть каналы из рулонных ПНД труб, установочных коробок. Производители: Труба: DKC, IEK Коробки: Hegel, DKC |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
- | Подраздел | 5.2 Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
| Описание подраздела | Электроснабжение проектируемого Объекта осуществить в соответствии с Техническими условиями энергоснабжающей организации. |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  | Нагрузки электроснабжение | При расчете обеспечить выполнение Приказа Минстрой РФ№919/пр от 30.12.2020 г. и снизить расчетные нагрузки: на 19% для Москвы и Московской области на 9% для Екатеринбурга, Кургана, Новосибирска, Тюмени и Омска, Сургута При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ). на коммерческие помещения жилые помещения паркинг |  | - | - | - | - | - | Заданные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Систему электроснабжения проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления. |  | - | - | - | - | - | Заданные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Система электроснабжения общее |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
| Описание | 5.2.1 | Вводно-распределительные устройства, главный распределительный щит. | К потребителям I категории надежности электроснабжения здания отнести: - оборудование насосных станций; - оборудование ИТП; - оборудование постов охраны, аппаратуры технических средств безопасности; - лифты; - оборудование сетей связи; - электроприемники систем противопожарной защиты (включая аварийное освещение); - огни светового ограждения; - оборудование систем электрообогрева; - силовые щиты цепей управления защиты от замораживания приточных установок. Все остальные потребители относятся ко II категории по обеспечению надежности электроснабжения. |  | - | - | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 5.2.3 | Питающие и распределительные линии 0,4 кВ | Прокладку кабелей от ТП до ввода снаружи здания выполнить согласно технических условий, кабелем 0,4кВт с алюминиевыми жилами, сечение согласно расчёта. Прокладка от ввода здания до ВРУ в коридоре технического этажа (подвала) выполнить под потолком в лотках кабелем 0,4кВт с алюминиевыми жилами, сечение согласно расчёта. Избегать прокладки кабелей над кладовыми. Для ввода и вывода из здания силовых цепей электроснабжения и наружного освещения предусмотреть устройство ПВХ-труб, диаметром 110 мм. Количество труб определить проектом. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт алюминиевый кабель | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.2.3 | Питающие и распределительные линии 0,4 кВ | Прокладку кабелей от ТП до ввода снаружи здания выполнить согласно технических условий, кабелем 0,4кВт с алюминиевыми жилами, сечение согласно расчёта. Подключение от ввода здания до ВРУ в коридоре технического этажа (подвала) выполнить под потолком шинопроводом производства "DKC", избегать прокладки над кладовыми. Для ввода и вывода из здания силовых цепей электроснабжения и наружного освещения предусмотреть устройство ПВХ-труб, диаметром 110 мм. Количество труб определить проектом. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт шинопровод | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/ec0dd18a-cd60-406d-b8ab-3e222c96f0c8/335 | Принципиальное решение | Система электроснабжения Жилая часть |  |  |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
- | Описание | 5.2.4 |  | Кабельные линии от ВРУ до щита этажного проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Не производить прокладку кабелей (разводку) в двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах. Выполнить полную разводку внутриквартирных сетей в соответствии с разделением на группы. Питание квартир – однофазное. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Счетчики учета потребителей квартир предусмотреть в этажных щитах. Этажные распределительные щиты встраиваемого исполнения со слаботочным отсеком, устанавливаемые в электротехнические шахты. Предусмотреть в каждой шахте розетку от отдельной группы с защитой дифференциальным автоматическим выключателем. Квартирные щиты расположение: Навесные (накладные) - сбоку у входной двери. Расчет электрических нагрузок кВт/ на квартиру выполнить по таблице 7.1 СП 256.1325800. |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/53e5d0f6-eff3-40cd-a5bd-fb43415d7a63/622 | Строительная конструкция | 5.2.4.1 | ВРУ | Количество ВРУ см. раздел 1.1 Требования к объемно-планировочным решениям, пункт 1.2. "Площади и расположение инженерных помещений" : Отключение ВРУ на паркинг предусмотреть от ВРУ жилой части, наиболее близко расположенной к ТП. Подключение смежных жилых секций от одного ВРУ выполнить из условия равномерного распределения электрической нагрузки по объекту строительства. Все ВРУ разместить в электрощитовой. ГРЩ и ВРУ предусмотреть на базе электрооборудования согласно вендор листа. Расчетный учет на границе балансовой принадлежности на стороне 0,4 кВ, на вводах в каждое ВРУ в соответствии с ТУ. Производители: Электрическое оборудование: «Schneider Electric», «DEKraft» или аналог. Счётчики: "Меркурий" модель 230 или АО "Энергомера". |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/53e5d0f6-eff3-40cd-a5bd-fb43415d7a63/622 | Строительная конструкция | 5.2.4.1 | ВРУ | Количество ВРУ см. раздел 1.1 Требования к объемно-планировочным решениям, пункт 1.2. "Площади и расположение инженерных помещений" : Отключение ВРУ на паркинг предусмотреть от ВРУ жилой части, наиболее близко расположенной к ТП. Подключение смежных жилых секций от одного ВРУ выполнить из условия равномерного распределения электрической нагрузки по объекту строительства. Все ВРУ разместить в электрощитовой. ГРЩ и ВРУ предусмотреть на базе электрооборудования согласно вендор листа. Расчетный учет на границе балансовой принадлежности на стороне 0,4 кВ, на вводах в каждое ВРУ в соответствии с ТУ. Производители: Электрическое оборудование: «Schneider Electric», «DEKraft» или аналог. Счётчики: АО "Энергомера" модель CE308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS - 3Ф (подключение через трансформатор). |  | - | - | - | Релиз 2/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61bbfbfc-5484-4f3b-9c0a-ea56639d29ac/613 | Строительная конструкция | 5.2.4.2 | Щит этажный | В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое жилое помещение. Счетчики с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: АО "Энергомера", "Echelon" KHUM. |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61bbfbfc-5484-4f3b-9c0a-ea56639d29ac/613 | Строительная конструкция | 5.2.4.2 | Щит этажный | В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое жилое помещение. Счетчики с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: АО "Энергомера" модели CE208 S7.846.2.OA.QYUVFLZ SPDS - 1Ф (прямого включения) CE308 S34.746.OA.QYUVLFZ SPDS - 3Ф (прямого включения). |  | - | Жилая часть | - | Релиз 2/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3e1d3ff6-3f3a-4116-b594-a8fdbc37843d/614 | Строительная конструкция | 5.2.4.3 | Щит квартирный | В щитах квартирных навесных (накладных) предусмотреть 10% резерв автоматических выключателей, но не менее одного. На вводе в щиток установить вводно коммутационное устройства (в соответствии с расчетной нагрузкой). Производители: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf. |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a9dc7882-6d23-440c-b073-74bc09034ed9/616 | Строительная конструкция | 5.2.4.4 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа. |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/272a851c-474a-4d5f-b11f-19bfa4ee5369/730 | Строительная конструкция | 5.2.4.5 | Магистраль электроснабжения кабель | Прокладку кабельных линий от ВРУ до ниши (шахты) ЭЛ, СС выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в перфорированных или лестничных лотках под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка кабелей над кладовыми запрещена. Производители: Лотки: DKC |  | - | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт алюминиевый кабель | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.2.4.6 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Прокладку от ВРУ до щита этажного выполнить шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена. |  | - | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт шинопровод | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/42221300-fa5b-4417-8967-736e9e34cfd6/729 | Строительная конструкция | 5.2.4.7 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю. |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a75cb9ad-1bb1-46fd-a620-14bb83d85058/619?version=3 | Строительная конструкция | 5.2.4.8 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6 |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/ec0dd18a-cd60-406d-b8ab-3e222c96f0c8/336 | Принципиальное решение | Система электроснабжения МОП |  |  |  | - | МОП | - | bar: - to -
- | Описание | 5.2.5 |  | Кабельные линии от ВРУ до стояков проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Учет в составе ВРУ жилой части. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Предусмотреть на фасаде здания установку световых указателей ПГ и световых коробов с полицейским номером. Питание выполнить от БАУО ВРУ. На путях эвакуации установить световые указатели «ВЫХОД» (предусмотреть разделом СС). |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a9dc7882-6d23-440c-b073-74bc09034ed9/616 | Строительная конструкция | 5.2.5.1 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа. |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/272a851c-474a-4d5f-b11f-19bfa4ee5369/730 | Строительная конструкция | 5.2.5.2 | Магистраль электроснабжения кабель | Прокладку кабельных линий от ВРУ до ниши (шахты) ЭЛ, СС выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в перфорированных или лестничных лотках под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка кабелей над кладовыми запрещена. Производители: Лотки: DKC |  | - | МОП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт алюминиевый кабель | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.2.5.3 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена. |  | - | МОП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт шинопровод | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/42221300-fa5b-4417-8967-736e9e34cfd6/729 | Строительная конструкция | 5.2.5.4 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю. |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a75cb9ad-1bb1-46fd-a620-14bb83d85058/619?version=3 | Строительная конструкция | 5.2.5.5 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6 |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/ec0dd18a-cd60-406d-b8ab-3e222c96f0c8/337 | Принципиальное решение | Система электроснабжения Коммерческие помещения |  |  |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
- | Описание | 5.2.6 |  | Кабельные линии от ВРУ до щита помещения проложить под потолком коридора технического этажа с подъемом через нишу в перекрытии. Расчетная мощность коммерческих помещений - 170 Вт/м2 (включая нагрузку на тепловые завесы). В каждом помещение предусмотреть распределительный щит с вводно коммутационным защитным аппаратом в соответствии с расчетной мощностью, а также аппаратов отходящих линий, необходимых для подключения инженерного оборудования и электроосвещения, необходимых для сдачи объекта. Учет на отходящих линиях ВРУ коммерческих помещений. Разводка питающих линий после счетчика предусматривается силами собственника. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3e1d3ff6-3f3a-4116-b594-a8fdbc37843d/615 | Строительная конструкция | 5.2.6.1 | Щит навесной коммерческих помещений | Расположить в глубине помещения, во вспомогательных или технических помещениях, не располагать вблизи входной группы. В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое коммерческое помещение. Счетчики электрической энергии с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: Щиты: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf. Счетчики: АО "Энергомера", "Echelon" KHUM. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3e1d3ff6-3f3a-4116-b594-a8fdbc37843d/615 | Строительная конструкция | 5.2.6.1 | Щит навесной коммерческих помещений | Расположить в глубине помещения, во вспомогательных или технических помещениях, не располагать вблизи входной группы. В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое коммерческое помещение. Счетчики электрической энергии с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: Щиты: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf. Счетчики: АО "Энергомера" модели CE208 S7.846.2.OA.QYUVFLZ SPDS - 1Ф (прямого включения) CE308 S34.746.OA.QYUVLFZ SPDS - 3Ф (прямого включения). |  | - | Коммерческие помещения | - | Релиз 2/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/272a851c-474a-4d5f-b11f-19bfa4ee5369/730 | Строительная конструкция | 5.2.6.2 | Магистраль электроснабжения кабель | Прокладку кабельных линий от ВРУ до ниши (шахты) ЭЛ, СС выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в перфорированных или лестничных лотках под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка кабелей над кладовыми запрещена. Производители: Лотки: DKC |  | - | Коммерческие помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт алюминиевый кабель | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.2.6.3 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена. |  | - | Коммерческие помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт шинопровод | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/42221300-fa5b-4417-8967-736e9e34cfd6/729 | Строительная конструкция | 5.2.6.4 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/ec0dd18a-cd60-406d-b8ab-3e222c96f0c8/338 | Принципиальное решение | Система электроснабжения Паркинг |  |  |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Описание | 5.2.7 |  | Кабельные линии проложить под потолком открыто в лотках, гладких ПВХ трубах с креплением к стенам и потолку. Расчетную нагрузку потребителей автостоянки принять 0,2 кВт/машино-место. Выполнить расчет электрических нагрузок в рабочем и аварийном (пожарном) режимах. Совмещение аварийного и пожарного режимов при расчете нагрузок не учитывать. Навесной щит расположить в электрощитовой либо внутри автостоянки. Дверцы щитов с запиранием на ключ. Учет в составе ВРУ паркинга. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3e1d3ff6-3f3a-4116-b594-a8fdbc37843d/728 | Строительная конструкция | 5.2.7.1 | Щит навесной паркинг | В распределительных и групповых щитах предусмотреть 10% резерв автоматических выключателей, но не менее одного. Производители: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf. |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a9dc7882-6d23-440c-b073-74bc09034ed9/616 | Строительная конструкция | 5.2.7.2 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа. |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/272a851c-474a-4d5f-b11f-19bfa4ee5369/730 | Строительная конструкция | 5.2.7.3 | Магистраль электроснабжения кабель | Прокладку кабельных линий от ВРУ до ниши (шахты) ЭЛ, СС выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в перфорированных или лестничных лотках под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка кабелей над кладовыми запрещена. Производители: Лотки: DKC |  | - | Паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт алюминиевый кабель | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.2.7.4 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала). |  | - | Паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт шинопровод | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a75cb9ad-1bb1-46fd-a620-14bb83d85058/619?version=3 | Строительная конструкция | 5.2.7.5 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6 |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/ec0dd18a-cd60-406d-b8ab-3e222c96f0c8/399 | Принципиальное решение | Система электроснабжения Технические помещения |  |  |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
- | Описание | 5.2.8 |  | Кабельные линии от ВРУ до стояков проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Учет в составе ВРУ жилой части. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. На кровле здания предусмотреть заградительные огни согласно приказа "Расположение и количество заградительных огней, уровней светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения" а также иных действующих нормативных требований. Питание выполнить по 1 категории электроснабжения от щита аварийного освещения. Блок управления светозаграждением установить в электрощитовой здания. Аварийное освещение, необходимое для продолжения работы, должно выполняться в помещениях: МОП, пожарных постов, помещений охраны, а также всех технических помещениях. Для ремонтного освещения технических помещений предусмотреть установку безопасных разделительных трансформаторов (ЯТПР). |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3e1d3ff6-3f3a-4116-b594-a8fdbc37843d/769 | Строительная конструкция | 5.2.8.1 | Щит заградительных огней | Щит электропитания в составе с блоком защиты и управления электропитанием заградительных огней. Для автоматического включения/выключения комплекса светового ограждения, в зависимости от условий естественного освещения с системой мониторинга состояния заградительных огней. Металлический щит с запиранием на ключ в антивандальном исполнении. Российского производства |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a9dc7882-6d23-440c-b073-74bc09034ed9/616 | Строительная конструкция | 5.2.8.2 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа. |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a9dc7882-6d23-440c-b073-74bc09034ed9/731 | Строительная конструкция | 5.2.8.3 | Огни заградительные | Светодиодный с рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Российского производства |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/272a851c-474a-4d5f-b11f-19bfa4ee5369/730 | Строительная конструкция | 5.2.8.4 | Магистраль электроснабжения кабель | Прокладку кабельных линий от ВРУ до ниши (шахты) ЭЛ, СС выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в перфорированных или лестничных лотках под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка кабелей над кладовыми запрещена. Производители: Лотки: DKC |  | - | Технические помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт алюминиевый кабель | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.2.8.5 | Магистраль кабельных линий основная | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена. |  | - | Технические помещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4кВт шинопровод | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/42221300-fa5b-4417-8967-736e9e34cfd6/729 | Строительная конструкция | 5.2.8.6 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю. |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a75cb9ad-1bb1-46fd-a620-14bb83d85058/619?version=3 | Строительная конструкция | 5.2.8.7 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6 |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/a75cb9ad-1bb1-46fd-a620-14bb83d85058/732 | Строительная конструкция | 5.2.8.8 | Разводка заградительных огней | Прокладку кабельных линий от прохода через стену до конечных потребителей (по кровле и стенам), выполнить кабелем: - с медными жилами с изоляцией FRLS. Сечение согласно расчёта. Прокладку выполнить: Открытым способом по кровле и стенам в гофрированной трубе из полиамида стойкой к ультрафиолету или в гофрированной трубе стальной в ПВХ изоляции (металлорукав) с креплением скобами. |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
| Принципиальное решение | Правила расстановки розеток, выключателей, светильников |  |  |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Спальная комната 1. У прикроватных тумб одинарные розетки на высоте 700 мм с горизонтальной привязкой по центру тумб. 2. На противоположной стене от кровати на высоте 1100 одинарную розетку (телевизор). В случае попадания розетки на пилон сдвинуть от пилона на 100 мм (до оси розетки). |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Гостиная 1. Розетки рядом с местом расположения дивана: • при недостатке пространства (кухня-гостиная, наличие лоджии) одинарную розетку у дивана на высоте 300 мм с любой стороны от дивана, в зависимости от типа стены; • при достаточном пространстве (отдельная гостиная) 2 одинарные розетки на высоте 300 мм с 2-х сторон от дивана, с шагом между розетками минимум 2600 мм. 2. На противоположной стене от дивана одинарную розетку на высоте 1100 (телевизор). Расположить розетку так, чтобы она была скрыта за телевизором. В случае попадания розетки на пилон сдвинуть от пилона на 100 мм (до оси розетки). |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Кухня: 1. У кухонного гарнитура предусмотреть двойные розетки: • одна двойная розетка на высоте 300 мм за холодильником (холодильник, посудомоечная машина) по центру холодильника • две двойные розетки на высоте 1050 мм у рабочей поверхности (чайник, мультиварка, миксер и т.д.); (микроволновка, духовой шкаф) по центру рабочей поверхности; 2. На высоте 700 мм предусмотреть выпуск для подключения электроплиты, по центру; 3. На высоте 2200 мм над плитой (по центру) предусмотреть выпуск для подключения вытяжки. 4. У обеденного стола предусмотреть одинарную розетку на высоте 300 мм по центру стола. В случае попадания розетки на пилон допускается розетку сдвинуть (на 100 мм от пилона до оси розетки). 5. В кухне-гостиной предусмотреть одинарную розетку между обеденным столом и у диваном. В этом случае отдельно у дивана и у обеденного стола розетки не предусматривать. |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Санузел основной: 1. На перегородке (у стиральной машины) предусмотреть двойную розетку IP44 на высоте 1100 мм с привязкой от проема 200 мм. 2. В санузле размера S (с душем, в студиях) - одна одинарная розетка IP44 на перегородке, рядом с раковиной, на высоте 1100 мм, 200 мм от проема. |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Санузел гостевой: 1. На перегородке (у раковины) одна розетка IP44 на высоте 1100 мм, 200 мм от проема. |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Лоджия: 1. На дальней от входа торцевой стене по центру предусмотреть одинарную розетку на высоте 300 мм. |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Прихожая: 1. В перегородке ГКЛ, образующей нишу для шкафа предусмотреть щит квартирный сетей связи, в котором располагаются: • одинарная розетка для подключения WI-FI роутера в на высоте 300 мм, с привязкой от стены 250 мм; • вывод кабеля интернета UTP-5е (интернет/телефония/цифровое TV), закончить обжимом и вывод коаксиального кабеля эфирного аналогового TV на высоте 300 мм, с привязкой от стены 390 мм; • щит квартирный электрический, размером Ш х В х Г ~ 378 х 228 х 80 мм, отметка низа 2120 мм от уровня пола, по центру ниши шкафа. |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Выключатели: 1. Выключатели располагать внутри комнат на высоте 1000 мм с привязкой от проема 200 мм со стороны открывания двери. В случае отсутствия двери (кухня-гостиная) выключатель располагать с привязкой 200 мм от угла проема. 2. Выключатель для лоджии совмещается с выключателем освещения комнаты. 3. Выключатели для санузлов располагать с наружной стороны помещения. 4. В квартирах типа 2С и более выключатель у основного санузла предусмотреть двойной (для светильника в коридоре). 5. В прихожей в случае отсутствия пространства для расположения выключателя рядом с входной дверью (шкаф, вентканал) выключатель расположить на ближайшей стене. |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Домофон: 1. Домофон располагать над выключателем в прихожей на высоте 1500 с привязкой. Между вертикальными осями домофона и розетки предусмотреть расстояние 100 мм. |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  |  | Светильники: 1. Предусмотреть один светильник на каждое помещение, включая лоджию; квартирный коридор и прихожую принять за отдельные помещения. 2. Располагать светильники по центру помещения, в прихожей и коридоре при определении центра не включать площадь, отведенную под шкаф-купе. • Не рекомендуется расположение розеток и выключателей на пилонах и вентиляционных каналах • При расположении розеток/выключателей на одной высоте и на одной оси в смежных комнатах - располагать их со сдвигом 100 мм • Во всех чертежах горизонтальные привязки указывать от стен с учетом черновой отделки, за исключением альбома ЭЛ.КЖ - в данном альбоме привязка от осей • Все высоты указаны от уровня чистого пола |  | - | Жилая часть | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Система электроснабжения дополнительные требования |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.9 |  | Прокладку кабелей через перекрытия выполнить в отрезках труб с последующей заделкой зазора легко удаляемой массой из несгораемого материала. В местах прохода инженерных коммуникаций через пожарные преграды предусмотреть мероприятия по защите строительных конструкций той же степени огнестойкости, что строительные конструкции. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.10 | Внутреннее электроосвещение | Расположение и тип светильников в местах общего пользования (МОП) предусмотреть в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами на основании дизайн-проекта (план расстановки светильников который предоставляется в качестве исходных данных на стадии Р). Для остальных зон применить светильники производства «Белый свет», IEK, «Световые технологии». Светильники следует применять преимущественно светодиодные. Светильники в общедомовых помещениях и лестничных клетках расположить на потолках. На проектируемом Объекте должны быть предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, эвакуационное, аварийное, ремонтное, а также освещение фасадов (при необходимости, согласно дизайн-проекту). Определить уровни освещения в помещениях согласно действующих норм и правил. Технические характеристики светильников должны соответствовать категориям помещений. |  | - | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.11 | Управление освещением лестничных клеток наземной части | Рабочее освещение: - автоматическое - от сумеречных датчиков; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. |  | - | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.12 | Управление освещением мест общего пользования жилой части (межквартирные коридоры, лифтовые холлы, вестибюли входных групп) | Рабочее освещение: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. - с диспетчерского постам. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. - с диспетчерского поста. |  | - | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.13 | Управление освещением лестничных клеток подземной части | Рабочее освещение: - автоматическое - датчики движения; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. |  | - | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.14 | Управление освещением автостоянки | Рабочее освещение: - по проездам - дистанционно из диспетчерской; - над машиноместами - автоматическое, от датчиков движения; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. |  | - | Паркинг | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.15 | Управление освещением входов в здание, номерных знаков, указателей пожарных гидрантов и заграждений | Рабочее освещение: - автоматическое - от сумеречных датчиков; Аварийное освещение: - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. |  | - | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.16 | Управление освещением санузлов, служебных, подсобных и технических помещений | Рабочее освещение: Местное, из помещений. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - с диспетчерского поста. В проходных коридорах, в помещениях в подвале с двумя входами предусмотреть проходные выключатели. |  | - | Технические помещения | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 5.2.17 | Управление освещение коммерческих помещений: | Указать в примечании: аварийное освещение встроенных помещений выполняется силами арендатора (собственника) после ввода объекта в эксплуатацию по индивидуальному проекту. |  | - | Коммерческие помещения | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/20b35474-2ba5-4b1b-a19f-ea2083c7cced/57 | Принципиальное решение | 5.3 Молниезащиты и заземления |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Описание | 5.3.1 | Система молниезащиты и заземления | Предусмотреть систему защитного заземления объекта по типу TN-C-S. Предусмотреть пассивную систему молниезащиты. Молниеприёмники: - Молниеприёную сетку выполнить для каждой секции жилого дома. Молниеприёмная сетка укладывается по конструкции кровли (в слое гравийной засыпки) таким образом чтобы исключить контакт молниеприемников с горючими материалами кровли. - Молниеприёмная сетка укладывается на всех отметках кровли и по парапетам кровли. Молниеприёмные контуры, расположенные на разных отметках кровли, соединить между собой не менее чем в двух точках. - Металлические элементы выступающие над кровлей (вентиляторы, стремянки, ограждения кровли) присоединить к молниеприёмной сетке. Прокладка молниеприёмников: - Вертикальные молниеотводы прокладываются в теле(слое) утеплителя. Молниеотводы расположить равномерно по периметру здания так, чтобы расстояние между ними было не более 25 метров. - Молниеотводы по высоте здания соединяются между собой через каждые 20 метров (от поверхности земли) горизонтальным поясом. Контур заземления: -Контур из горизонтально уложенной стальной оцинкованной полосы 40х5 мм, на глубину 0,7м от поверхности земли, по периметру здания, на расстояние не более 1 метра от здания. - Заземляющие устройства из круглой стали (штыри) диаметром 10 мм (или уголок 40х40х4) длиной 3 метра (предусмотреть при необходимости). |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.3.1.1 | Элементы молниезащиты | Шаг ячейки молниеприёмной сетки 10х10м из круглой стали 10 мм. Вертикальные молниеотводы и горизонтальный пояс из круглой стали диаметром 10 мм |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.3.1.2 | Элементы заземления | Контур заземления из оцинкованной полосы 40х5 мм. Заземляющие устройства из круглой стали 10 мм (или уголок 40х40х4). |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.3.1.3 | Система уравнивания потенциалов | Для уменьшения разности потенциалов в фундаментной плите выполнить сетчатый контур, соединяемый с заземлителем. В помещениях ВРУ, ИТП, водомерных узлах, насосных станций предусмотреть контур заземления из стальной полосы сечением 25х4 мм по периметру помещений на высоте 30 см от уровня чистого пола. Контур заземления соединить с ГЗШ. В ванных помещениях предусмотреть дополнительную систему уравнивания потенциалов путем установки в зоне 3 (согласно классификации ГОСТ Р 50571.7.701) каждого ванного помещения шины дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП). |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 5.3.1.4 | Дополнительные требования | На фасаде с шагом ~50 м предусмотреть встраиваемые щиты, закамуфлированные под материал и цвет фасада, с установкой в нем дифференциального автоматического выключателя и розетки для подключения газонокосилок, электроинструмента и т.п. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 6. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Подраздел | 6.1. Водоснабжение |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  | Инженерные системы водоснабжения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: В1.1_Жилье_ХВС - 1 зона В1.2_Жилье_ХВС - 2 зона В1_Ритейл_ХВС В1.3_МОП_ХВС(полив.) Т3.1_Жилье_ГВС - 1 зона Т3.2_Жилье_ГВС - 2 зона Т3_Ритейл_ГВС Т4.1_Жилье_ГВС(циркул. - 1 зона Т4.2_Жилье_ГВС(циркул.) - 2 зона Т4_Ритейл_ГВС(циркул.) |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  |  | Системы: - Хозяйственно-питьевого водопровода, - Горячего водоснабжения, - Циркуляции горячего водоснабжения, - Хозяйственно-бытовой канализации. Проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления. |  | - | - | - | bar: - to -
| Описание подраздела | Водоснабжение здания согласно техническим условиям на подключение, предусмотреть от сети городского водопровода. |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  | Нагрузки водоснабжения | При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ). Расчет выполнить на основании СП30.13330 Приложение А. табл.А.2 на коммерческие помещения жилые помещения паркинг При расчете не учитывать расход на автополив согласно п.11.18 |  | - | - | - | - | - | Заданные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/25 | Принципиальное решение | Система холодного водоснабжения тупиковая однозонная |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.1 |  | Тупиковая с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками к квартирам. На каждую квартиру предусмотреть одну стояковую группу в совмещенном санузле. От стояковой группы к помещению кухне и к санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Давление трубопроводов магистралей и стояков согласно расчёта. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое жилое, коммерческое помещение и КУИ. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/8cbbdff2-3182-4e91-bb7f-d60f0c434439/786 | Строительная конструкция | 6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.1.2 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/160 | Строительная конструкция | 6.1.1.3 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/159 | Строительная конструкция | 6.1.1.5 | Стояк из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.1.6 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.1.7 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.1.8 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.1.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/42 | Принципиальное решение | Система холодного водоснабжения тупиковая двухзонная |  |  |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.1 |  | Тупиковая с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками к квартирам. На каждую квартиру предусмотреть одну стояковую группу в совмещенном санузле. От стояковой группы к помещению кухне и к санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Давление трубопроводов магистралей и стояков согласно расчёта. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое жилое, коммерческое помещение и КУИ. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/8cbbdff2-3182-4e91-bb7f-d60f0c434439/786 | Строительная конструкция | 6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.1.2 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/160 | Строительная конструкция | 6.1.1.3 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/159 | Строительная конструкция | 6.1.1.5 | Стояк из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.1.6 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.1.7 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.1.8 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.1.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Тупиковая двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/43 | Принципиальное решение | Система холодного водоснабжения коллекторная однозонная |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/8cbbdff2-3182-4e91-bb7f-d60f0c434439/786 | Строительная конструкция | 6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/688 | Строительная конструкция | 6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/160 | Строительная конструкция | 6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/159 | Строительная конструкция | 6.1.1.6 | Стояк из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 28 метров | DN 50 - с 1 по 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | до 28 метров | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.1.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, один однозонный | DN 63 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | до 50 метров | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.1.9 | Стояк из труб ПП PN25, до 50 метров, два однозонных | DN 50 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | до 50 метров | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.1.10 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.1.11 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.1.12 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/138 | Принципиальное решение | Система холодного водоснабжения коллекторная двухзонная |  |  |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/8cbbdff2-3182-4e91-bb7f-d60f0c434439/786 | Строительная конструкция | 6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/688 | Строительная конструкция | 6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/160 | Строительная конструкция | 6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/159 | Строительная конструкция | 6.1.1.6 | Стояк из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 75 метров | Первая зона: DN 50 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 50 - с 13 по 24 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | До 75 метров | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.1.8 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.1.9 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.1.10 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/205 | Принципиальное решение | Система холодного водоснабжения коллекторная двухзонная нержавеющая сталь |  |  |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Стояки и магистрали первой зоны - полипропиленовые. Стояки и магистрали второй зоны - из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО. |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/8cbbdff2-3182-4e91-bb7f-d60f0c434439/786 | Строительная конструкция | 6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/688 | Строительная конструкция | 6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/160 | Строительная конструкция | 6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/632 | Строительная конструкция | 6.1.1.6 | Магистраль из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81 |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/159 | Строительная конструкция | 6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.1.8 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.1.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 100 метров | Первая зона: DN 63 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 63 - с 17 по 32 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС (согласно расчету). Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | До 100 метров | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/631 | Строительная конструкция | 6.1.1.9 | Стояк из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81 |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.1.10 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.1.11 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.1.12 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ХВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/206 | Принципиальное решение | Система горячего водоснабжения циркуляционная однозонная |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.2 |  | Циркуляционная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками к квартирам. На каждую квартиру предусмотреть одну стояковую группу в совмещенном санузле. От стояковой группы к помещению кухне и к санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое жилое, коммерческое помещение и КУИ. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в помещении тех.этажа (чердака) при его отсутствие в стяжке верхнего этажа. Коллектор циркуляции ГВС расположить в помещении тех.этажа (чердака) при его отсутствие в нише отопления межквартирного коридора, расположив ниже коллектора отопления. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-documentations/5faa806b-cb5c-477a-91e6-483f5477203b | Строительная конструкция | 6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП) |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/849 | Строительная конструкция | 6.1.2.2 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.2.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.2.4 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.2.5 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.2.6 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.2.7 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.2.8 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/207 | Принципиальное решение | Система горячего водоснабжения циркуляционная двухзонная |  |  |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- |  | 6.1.2 |  | Циркуляционная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками к квартирам. На каждую квартиру предусмотреть одну стояковую группу в совмещенном санузле. От стояковой группы к помещению кухне и к санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое жилое, коммерческое помещение и КУИ. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П- образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в помещении тех.этажа (чердака) при его отсутствие в стяжке верхнего этажа. Коллектор циркуляции ГВС расположить в помещении тех.этажа (чердака) при его отсутствие в нише отопления межквартирного коридора, расположив ниже коллектора отопления. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-documentations/5faa806b-cb5c-477a-91e6-483f5477203b | Строительная конструкция | 6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП) |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/849 | Строительная конструкция | 6.1.2.2 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.2.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.2.4 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.2.5 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.2.6 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.2.7 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.2.8 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Циркуляционная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/208 | Принципиальное решение | Система горячего водоснабжения коллекторная однозонная |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-documentations/5faa806b-cb5c-477a-91e6-483f5477203b | Строительная конструкция | 6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП) |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/688 | Строительная конструкция | 6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/849 | Строительная конструкция | 6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.2.6 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.2.6 | Стояк из труб ПП PN25 до 28 метров | Для ГВС: DN 50 - с 1 по 9 этаж Для циркуляции ГВС DN 25 - с 1 по 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | До 28 метров | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.2.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, один однозонный | Для ГВС: DN 63 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк Для циркуляции ГВС DN 32 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | До 50 метров | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.2.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, два однозонных | Для ГВС: DN 50 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка Для циркуляции ГВС DN 25 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | До 50 метров | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.2.9 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.2.10 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.2.11 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/209 | Принципиальное решение | Система горячего водоснабжения коллекторная двухзонная |  |  |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-documentations/5faa806b-cb5c-477a-91e6-483f5477203b | Строительная конструкция | 6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП) |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/688 | Строительная конструкция | 6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/849 | Строительная конструкция | 6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.2.6 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.2.6 | Стояк из труб ПП PN25 до 75 метров | Для ГВС: Первая зона: DN 50 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 50 - с 13 по 24 этаж Для циркуляции ГВС: Первая зона: DN 32 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 32 - с 13 по 24 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | До 75 метров | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.2.7 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.2.8 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.2.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/789402cd-6385-4281-be69-1ba82b27b7d7/387 | Принципиальное решение | Система горячего водоснабжения коллекторная двухзонная нержавеющая сталь |  |  |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные (для труб из ПП), сильфонные (для труб из стали). - Стояки первой зоны - П - образные из полипропиленовых труб - Стояки второй зоны - сильфонные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО. |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-documentations/5faa806b-cb5c-477a-91e6-483f5477203b | Строительная конструкция | 6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП) |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/688 | Строительная конструкция | 6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6b5f96a8-e3e7-457a-8f6a-a19f751a9f45/849 | Строительная конструкция | 6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/eabbb35a-9515-4c93-ac0d-2028aa229594/236 | Строительная конструкция | 6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/182 | Строительная конструкция | 6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/64b55ff8-18fd-4717-93ab-a4c0785ad32e/632 | Строительная конструкция | 6.1.2.6 | Магистраль из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81 |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/181 | Строительная конструкция | 6.1.2.7 | Стояк из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.1.2.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 100 метров | Для ГВС: Первая зона: DN 63 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 63 - с 17 по 32 этаж Для циркуляции ГВС: Первая зона: DN 32 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 32 - с 17 по 32 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | До 100 метров | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/992756c6-2fdc-453a-a9df-923ea735c69a/631 | Строительная конструкция | 6.1.2.8 | Стояк из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81 |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/cbfd35e3-b320-4e5e-86a0-43d921b70c88/176 | Строительная конструкция | 6.1.2.9 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/9e4ad922-afdd-47de-b686-01e079790b1f/190 | Строительная конструкция | 6.1.2.10 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1.2.11 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ГВС Коллекторная двухзонная Нерж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 6.2 Пожаротушение |  |  |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | bar: - to -
|  |  | Инженерные системы пожаротушения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: В2.1_Жилье_Пожаротушение В2.2_Жилье_Пожаротушение В2.3_Ритейл_Пожаротушение В2.4_Паркинг_Пожаротушение В2.5_Паркинг_АПТ_Пожаротушение В2.6_Сухотруб_Пожаротушение В2.7_Кладовые_АПТ_Пожаротушение |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/0728cb08-1512-4d85-bfc9-f0c360ed4ef9/44 | Принципиальное решение | Система внутреннего пожарного водопровода однозонная |  |  |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.2.1 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c5fd61ed-12eb-4315-ac38-b5493e0e4954/221 | Строительная конструкция | 6.2.1.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ee5da884-ed46-4aef-a054-d19eeea725d7/636 | Строительная конструкция | 6.2.1.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ. |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/001f3082-a56d-4918-ae6c-ff1444810d8d/215 | Строительная конструкция | 6.2.1.3 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6ce93d23-7765-443b-8c7b-d6332c841496/214 | Строительная конструкция | 6.2.1.4 | Стояк из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0;108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчётный | -
| Строительная конструкция | 6.2.1.4 | Стояк из труб стальных пожаротушение до 50 метров | DN 57 - с 1 по 16 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 50 метров | -
|  | 6.2.1.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 50 метров | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/0728cb08-1512-4d85-bfc9-f0c360ed4ef9/45 | Принципиальное решение | Система внутреннего пожарного водопровода двухзонная |  |  |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.2.2 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Зонирование систем пожаротушения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c5fd61ed-12eb-4315-ac38-b5493e0e4954/221 | Строительная конструкция | 6.2.2.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ee5da884-ed46-4aef-a054-d19eeea725d7/636 | Строительная конструкция | 6.2.2.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/001f3082-a56d-4918-ae6c-ff1444810d8d/215 | Строительная конструкция | 6.2.2.3 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6ce93d23-7765-443b-8c7b-d6332c841496/214 | Строительная конструкция | 6.2.2.4 | Стояк из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчётный | Расчётный
| Строительная конструкция | 6.2.2.4 | Стояк из труб стальных пожаротушение от 50 до 75 метров | Первая зона: DN 57 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 57 - с 1 по 24 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 75 метров | До 75 метров
|  | 6.2.2.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 75 метров | До 75 метров
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/0728cb08-1512-4d85-bfc9-f0c360ed4ef9/48 | Принципиальное решение | Система внутреннего пожарного водопровода двухзонная с системой автоматического пожаротушения |  |  |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.2.3 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Зонирование систем пожаротушения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами. Внутренний противопожарный водопровод объединить с системой спринклерного пожаротушения. |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c5fd61ed-12eb-4315-ac38-b5493e0e4954/221 | Строительная конструкция | 6.2.3.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ee5da884-ed46-4aef-a054-d19eeea725d7/636 | Строительная конструкция | 6.2.3.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ. |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ee5da884-ed46-4aef-a054-d19eeea725d7/634 | Строительная конструкция | 6.2.3.3 | Ороситель пожарный | Спринклерный ороситель водяной тип "СВУ" Дренчерный ороситель водяной тип "ДВУ" Производитель: Спецавтоматика, Бийск. |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/001f3082-a56d-4918-ae6c-ff1444810d8d/215 | Строительная конструкция | 6.2.3.4 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6ce93d23-7765-443b-8c7b-d6332c841496/214 | Строительная конструкция | 6.2.3.5 | Стояк из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчётный | Расчётный
| Строительная конструкция | 6.2.3.5 | Стояк из труб стальных пожаротушение от 75 до 100 метров | Первая зона: DN 89 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 89 - с 1 по 32 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 89х4,0). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 100 метров | До 100 метров
| Строительная конструкция | 6.2.3.6 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ двухзонная + АПТ жильё | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 100 метров | До 100 метров
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/0728cb08-1512-4d85-bfc9-f0c360ed4ef9/49 | Принципиальное решение | Система внутреннего пожарного водопровода с системой автоматического пожаротушения Паркинг |  |  |  | Паркинг | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ паркинг + АПТ паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.2.4 |  | Спринклерная кольцевая воздушная система пожаротушения. Принять минимальное количество спринклерных оросителей с учетом нормируемого шага. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Предусмотреть патрубки на фасаде для подключения пожарных машин. |  | Паркинг | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ паркинг + АПТ паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c5fd61ed-12eb-4315-ac38-b5493e0e4954/221 | Строительная конструкция | 6.2.4.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый |  | Паркинг | Паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ паркинг + АПТ паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ee5da884-ed46-4aef-a054-d19eeea725d7/636 | Строительная конструкция | 6.2.4.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ. |  | Паркинг | Паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ паркинг + АПТ паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ee5da884-ed46-4aef-a054-d19eeea725d7/634 | Строительная конструкция | 6.2.4.3 | Ороситель пожарный | Спринклерный ороситель водяной тип "СВУ" Дренчерный ороситель водяной тип "ДВУ" Производитель: Спецавтоматика, Бийск. |  | Паркинг | Паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ паркинг + АПТ паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/001f3082-a56d-4918-ae6c-ff1444810d8d/216 | Строительная конструкция | 6.2.4.4 | Магистраль из труб стальных автоматическое пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | Паркинг | Паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ паркинг + АПТ паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/6ce93d23-7765-443b-8c7b-d6332c841496/214 | Строительная конструкция | 6.2.4.5 | Стояк из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту. |  | Паркинг | Паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ паркинг + АПТ паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.2.3.6 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Паркинг | Паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВПВ паркинг + АПТ паркинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 6.3 Водоотведение |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  | Инженерные системы водоотведения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: К1_Жилье_Канализация К1н_Жилье_Канализация(напорн.) К1.1_Ритейл_Канализация К2_Жилье_Канализация К2.1_Паркинг_Канализация К3_Ритейл_Канализация(произв.) К13н_Жилье_Канализация(напорн.) К14_Жилье_Канализация(кондиц.) К15_Жилье_Канализация К15нп_Паркинг_Канализация(напорн.) |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/29 | Принципиальное решение | Система бытовой канализации до 75 метров |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | bar: - to -
- | Описание | 6.3.1 |  | С нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком технического этажа и вертикальными стояками в коммуникационных шахтах. Стояки в санитарном узле выполнить без зашивки, в кухне с зашивкой. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах везде без зашивки. Раздельные системы для жилой части здания (включая помещения МОП) и коммерческих помещений. Отдельный выпуск в городскую сеть. Максимальное количество выпусков: 2 шт. на прямую секцию, 3 шт. на угловую секцию. Расстояние между выпусками принимать 14-18 м. Разводку по жилым и коммерческим помещениям не предусматривать. В помещениях КУИ выполнить разводку и установить душевые поддоны, унитазы, раковины. Избегать прокладки через пожарный отсек автостоянки. При прокладке в границах автостоянки, стояки и магистраль выполнить из чугунных безраструбных труб SML. Вытяжные части стояков объединяются в помещение технического этажа (чердака) в один фановый стояк с выброс на улицу через вытяжную шахту |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61127d41-2e81-4ded-b34e-548835378b93/233 | Строительная конструкция | 6.3.1.1 | Оконечное оборудование сантехническое | Предусмотреть в помещении КУИ: - Поддон душевой 800х800 со смесителем и сифоном - Раковина керамическая 500х420 (550х450) со смесителем и сифоном - Унитаз прямой (косой) выпуск КУИ общедомовой (основной) - раковина, унитаз, душевой поддон, КУИ секционный - унитаз, раковина, душевой поддон, КУИ паркинга - раковина, Комната отдыха с гардеробом - унитаз, раковина, душевой поддон, Помещение дворника - раковина. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/185 | Строительная конструкция | 6.3.1.2 | Магистраль из труб ПП раструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/862 | Строительная конструкция | 6.3.1.3 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011 |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/62bf9b6d-74e7-4bf2-95f2-21d648d96814/187 | Строительная конструкция | 6.3.1.4 | Стояк из труб ПП раструбных | В местах прохода стояков через перекрытия предусмотреть противопожарные муфты. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В каждой квартире предусмотреть компенсационный патрубок, для компенсации температурных расширений и изменения положения тройника относительно горизонтальных частей системы (для выставления необходимого уклона канализации). Производители: Трубопровод: РосТурПласт Противопожарные муфты: "Rehau", "Огракс", "Огнеза". |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчётный | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.3.1.4 | Стояк из труб ПП раструбных до 75 метров | DN 110 - с 1 по 24 этаж В местах прохода стояков через перекрытия предусмотреть противопожарные муфты. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В каждой квартире предусмотреть компенсационный патрубок, для компенсации температурных расширений и изменения положения тройника относительно горизонтальных частей системы (для выставления необходимого уклона канализации). Производители: Трубопровод: РосТурПласт Противопожарные муфты: "Rehau", "Огракс", "Огнеза". |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 75 метров | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ebf3dea6-69b2-42ec-91d1-7a16ac8389cc/189 | Строительная конструкция | 6.3.1.5 | Разводка из труб ПП раструбных | Предусмотреть в помещении КУИ, разводка от санитарных приборов. Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ebf3dea6-69b2-42ec-91d1-7a16ac8389cc/861 | Строительная конструкция | 6.3.1.6 | Разводка из труб ПП водоотведение (КУИ) | Предусмотреть в помещении КУИ от насосной установки Sololift до врезки в магистральный трубопровод. Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/46 | Принципиальное решение | Система бытовой канализации свыше 75 метров |  |  |  | Б 100 | Жилая часть | - | bar: - to -
- | Описание | 6.3.2 |  | С нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком технического этажа и вертикальными стояками в коммуникационных шахтах. Стояки в санитарном узле выполнить без зашивки, в кухне с зашивкой. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах везде без зашивки. Раздельные системы для жилой части здания (включая помещения МОП) и коммерческих помещений. Отдельный выпуск в городскую сеть. Максимальное количество выпусков: 2 шт. на прямую секцию, 3 шт. на угловую секцию. Расстояние между выпусками принимать 14-18 м. Разводку по жилым и коммерческим помещениям не предусматривать. В помещениях КУИ выполнить разводку и установить душевые поддоны, унитазы, раковины. Вытяжные части стояков объединяются в помещение технического этажа (чердака) в один фановый стояк с выброс на улицу через вытяжную шахту |  | Б 100 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/61127d41-2e81-4ded-b34e-548835378b93/233 | Строительная конструкция | 6.3.2.1 | Оконечное оборудование сантехническое | Предусмотреть в помещении КУИ: - Поддон душевой 800х800 со смесителем и сифоном - Раковина керамическая 500х420 (550х450) со смесителем и сифоном - Унитаз прямой (косой) выпуск КУИ общедомовой (основной) - раковина, унитаз, душевой поддон, КУИ секционный - унитаз, раковина, душевой поддон, КУИ паркинга - раковина Комната отдыха с гардеробом - унитаз, раковина, душевой поддон, Помещение дворника - раковина |  | Б 100 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/186 | Строительная конструкция | 6.3.2.2 | Магистраль из труб чугунных безраструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: "SML" |  | Б 100 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/862 | Строительная конструкция | 6.3.2.3 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011 |  | Б 100 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/62bf9b6d-74e7-4bf2-95f2-21d648d96814/188 | Строительная конструкция | 6.3.2.4 | Стояк из труб чугунных безраструбных | При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. Производители: Трубопровод: "SML" |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчётный | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.3.2.4 | Стояк из труб ПП от 75 до 100 метров | DN 125 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: ГОСТ 32415-2013 |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 100 метров | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ebf3dea6-69b2-42ec-91d1-7a16ac8389cc/189 | Строительная конструкция | 6.3.2.5 | Разводка из труб ПП раструбных | Предусмотреть в помещении КУИ, разводка от санитарных приборов. Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | Б 100 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/ebf3dea6-69b2-42ec-91d1-7a16ac8389cc/861 | Строительная конструкция | 6.3.2.6 | Разводка из труб ПП водоотведение (КУИ) | Предусмотреть в помещении КУИ от насосной установки Sololift до врезки в магистральный трубопровод. Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | Б 100 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/211 | Принципиальное решение | Система производственной канализации |  |  |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
- | Описание | 6.3.3 |  | Отдельная производственная канализация для помещений общественного питания. Отдельный выпуск в городскую сеть. Разводку не предусматривать, в проекте предусмотреть место для установки жироуловителя, установка производиться силами собственника коммерческого помещения. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/185 | Строительная конструкция | 6.3.3.1 | Магистраль из труб ПП раструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/862 | Строительная конструкция | 6.3.3.2 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011 |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/37 | Принципиальное решение | Система ливневой канализации Жилая часть |  |  |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
- | Описание | 6.3.4 |  | Трубопроводы объединяются в помещении технического этажа (чердак), стояк расположен в зашивке МОП, с опуском в технический этаж (подвал). Ливневая канализация с летних помещений (с балконов - слив наружу, с террас - ливневая канализация минимального диаметра в слое тепловой изоляции фасада здания). Отдельный выпуск в городскую сеть. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/193 | Строительная конструкция | 6.3.4.1 | Магистраль из труб ПЭ | Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 9 мм. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Изоляция: "K-Flex" |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/62bf9b6d-74e7-4bf2-95f2-21d648d96814/192 | Строительная конструкция | 6.3.4.2 | Стояк из труб ПЭ | Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9. Воронки с листвоуловителями, теплоизоляцией, гидроизоляционным полотном и электрообогревом. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Изоляция: "K-Flex" Воронки: "HUTTERER & LECHNER". |  | - | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчётный | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.3.4.2 | Стояк из труб ПП до 100 метров | DN 110 - с 1 по 32 этаж Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9. Воронки с листвоуловителями, теплоизоляцией, гидроизоляционным полотном и электрообогревом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: "K-Flex" Воронки: "HUTTERER & LECHNER". |  | - | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 100 метров | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.3.4.3 | Стояк из труб ПЭ ливневая канализация с террас до 100 метров | DN 50 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Воронки: HUTTERER & LECHNER |  | - | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 100 метров | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/38 | Принципиальное решение | Система ливневой канализации Паркинг |  |  |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Описание | 6.3.5 |  | Отвод стоков через водосточные воронки, трубопроводы от водосточных воронок проложить под потолком автостоянки. Водосточные воронки следует размещать с шагом не более 15х15 метров. Отдельный выпуск в городскую сеть. |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/212 | Строительная конструкция | 6.3.5.1 | Магистраль из труб стальных ливневой канализации | Трубопроводы стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 108х4,0; 159х4,5, 219х4,5). Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9 мм (трубки) и 10 мм (рулон) для труб ˃ DN160. Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, а также после перехода стояка (опуска воронки) в горизонтальный трубопровод (магистраль). Производители: Изоляция: K-flex Воронки: "HUTTERER & LECHNER". |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/39 | Принципиальное решение | Система дренажной канализации аварийных и случайных стоков |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Описание | 6.3.6 |  | В ИТП, насосной предусмотреть приямки с погружными насосами. Размеры приямков: - ИТП: 500х900х800h мм, для двух насосов. - В насосной: 500х900х800h мм, для двух насосов. - Под каждым выпуском канализации: 500х500х500h мм. - Предусмотреть один приямок на секцию, по центру коридора (по длине): 500х500х500h мм. В технических помещениях предусмотреть трубопровод (прокладка открытым способом) от дренажных (сбросных) кранов инженерного оборудования до дренажного приямка для выполнения ремонтных и профилактических работ на оборудовании. |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67464f03-5c28-470d-91c7-65fe0d99003b/234 | Строительная конструкция | 6.3.6.1 | Дренажный насос | Насос с поплавковым выключателем Производители: "Wilo" |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/211 | Строительная конструкция | 6.3.6.2 | Магистраль из труб стальных дренажной системы аварийных и случайных стоков | Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 32х3,2; 40х3,5). |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/36 | Принципиальное решение | Система дренажной канализации от системы кондиционирования |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Описание | 6.3.7 |  | Стояки расположить в слое тепловой изоляции фасада здания. Магистрали расположить под потолком технического этажа с отводом дренажа в ближайшие к стояку дренажные приямки. Расход принять не более 2,5 л/ч на один кондиционер. |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/209 | Строительная конструкция | 6.3.7.1 | Магистраль из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования | Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/62bf9b6d-74e7-4bf2-95f2-21d648d96814/210 | Строительная конструкция | 6.3.7.2 | Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования | Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчетный | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.3.7.2 | Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования до 50 метров | DN 25 - с 1 по 16 этаж Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 50 метров | - | - | -
| Строительная конструкция | 6.3.7.2 | Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования от 50 до 100 метров | DN 32 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: РосТурПласт |  | Б 75, Б 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 100 метров | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/47 | Принципиальное решение | Система дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения Жилая часть |  |  |  | Б 100 | Жилая часть | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание |  |  | Предусмотреть отдельную систему канализации для сбора воды при тушении пожара в местах общего пользования. На каждом этаже МОП предусмотреть трапы для сборы воды после срабатывания системы автоматического пожаротушения. Трубопроводы из полипропиленовых раструбных труб фирмы РосТурПласт. |  | Б 100 | Жилая часть | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/60bf7170-67b4-475f-8637-0bd057ab3260/40 | Принципиальное решение | Система дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения Паркинг |  |  |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Описание | 6.3.8 |  | Предусмотреть отдельную систему канализации для откачки воды при тушении пожара, удалении воды при различных утечках. Предусмотреть приямки с погружными насосами, оборудованными поплавковыми выключателями Размеры приямков: - 500х500х500h мм. (2шт. на 1 пож. отсек) или минимальные размеры для установки дренажных насосов. Устройство приямков для сбора и удаления воды с пола автостоянки, организовать вне парковочных мест. Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 диаметром DN до 50 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 диаметром DN 50 и более (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5). |  | Б 100 | Жилая часть | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 6.3.8 |  | Предусмотреть отдельную систему дренажной канализации для откачки воды при тушении пожара, удалении воды при различных утечках. Отвод воды от погружных насосов приямков предусмотрено горизонтальными трубопроводами в конструкции пола паркинга. Вертикальные трубопроводы расположены у колонн паркинга с последующим отводом через напорные трубопроводы под потолком паркинга. Трубопроводы из стальных труб. В приямках предусмотреть погружные насосы оборудованные автоматическими поплавковыми выключателями и пескоуловители. Устройство приямков для сбора и удаления воды с пола автостоянки, организовать вне парковочных мест. Размеры приямков: - 500х700х500h мм. с шагом не более 30 метров. |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/67464f03-5c28-470d-91c7-65fe0d99003b/234 | Строительная конструкция | 6.3.8.1 | Дренажный насос | Насос с поплавковым выключателем Производители: "Wilo" |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7f404349-a19e-4d1d-ba50-c5ad3b6091f3/213 | Строительная конструкция | 6.3.8.2 | Магистраль из труб стальных дренажной системы аварийных и случайных стоков | Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0). |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Раздел | 7. Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые сети |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Подраздел | 7.1 Отопление |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  | Инженерные системы отопления | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: Т1_Теплоснабжение_Ввод_Подача Т2_Теплоснабжение_Ввод_Обратка Т1.1_Отопление_Жилье_Подача - 1 зона Т1.2_Отопление_Жилье_Подача - 2 зона Т2.1_Отопление_Жилье_Обратка - 1 зона Т2.2_Отопление_Жилье_Обратка - 2 зона Т1.3_Отопление_Ритейл_Подача Т2.3_Отопление_Ритейл_Обратка Т1.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Подача Т2.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Обратка |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  |  | Систему отопления проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления. |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  | Нагрузки отопление | При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ) с учётом на ГВС. Расчет выполнить на основании СП50.13330 табл.14 При расчете обеспечить выполнение Приказа Минстрой РФ№1551/пр от 17.11.2017 г. и снизить расчетные нагрузки на Отопление и Вентиляцию на 20%. на коммерческие помещения жилые помещения паркинг Ком.помещения - ТС + рекуперация на вент.установки |  | - | - | - | - | - | Заданные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/4c776d6b-3234-40f4-a6d2-72ae0ec5d2c6/50 | Принципиальное решение | Система отопления однозонная Жилая часть |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 7.1.1 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в технический этаж (подвал). Стояки расположить в нише межквартирного коридора около лестнично лифтового узла. Разводка по квартирам тупиковая с попутным движением теплоносителя в стяжке пола, в квартиру заводить через входную дверь. Прокладку трубопроводов через помещения ванных комнат и санузлов, ниш инженерных сетей не выполнять. Поэтажные коллекторы с индивидуальным поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. Приборы отопления должны занимать не менее 50% ширины окна и не выходить за его пределы. Если длина радиатора менее 50% ширины окна, применять тип 11. Не применять разные типы радиаторов в одной квартире. При расчете теплопотерь учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха, проникающего за счет притока через вентиляционные клапаны (принимаемый коэффициент 0,35), учитывая бытовые тепловыделения. В местах балконных дверей и остекления «в пол» отопительные приборы располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке, перед остеклением "в пол" прокладку трубопровода в конструкции пола от отопительного прибора выполнить "змейкой" 250х250 мм вдоль окна. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой у окон в пол применять внутрипольные конвекторы с механической конвекцией. В двухуровневых квартирах, квартирах на последнем этаже с выходом на террасу (кровлю) подключение осуществляется от разводки нижележащего этажа предпочтительно в зоне санузел или в непосредственной близости ко входу в квартиру (в зоне пилона, в штробе в стене, в зоне будущей зашивки). |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/30c122bc-4bbd-4028-bb31-9b952a6f25e4/222 | Строительная конструкция | 7.1.1.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения (ИТП) |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/46ed7f8b-a949-4c28-90d0-1f5d0a6bf447/235 | Строительная конструкция | 7.1.1.2 | Коллектор отопления | Заводского изготовления Состав коллектора: 1. Кран шаровый латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN20, DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN20, DN25, DN32 3. Клапан балансировочный ручной (подающий трубопровод) DN20, DN25, DN32 4. Балка коллекторная DN50 5. Вставка запорная латунная 6. Клапан балансировочный автоматический (обратный трубопровод) DN20, DN25, DN32 7. Дренажный кран 8. Кронштейн 9. Теплосчетчик отопления (теплосчетчик с открытым протоколом системы диспетчеризации) 10. Клапан балансировочный ручной DN15 11. Воздухоотводчик 12. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, обжимной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: Ридан Теплосчетчик: Пульсар |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/26e3f7e3-f412-4a69-a3fc-1d0399fb3546/63 | Строительная конструкция | 7.1.1.3 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 500 до 2000, - высотой 500 длиной от 500 до 2000, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2000, - высотой 500 длиной от 500 до 2000, - высотой 900 длиной от 400 до 1000. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/26e3f7e3-f412-4a69-a3fc-1d0399fb3546/927 |  | 7.1.1.4 | Конвектор внутрипольный | Конвектор с механической конвекцией. Габариты: Высота 75 мм, Ширина 180/230 мм, Длина по расчёту от 1000 до 2500 мм. Производитель: Kermi, модель KVQ |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7320fdcf-e373-43b1-84d1-930ec7510863/224 | Строительная конструкция | 7.1.1.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/d4c406cc-b6d5-44b9-9b23-77ece4de8eda/223 | Строительная конструкция | 7.1.1.6 | Стояк из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия" |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчётный
| Строительная конструкция | 7.1.1.6 | Стояк из труб стальных до 28 метров | DN 65 - с 1 по 5 этаж DN 50 - с 6 по 9 этаж DN 32 - 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия" |  | С 28, УВ 28 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 28 метров
| Строительная конструкция | 7.1.1.7 | Стояк из труб стальных до 50 метров | DN 100 - с 1 по 5 этаж, DN 80 - с 6 по 8 этаж, DN 65 - с 9 по 12 этаж DN 50 - с 13 по 15 этаж DN 32 - 16 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия" |  | С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 50 метров
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c3608c37-892a-41df-afd0-b81d66818f08/219 | Строительная конструкция | 7.1.1.8 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6 |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 7.1.1.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление однозонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/4c776d6b-3234-40f4-a6d2-72ae0ec5d2c6/51 | Принципиальное решение | Система отопления двухзонная Жилая часть |  |  |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 7.1.2 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в технический этаж (подвал). Стояки расположить в нише межквартирного коридора около лестнично лифтового узла. Разводка по квартирам тупиковая с попутным движением теплоносителя в стяжке пола, в квартиру заводить через входную дверь. Прокладку трубопроводов через помещения ванных комнат и санузлов, ниш инженерных сетей не выполнять. Поэтажные коллекторы с индивидуальным поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. Приборы отопления должны занимать не менее 50% ширины окна и не выходить за его пределы. Если длина радиатора менее 50% ширины окна, применять тип 11. Не применять разные типы радиаторов в одной квартире. При расчете теплопотерь учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха, проникающего за счет притока через вентиляционные клапаны (принимаемый коэффициент 0,35), учитывая бытовые тепловыделения. В местах балконных дверей и остекления «в пол» отопительные приборы располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке, перед остеклением "в пол" прокладку трубопровода в конструкции пола от отопительного прибора выполнить "змейкой" 250х250 мм вдоль окна. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой у окон в пол применять внутрипольные конвекторы с механической конвекцией. В двухуровневых квартирах, квартирах на последнем этаже с выходом на террасу (кровлю) подключение осуществляется от разводки нижележащего этажа предпочтительно в зоне санузел или в непосредственной близости ко входу в квартиру (в зоне пилона, в штробе в стене, в зоне будущей зашивки). Зонирование систем отопления выполнить в соответствии с действующими строительными нормами. |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/30c122bc-4bbd-4028-bb31-9b952a6f25e4/222 | Строительная конструкция | 7.1.2.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/46ed7f8b-a949-4c28-90d0-1f5d0a6bf447/235 | Строительная конструкция | 7.1.2.2 | Коллектор отопления | Заводского изготовления Состав коллектора: 1. Кран шаровый латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN20, DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN20, DN25, DN32 3. Клапан балансировочный ручной (подающий трубопровод) DN20, DN25, DN32 4. Балка коллекторная DN50 5. Вставка запорная латунная 6. Клапан балансировочный автоматический (обратный трубопровод) DN20, DN25, DN32 7. Дренажный кран 8. Кронштейн 9. Теплосчетчик отопления (теплосчетчик с открытым протоколом системы диспетчеризации) 10. Клапан балансировочный ручной DN15 11. Воздухоотводчик 12. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, обжимной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: Ридан Теплосчетчик: Пульсар |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/26e3f7e3-f412-4a69-a3fc-1d0399fb3546/63 | Строительная конструкция | 7.1.2.3 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 500 до 2000, - высотой 500 длиной от 500 до 2000, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2000, - высотой 500 длиной от 500 до 2000, - высотой 900 длиной от 400 до 1000. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/26e3f7e3-f412-4a69-a3fc-1d0399fb3546/927 |  | 7.1.2.4 | Конвектор внутрипольный | Конвектор с механической конвекцией. Габариты: Высота 75 мм, Ширина 180/230 мм, Длина по расчёту от 1000 до 2500 мм. Производитель: Kermi, модель KVQ |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7320fdcf-e373-43b1-84d1-930ec7510863/224 | Строительная конструкция | 7.1.2.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/d4c406cc-b6d5-44b9-9b23-77ece4de8eda/223 | Строительная конструкция | 7.1.2.6 | Стояк из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия" |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Расчётный
| Строительная конструкция | 7.1.2.6 | Стояк из труб стальных до 75 метров | Первая зона: DN 80 - с 1 по 4 этаж, DN 65 - с 5 по 8 этаж DN 50 - с 9 по 11 этаж DN 32 - 12 этаж Вторая зона: DN 80 - с 1 по 16 этаж, DN 65 - с 17 по 20 этаж DN 50 - с 21 по 23 этаж DN 32 - 24 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия" |  | Б 75 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 75 метров
| Строительная конструкция | 7.1.2.7 | Стояк из труб стальных до 100 метров | Первая зона: DN 100 - с 1 по 5 этаж, DN 80 - с 6 по 8 этаж DN 65 - с 9 по 12 этаж DN 50 - с 13 по 15 этаж DN 32 - 16 этаж Вторая зона: DN 100 - с 1 по 21 этаж, DN 80 - с 22 по 24 этаж, DN 65 - с 25 по 28 этаж DN 50 - с 29 по 31 этаж DN 32 - 32 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия" |  | Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | До 100 метров
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c3608c37-892a-41df-afd0-b81d66818f08/219 | Строительная конструкция | 7.1.2.8 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 7.1.2.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | Б 75, Б 100 | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отопление двухзонная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/4c776d6b-3234-40f4-a6d2-72ae0ec5d2c6/212 | Принципиальное решение | Система отопления МОП |  |  |  | - | МОП | - | bar: - to -
- | Описание | 7.1.3 |  | Двухтрубная тупиковая, подключение от магистрального трубопровода жилой части здания. Предусмотреть отопление в следующих помещениях: - Входной вестибюль после первого тамбура; - Лестничная клетка, если есть наружная стена с окном; - Лифтовой холл, если есть наружная стена с окном. - КУИ (от электрического конвекторов). В помещениях велосипедных, колясочных, кладовых отопление не предусматривать. Отопительные приборы стальные радиаторы. При отсутствие паркинга, для отопления лестничной клетки предусмотреть один радиатор отопления на первом этаже под лестничным маршем. Предусмотреть обогрев открытой (наружной) рампы через теплообменник, теплоноситель гликоль. |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/30c122bc-4bbd-4028-bb31-9b952a6f25e4/222 | Строительная конструкция | 7.1.3.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/26e3f7e3-f412-4a69-a3fc-1d0399fb3546/63 | Строительная конструкция | 7.1.3.2 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 500 до 2000, - высотой 500 длиной от 500 до 2000, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2000, - высотой 500 длиной от 500 до 2000, - высотой 900 длиной от 400 до 1000. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/d4c406cc-b6d5-44b9-9b23-77ece4de8eda/223 | Строительная конструкция | 7.1.3.3 | Стояк из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия" |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c3608c37-892a-41df-afd0-b81d66818f08/219 | Строительная конструкция | 7.1.3.4 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | - | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.1.3.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/4c776d6b-3234-40f4-a6d2-72ae0ec5d2c6/213 | Принципиальное решение | Система отопления Коммерческие помещения |  |  |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
- | Описание | 7.1.4 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в техническом этаже (подвале). По одному вертикальному ответвлению к каждому коммерческому помещению и индивидуальным учетом тепла для каждого собственника. Приборы учета расположить в нише подъемов стояков. Разводка по коммерческому помещению периметральная в стяжке пола. На фасадах с панорамным остеклением, отопительные приборы располагать на ближайшей от окна стене или перегородке. На фасадах с подоконным пространством высотой не менее высоты отопительного прибора, располагать под окнами. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/30c122bc-4bbd-4028-bb31-9b952a6f25e4/222 | Строительная конструкция | 7.1.4.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b366bee0-2c83-4902-98f4-7b464f68a234/948 | Строительная конструкция | 7.1.4.2 | Узел учета отопления индивидуальный | Предусмотреть индивидуальный узел учета отопления на каждое коммерческое помещение. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/b366bee0-2c83-4902-98f4-7b464f68a234/949 | Строительная конструкция | 7.1.4.3 | Узел учета теплоснабжения индивидуальный | Предусмотреть индивидуальный узел учета теплоснабжения для коммерческих помещений с приточными установками на водяным теплоносителе. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/26e3f7e3-f412-4a69-a3fc-1d0399fb3546/63 | Строительная конструкция | 7.1.4.4 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 500 до 2000, - высотой 500 длиной от 500 до 2000, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2000, - высотой 500 длиной от 500 до 2000, - высотой 900 длиной от 400 до 1000. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/7320fdcf-e373-43b1-84d1-930ec7510863/224 | Строительная конструкция | 7.1.4.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/d4c406cc-b6d5-44b9-9b23-77ece4de8eda/223 | Строительная конструкция | 7.1.4.6 | Стояк из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия" |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/c3608c37-892a-41df-afd0-b81d66818f08/219 | Строительная конструкция | 7.1.4.7 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.1.4.8 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200) |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/4c776d6b-3234-40f4-a6d2-72ae0ec5d2c6/214 | Принципиальное решение | Система отопления Технические помещения |  |  |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
- | Описание | 7.1.5 |  | Отопление технического этажа (подвала) за счет теплоизбытков от трубопроводов теплоснабжения. Отопление электрощитовой, насосной, помещений сетей связи, приточной венткамеры выполнить от электрических конвекторов. Отопление помещения ИТП от теплоизбытков оборудования теплового пункта. |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/26e3f7e3-f412-4a69-a3fc-1d0399fb3546/232 | Строительная конструкция | 7.1.5.1 | Конвектор электрический | Российского производства |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/4c776d6b-3234-40f4-a6d2-72ae0ec5d2c6/215 | Принципиальное решение | Система отопления Паркинг |  |  |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Описание | 7.1.6 |  | Помещение автостоянки не отапливается. |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Подраздел | 7.2 Вентиляция общеобменная |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  | Инженерные системы общеобменной вентиляции | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: П_Приточный воздух ПЕ_Приточный воздух В_Отработанный воздух ВЕ_Отработанный воздух У_Рециркуляционный воздух К_Рециркуляционный воздух |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  |  | Систему общеобменной вентиляции проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления. |  | - | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/fbfe7582-76fe-499b-8419-88a9e98e2f29/329 | Принципиальное решение | Система общеобменной вентиляции Жилая часть до 75 метров |  |  |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
- | Описание | 7.2.1 |  | - Приточно-вытяжная естественная вентиляция. - Приток через воздушные угловые стеновые или подоконные клапаны в жилых комнатах (исключая кухни, кухни-столовые, за исключением студий) при невозможно применения стенового клапана использовать подоконный. - Предусмотреть вытяжку из санузлов, ванных комнат, кухонь. - Присоединение вытяжных решеток к вертикальному каналу через каналы спутники. Последние этажи подключить через отдельный воздуховод. - На последнем этаже предусмотреть установку канальных бытовых вентиляторов. - Выброс на улицу через вытяжную шахту технического этажа (чердака). Размер отверстия для вентиляционной шахты в плите покрытия 4000х1500. Высота вытяжной шахты принять от плиты покрытия кровли до плиты покрытия вытяжной шахты 1175мм, плита покрытия 160 мм, размер решетки 1550х470 мм - площадь живого сечения 0,5. Под шахтой предусмотреть поддон из оцинкованной стали для сбора осадков и конденсата. - Расход вытяжного воздуха: кухня - 60м3/ч, санузел - 50м3/ч. |  | С 28, С 50, Б 50, Б 75 | Жилая часть | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.1.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА» |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.1.2 | Клапан приточный воздушный угловой | Применять при выходе воздухозаборной решетки на фасад здания. Не допускается установка стеновых клапанов на несущих конструкциях здания. При «окнах в пол» стеновой клапан устанавливать над радиатором отопления. Воздуховод в стене (простенке) пластиковый Ø125 мм, соединение воздуховода с клапаном с помощью пластикового воздуховода сечением 200х50 Производители: Клапан: «КИВ», «AERECO» (ЕНТ 5-40) или аналог. Решетка: 620РСФ фирмы «ERA» или аналог. |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.1.3 | Клапан приточный воздушный подоконный | Для монтажа клапана предусматривать нишу в наружной стене; Предусматривать над радиатором отопления; Модель: СВК В-75М |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.1.4 | Канальный бытовой вентилятор | Канальные бытовые вентиляторы Производители: "Vents", "Арктика", "Неватом" |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.1.5 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом". |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.1.6 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент" |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
| Принципиальное решение | Система общеобменной вентиляции Жилая часть свыше 75 метров |  |  |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
- | Описание | 7.2.2 |  | - Приточно-вытяжная вентиляция с механических (искуственным) побуждением. Вытяжная механическая вентиляция и приточная естественная для притока воздуха (клапаны), согласно пункта 8.7 СП 253.1325800.2016. - Приток через воздушные угловые стеновые или подоконные клапаны в жилых комнатах (исключая кухни, кухни-столовые, за исключением студий) при невозможно применения стенового клапана использовать подоконный. - Предусмотреть вытяжку из санузлов, ванных комнат, кухонь. - Присоединение вытяжных решеток к вертикальному каналу через каналы спутники. Последние этажи подключить через отдельный воздуховод. - На последнем этаже предусмотреть установку канальных бытовых вентиляторов. - Выброс на улицу через вытяжную шахту технического этажа (чердака). Размер отверстия для вентиляционной шахты в плите покрытия 4000х1500. Высота вытяжной шахты принять от плиты покрытия кровли до плиты покрытия вытяжной шахты 1175мм, плита покрытия 160 мм, размер решетки 1550х470 мм - площадь живого сечения 0,5. Под шахтой предусмотреть поддон из оцинкованной стали для сбора осадков и конденсата. - Расход вытяжного воздуха: кухня - 60м3/ч, санузел - 50м3/ч. |  | Б 100 | Жилая часть | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/fbfe7582-76fe-499b-8419-88a9e98e2f29/330 | Принципиальное решение | Система общеобменной вентиляции МОП |  |  |  | - | МОП | - | bar: - to -
- | Описание | 7.2.3а |  | Для башни отдельностоящей (Лестничная клетка не имеет окон, выходящих на фасад здания) 1. Приточно-вытяжная механическая вентиляция, выше отметки: Приточно - вытяжная установка (электрическая) с рекуператором разместить в вентиляционной камере технического этажа (чердака) над лифтовым холлом последнего этажа. Кратность воздухообмена: - Для первого и типовых этажей: лифтовый холл – 1,5 ч-1; межквартирный коридор – 1,5 ч-1; 2. Приточно - вытяжная механическая вентиляция, ниже отметки: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха предусмотреть транзитом в вытяжную шахту технического этажа. Кратности воздухообменов принять: - в колясочной/велосипедной – 1,5 ч-1; - блок кладовых – 1,5 ч-1; - в помещение КУИ без притока, вытяжка 50 м3/ч. |  | Б 50, Б 75, Б 100 | МОП | - | bar: - to -
- | Описание | 7.2.3б |  | Для секций, башни в квартале (Лестничная клетка имеет окна, выходящие на фасад здания) 1. Естественная вентиляция выше отметки 0: Приток воздуха через клапан инфильтрации воздуха (КИВ) устанавливаемый в лестничной клетке. Удаление воздуха через решетку расположенную в стене межквартирного коридора, далее через воздуховод проложенный в шахте инженерных коммуникаций за лифтовой шахтой. Выброс воздуха в помещение технического чердака далее на улицу через вытяжную шахту технического чердака. Воздухообмен в лестничной клетке, лифтовом холле и межквартирном коридоре происходит за счет перетекания воздуха через открытые двери. Для корректной работы системы вентиляции противопожарные двери между лестничной клеткой и лифтовым холлом, межквартирным коридором должны быть всегда открыты, зафиксированы электромагнитным замком удержания двери (предусмотрен в разделе СС). 2. Приточно - вытяжная механическая вентиляция ниже отметки 0: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха произвести транзитом в вытяжную шахту тех.чердака. Кратности воздухообменов принять: - в колясочной/велосипедной – 1,5 ч-1; - блок кладовых – 1,5 ч-1; - Расход вытяжного воздуха: КУИ - 50м3/ч. |  | С 28, УВ 28, С 50 | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.3.1 | Приточно-вытяжная установка | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Производители: "Веза", "VKT" |  | - | Жилая часть | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.3.2 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА» |  | - | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.3.3 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом". |  | - | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.3.4 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент" |  | - | МОП | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/fbfe7582-76fe-499b-8419-88a9e98e2f29/389 | Принципиальное решение | Система общеобменной вентиляции Коммерческие помещения |  |  |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
- | Описание | 7.2.4 |  | Вытяжная естественная вентиляция обособленная для каждого собственника. Состоит из 2 отдельных вытяжных каналов: 1 канал - для вытяжки из санузла, воздухообмен согласно норме. Выброс воздух в помещение технического этажа (чердака), далее через решетки на улицу. Воздуховоды предусмотреть пристроенными к вентканалам жилья (в инженерной стене - нише), таким образом чтобы не нарушать квартирографию. Например через санузел квартир, в пространстве между вентканалом жилья и стояковой группой или в шахте инженерных коммуникаций у лифта. 2 канал - для возможности устройства вытяжной механической вентиляции основного помещения (силами собственника). Воздухообмен относительно площади помещения: - менее 120 м2 - 2 кратный - более 120 м2 - 4 кратный * рекомендуемая скорость в воздуховоде не более 2,5м/с Выброс вытяжного воздуха через решетку расположенную в стене технического этажа (чердака), воздуховод проложить в шахте инженерных коммуникаций у лифта. Для возможности устройства приточной механической вентиляции предусмотреть воздухозаборную решетку, из расчета 4х кратного воздухообмена и скорости в решетке 2,5м/с, за вывеской lightbox или над входной группой в коммерческое помещение, расположение определить совместно с автором-архитектором; Тип установки относительно площади помещения: - менее 120м2 с электрическим подогревом приточного воздуха. - более 120м2 предусмотреть подвод трубопроводов от ИТП (теплоноситель вода). Установка вентиляционного оборудования и разводка воздуховодов по помещению осуществляется силами собственника. |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.4.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА» |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.4.2 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент" |  | - | Коммерческие помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/fbfe7582-76fe-499b-8419-88a9e98e2f29/331 | Принципиальное решение | Система общеобменной вентиляции Технические помещения |  |  |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
- | Описание | 7.2.5 |  | Приточно - вытяжная механическая вентиляция: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха предусмотреть транзитом в вытяжную шахту технического этажа. Кратности воздухообменов принять: • ИТП –2,0 ч-1; • Узел ввода –1,0 ч-1; • Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения –2,0 ч-1; • Насосная пожаротушения жилой части здания и паркинга –1,0 ч-1 (при объединении помещений ВК принимать –2,0 ч-1.); • Электрощитовая жилой части здания и паркинга –1,0 ч-1; • Помещение сетей связи –1,0 ч-1; |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.5.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА» |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.5.2 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом". |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.5.3 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент" |  | - | Технические помещения | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/fbfe7582-76fe-499b-8419-88a9e98e2f29/332 | Принципиальное решение | Система общеобменной вентиляции Паркинг |  |  |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Описание | 7.2.5 |  | Приток воздуха предусмотреть от приточной шахты. Приточный и вытяжной вентилятор общеобменной вентиляции расположить в вентиляционных камерах в помещение технического этажа - подвала. Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Подачу приточного воздуха организовать вдоль основного проезда, вблизи приточной венткамеры. Вытяжной воздуховод расположит по наружной стене паркинга, 50% удаляемого воздуха предусмотреть с верхней зоны паркинга, 50% с нижней зоны паркинга. Воздухообмен рассчитывать на разбавление вредных газовыделений. Не принимать в расчёт величину вытяжного воздуха 150 м3/ч или двукратный воздухообмен. Работа вентиляции при срабатывании датчиков СО. Датчики СО установить равномерно по площади паркинга, 1 датчик на 200 м², высота установки h=1,5 м от пола. Скорость движения воздуха в общеобменной вентиляции до 8м/с. |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.5.1 | Осевой вентилятор общеобменной вентиляции | Производители: "Веза", "VKT", "Wheel", "Korf" |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.5.2 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции паркинга | Вентиляционные решетки из оцинкованной стали |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.5.3 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом". |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.5.4 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной Производители: "Веза", "VKT", "Неватом". |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.2.5.5 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент" |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Подраздел | 7.3 Вентиляция противодымная |  |  |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | bar: - to -
|  |  | Инженерные системы противодымной вентиляции | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: ДП_Подпор ДПЕ_Подпор ДВ_Дымоудаление |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | bar: - to -
|  |  |  | Систему противодымной вентиляции проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления. |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6e298b26-1f79-4c66-a255-eed57f60e9c3/53 | Принципиальное решение | Система противодымной вентиляции МОП до 50 метров |  |  |  | С 50, Б 50 | - | - | bar: - to -
- | Описание | 7.3.1 |  | Подпор воздуха с помощью осевых вентиляторов: - в лестничную клетку типа Н2 - лифтовую шахту (для перевозки пожарных подразделений) - нижнюю зону межквартирного коридора. Дымоудаление из межквартирного коридора. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха установить в венткамере технического этажа (чердака). Воздухозабор и выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха не более 20м/с. |  | С 50, Б 50 | МОП | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/6e298b26-1f79-4c66-a255-eed57f60e9c3/53 | Принципиальное решение | Система противодымной вентиляции МОП свыше 50 метров |  |  |  | Б 75, Б 100 | - | - | bar: - to -
- | Описание | 7.3.1 |  | Подпор воздуха с помощью осевых вентиляторов: - в лестничную клетку типа Н2 - лифтовую шахту (для перевозки пожарных подразделений) - нижнюю зону межквартирного коридора. Дымоудаление из межквартирного коридора. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха установить в венткамере технического этажа (чердака). Воздухозабор и выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха не более 20м/с. Выполнить зонирование систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции |  | Б 75, Б 100 | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.1.1 | Осевой вентилятор противодымной вентиляции | В комплекте с ответными фланцами, гибкими вставками, виброизоляторами и т.д. При расположении оборудования снаружи здания учитывать его климатическое исполнение. Производители: "Веза", "VKT". |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.1.2 | Воздухораспределители противодымной вентиляции | Внутренние (вытяжные) - декоративные нерегулируемые Наружные (воздухозаборные) - нерегулируемые Производители: Внутренние решетки: «Арктика» или «Лиссант» или аналог Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА» или аналог |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.1.3 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в общепромышленном исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом". |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.1.4 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в морозостойком исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом". |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | МОП | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.1.5 | Воздуховод противодымной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. МОП: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм. Паркинг: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 2000х2000 - 1,0 мм. Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент" |  | С 50, Б 50, Б 75, Б 100 | МОП | - | bar: - to -
| Принципиальное решение | Система противодымной вентиляции Паркинг |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Описание | 7.3.2 |  | Приточную вентиляцию располагать с одной стороны паркинга, вытяжную располагать на противоположной стороне паркинга. Дымоприемные устройства (решетки) расположить под потолком автостоянки. Принять минимальное количество дымоприемных устройств при соблюдении следующих условий: - радиус действия 18м; - площадь помещения, обслуживаемая одним дымоприемным устройством 1000 м2. Приоритет расположения воздуховодов - по периметру автостоянки. Компенсация воздуха через автоматически открываемые при пожаре ворота. Приток воздуха автостоянки предусмотреть от приточной шахты, вблизи венткамеры (в подвале). Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Вентиляторы дымоудаления установить в венткамере технического помещения (чердака) на более высокой секции). Выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Компенсация воздуха через огнезадерживающие клапаны, установленные в нижней части тамбур шлюзов. Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха принять не более 20м/с. |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Венткамера чердак | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 7.3.2 |  | Приточную вентиляцию располагать с одной стороны паркинга, вытяжную располагать на противоположной стороне паркинга. Дымоприемные устройства (решетки) расположить под потолком автостоянки. Принять минимальное количество дымоприемных устройств при соблюдении следующих условий: - радиус действия 18м; - площадь помещения, обслуживаемая одним дымоприемным устройством 1000 м2. Приоритет расположения воздуховодов - по периметру автостоянки. Приток воздуха автостоянки предусмотреть от приточной шахты, вблизи венткамеры (в подвале). Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Вентилятор дымоудаления установить в венткамере технического этажа (подвала). Выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Подпор воздуха в тамбур - шлюзы парно - последовательно расположенные при входе в паркинг предусмотреть от осевого вентилятора установленного под потолком тамбур шлюза. Воздухозаборную решетку расположить под потолком дворовой входной группы. Компенсация воздуха через огнезадерживающие клапаны, установленные в нижней части тамбур шлюзов. Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха принять не более 20м/с. |  | - | Паркинг | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Венткамера подвал | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 7.3.2.1 | Осевой вентилятор противодымной вентиляции | В комплекте с ответными фланцами, гибкими вставками, виброизоляторами и т.д. При расположении оборудования снаружи здания учитывать его климатическое исполнение. Производители: "Веза", "VKT" |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.2.2 | Воздухораспределители противодымной вентиляции паркинга | Вентиляционные решетки из оцинкованной стали |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.2.3 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в общепромышленном исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом". |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.2.4 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в морозостойком исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом". |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.3.2.5 | Воздуховод противодымной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. МОП: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм. Паркинг: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 2000х2000 - 1,0 мм. Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент" |  | - | Паркинг | - | bar: - to -
- | Подраздел | 7.4 Тепломеханические решения (ИТП) |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/72bae80a-8387-46c6-a73f-5e80cadb8993/139 | Принципиальное решение | Индивидуальный тепловой пункт блочный |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Описание | 7.4.1 | Принципиальные решения | Предусмотреть один ИТП блочного типа для всего здания. Подключение потребителей тепла: Узел системы горячего водоснабжения: Горячее водоснабжение - по независимой, закрытой двухступенчатой схеме, через пластинчатый теплообменник без резервирования. Температура воды в системе горячего водоснабжения 65°С; Теплообменник единный на жилую и коммерческую часть здания. Узел системы отопления: Системы отопления - подключается по независимой схеме через пластинчатый теплообменник без резервирования. Теплоноситель вода с параметрами 80/60 град.С. Теплообменник единный на жилую и коммерческую часть здания. Узел теплоснабжения вентиляции: Присоединение системы вентиляции выполнить по независимой схеме через теплообменник. Температура теплоносителя согласно техническим условиям на подключение. Пластинчатый теплообменник: Разборные пластинчатые теплообменники. При расчете пластинчатого теплообменника учитывать фактический температурный график в данном районе строительства (предусматривать соответствующий запас поверхности нагрева). На каждом присоединении к пластинчатому теплообменнику после запорной арматуры предусмотреть штуцер с шаровым краном для промывки. Листы подбора теплообменников приложить к проекту. Производители: Ридан, Kelvion, Funke. Насос: Предусмотреть для каждого рабочего насоса один резервный (не применять сдвоенные насосы). Листы подбора насосов приложить к проекту. Производители: Wilo, Grundfos. |  | - | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3678144e-98e2-40cd-a8da-53b4138342eb/787 | Строительная конструкция |  | Блок ИТП | В составе ИТП предусмотреть блоки заводского изготовления. - Блок узла ввода (теплового ввода) - Блок ГВС (1 зона, 2 зона) - Блок ГВС Ритейл (для суммарной площади ритейлов более) - Блок отопления (1 зона, 2 зона) - Блок вентиляции - Блок узла учета тепловой энергии - Блок узла подпитки - Блок коллектора отопления - Блок автоматизации (шкаф) |  | - | - | - | bar: - to -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/3678144e-98e2-40cd-a8da-53b4138342eb/789 | Строительная конструкция | 7.4.5 | Обвязка ИТП | Трубопроводы: Стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 диаметром DN до 50 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные электросварные ГОСТ 10704-91 диаметром DN50 и более (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х6,0). С антикоррозионным покрытием для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Неоцинкованные без антикоррозионного покрытия для системы отопления. Трубопроводы в тепловой изоляции - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30, 40, 50 мм в соответствии с температурным графиком теплоносителя (подтвердить расчетом). Применять приварные отводы стальных трубопроводов под углами 15°/45°/90°; Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На трубопроводах применить неподвижные и скользящие опоры по серии 5.903-13. Запорная и регулирующая арматура: Тип присоединения и материал запорной и регулирующей арматуры: - Муфтовое соединение - DN15 - DN50 - латунь, - Фланцевое соединение - DN65 и более - чугун. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, ADL, Naval, Broen Ballomax. Расширительные баки Reflex, ADL. |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/72bae80a-8387-46c6-a73f-5e80cadb8993/216 | Принципиальное решение | Индивидуальный тепловой пункт блочный (два блока) |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание |  | ИТП два блока | Предусмотреть два блока ИТП заводского изготовления для всего комплекса здания. С погодозависимым регулированием расхода, температуры, и давления теплоносителя. Суммарную тепловую нагрузку распределить пропорционально на два ИТП учитывая очередность ввода зданий в эксплуатацию. |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 7.5 Узел коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ) |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Описание | 7.5.1 |  | На вводе в ИТП тепловых сетей устанавливают узел ввода, который оборудован запорной арматурой (стальной, согласно СП 124.13330.2012 п.10.9), грязевиками, сетчатыми фильтрами, и узел теплоучета. Расходомеры устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах ИТП и подпиточном трубопроводе В1. В разделе автоматизация ИТП предусмотреть контроллер с возможностью подключения системы диспетчеризации, управление насосным оборудованием, управлением регулирующими клапанами по температуре, регулирование системы подпитки (включая повысительные насосы). |  | - | - | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.5.1.1 | Теплосчетчик | - Теплосчетчики электронные с возможностью подключения системы диспетчеризации, ультразвуковыми расходомерами, фирмы «ВЗЛЕТ» / «ЛОГИКА» или аналог. - Предусмотреть учет тепловой энергии: на вводе в здании; на линии подпитки системы отопления, подключенной по независимой схеме через ПТО. Подключение подпитки выполнить в обратный трубопровод тепловой сети, после расходомера по ходу движения теплоносителя. |  | - | - | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.5.1.2 | Расходомер | Расходомеры (электромагнитные) фирмы: "Теплоком" модель ПРЭМ, класс D или "Взлёт" модель ЭРСВЭ-440Л В |  | - | - | - | bar: - to -
| Строительная конструкция | 7.5.1.3 | Термопреобразователь | Термопреобразователи фирмы: "Взлёт" модель ТПС или ЗАО "Термико" модель КТПТР |  | - | - | - | bar: - to -
- | Подраздел | 7.6 Кондиционирование |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Инженерные системы кондиционирования | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: RS_Хладон_Холодный газ RL_Хладон_Жидкий |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/fbfe7582-76fe-499b-8419-88a9e98e2f29/54 | Принципиальное решение | Система кондиционирования Жилой части |  |  |  | - | Жилая часть | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 7.6.1 | Кондиционирование жилой части | Расположение блоков кондиционирования в соответствие с альбомом концепции проекта. Установка за счет средств собственников помещений. Для первых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (террасах). Для типовых и последних этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях, террасах). Показать трассировку фреонопровода от внутреннего до наружного блока. В студиях и квартирах с одной спальней предусмотреть кондиционирование только одного помещения - гостиной. В квартирах с двумя спальнями и более предусмотреть кондиционирование двух помещений - гостиной и мастер-спальни. Количество наружных блоков принять равных количеству внутренних. Габариты наружного блока принять (Ш*В*Г) 700*530*250 (монтажный зазор принять 100мм) для студий или квартир с одной спальней. Длина фреонопровода от наружного блока до места установки внутреннего блока не длиннее 15 м. Перепад высоты между блоками не более 15 м. Габариты наружного блока принять (Ш*В*Г) 990*965*350 (монтажный зазор принять 100мм) для квартир с двумя спальнями и более. Суммарная длина фреонопроводов от наружного блока до места установки внутренних блоков не более 80 м. Перепад высоты между блоками не более 15 м. |  | - | Жилая часть | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Система кондиционирования Коммерческие помещения |  |  |  | - | Коммерческие помещения | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 7.6.2 | Кондиционирование коммерческих помещений | Установка внутренних и наружных блоков кондиционирования коммерческих помещений предусматривается силами собственника. Местоустановки относительно площади помещения: - менее 120м2 - предусмотреть место для размещения наружного блока над тамбуром. - более 120м2 - предусмотреть место для размещения центральной холодильной машины (ЦХМ) с выбросом тепла через решетку в верхней части витража, над остеклением. Предусмотреть место размещения ЦХМ в размере 20 - 25 м2 в коммерческом помещении с выбросом на улицу через решетку в верхней части витража. Отвод дренажа предусмотреть силами собственника в систему канализации через «разрыв струи» и установкой гидрозатвора. Обозначить места установки кондиционеров на планах АР в рабочей документации. |  | - | Коммерческие помещения | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Система кондиционирования дополнительные требования |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  | 7.6.3 | Устройство узла прохода через наружную стену | Предусмотреть закладную из негорючего материала (каменная или базальтовая минвата). Габарит 200*100, низ отверстия 150мм над чистовым полом помещения. Со стороны летнего помещения отделывается фасадом, со стороны помещения - штукатурка. По штукатурке нанести обозначение места закладной (исполнительная съемка закладной). |  | - | - | - | Старое решение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-nodes/project-documentations/unknown/21 | Узел | 7.6.3 | Узел прохода коммуникаций внешнего блока кондиционера через наружную стену в жилых помещениях. Штукатурный фасад. Типовой этаж | Предусмотреть закладные из гофрированной ПНД трубы. Со стороны летнего помещения устанавливается вентиляционная решетка после устройства фасада. Со стороны квартиры установить заглушку из полипропилена. |  | - | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Штукатурный фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://constructor.brusnika.ru/object-module/construction-nodes/project-documentations/unknown/20 | Узел | 7.6.4 | Узел прохода коммуникаций внешнего блока кондиционера через наружную стену в жилых помещениях. НВФ. Типовой этаж | Предусмотреть закладные из гофрированной ПНД трубы. Со стороны летнего помещения устанавливается вентиляционная решетка после устройства фасада. Со стороны квартиры установить заглушку из полипропилена. |  | - | Жилая часть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Навесной фасад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 8. Сети связи |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- |  |  |  | Системы: - Пожарной сигнализации, - Оповещения и управления эвакуацией, - Охранно-тревожной сигнализации, - Структурированные кабельные системы, - Контроля управления доступом, - Автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия) - Объединенной диспетчерской службы Проектировать, производить и монтировать унифицированными префабрицированными изделиями заводского изготовления. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 8.Х Кабельные конструкции слаботочные |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 8.1 Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/f90847ab-f2de-421e-b9f0-9f69f6c6c562/56 | Принципиальное решение | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | Оборудование серверов сетей связи выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да (Москва) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Общие данные | Система пожарной сигнализации разрабатывается как единый комплекс следующих систем: АПС - Автоматизация пожарной сигнализации СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией Сигналы формируемые пожарной сигнализацией при пожаре: - Запуск АДУ - Запуск АПТ - Отключение общеобменной вентиляции паркинга - Закрытие огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции - Перевод лифтов в режим " Пожарная опасность" Предусмотреть автоматическое, дистанционное и ручное включение насосной установки пожаротушения. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.1 | Система пожарной сигнализации. Жилая часть. | В жилой части (квартиры) - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный тепловой (адресный) - устанавивается в прихожих квартир. Расположить на перекрытие на расстоянии 0,5м от входной двери. При невозможности установки на перекрытии установить на стене над входной дверью на расстоянии не менее 0,5м от угла между стенами и на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарный дымовой автономный - устанавливается во всех жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных), в коридорах и прихожей. Расположить на перекрытии на расстоянии не менее 1м от вентиляционных отверстию и не менее 0,5м от осветительных приборов. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. Каждую квартиру выделить в отдельную зону контроля пожарной сигнализации. Изолирующие устройства разместить в этажной нише СПЗ. Прокладка кабеля: - От этажной ниши СПЗ до извещателей квартир 2-го этажа и выше выполнить в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-труб 20 мм по негорючиму основанию. - В квартире в стяжке пола вышележащего этажа. Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж). |  | - | Жилая часть | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.2 | Система пожарной сигнализации. МОП. | В жилой части (МОП) - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии с учетом дизайн-проекта МОП и зоны покрытия извещателя. - Извещатель пожарные ручной (ИПР) адресный - устанавливается на путях эвакуации, у выходов из здания и с этажа на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство дистанционного пуска (УДП) системы дымоудаления адресное - расположить в нише пожарного шкафа, при отсутствии шкафа ВПВ УДП установить на путях эвакуации рядом с ИПР. - Устройство дистанционного пуска (УДП) системы автоматическо пожаротушения адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Контроллер двухпроводной линии связи - предусмотреть в этажной нише СПЗ. Уровень (этаж) установки определить проектом. - Резервированный источник питания - предусмотреть в этажной нише СПЗ. Количество, емкость и уровень (этаж) установки определить проектом. Каждый этаж выделить в отдельную зону контроля противопожарной сигнализации (ЗКПС). Пространство 1го этажа за подвесным/подшивным потолком выделить в отдельную ЗКПС. Изолирующие устройства разместить в этажной нише СПЗ. Прокладка кабеля: - От нишы СПЗ до извещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 20 мм. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише СПЗ открыто по кабеленесущим конструкциям. - Опуски к ручным извещателям выполнить: в ГКЛ перегородках, в штробах стен. Скрыто в гофрированной ПВХ трубе 20 мм. - Исключить применение кабель-каналов в МОП. Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Предусмотреть электромагнитный замок удержания двери (с кнопкой для отмены фиксации двери). Производитель: НВП Bolid (Рубеж). |  | - | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.3 | Система пожарной сигнализации. Коммерческие помещения | В коммерческих помещениях - предусмотреть порогово-адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой порогово-адресный - устанвливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарные ручной порогово-адресный - предусмотреть на путях эвакуации, у выходов из здания на высоте 1,5м от уровня чистого пола. Уcтройства: - Устройство коммутационное для отключения инженерного оборудования коммерческого помещения по сигналу системы пожарной сигнализации - предусмотреть в распределительном электрическом щите коммерческого помещения или в непосредственной близости от него. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный (самостоятельный) - предусмотреть для каждого коммерческого помещения; - Резервированный источник питания (самостоятельный) - предусмотеть для каждого коммерческого помещения. Емкость определить проектом. Включение коммерческих помещений в общую систему пожарной сигнализации здания выполнить с учетом сохранения работоспособности общей системы в случае неисправности СПС коммерческого помещения. Прокладка кабеля: - От приемно-контрольного прибора до извещателей и устройств выполнить открыто, с креплением к стенам и перекрытиям (в составе ОКЛ). - До приемно-контрольного прибора коммерческого помещения с уровня технического этажа выполнить скрыто, в штрабах стен, в гофрированной ПВХ-трубе, избегая монолитных участков здания. Производитель: НВП Bolid (Рубеж). |  | - | Коммерческие помещения | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.4 | Система пожарной сигнализации. Технический этаж | В техническом этаже с кладовыми помещениями - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарный ручной адресный - устанавливается на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) - предусмотреть самостоятельным для каждой секции. ППКУП установить в кроссовом помещении секции, или в помещении сетей связи квартала. - Резервированный источник питания - предусмотреть самостоятельным для каждой секции. РИП установить в кроссовом помещении секции или в помещении сетей связи квартала. Емкость определить проектом. - Преобразователи интерфейсов в Ethernet (предусмотреть подключение к оптической магистрали сетей связи по необходимости) - предусмотеть установку для связи с центральной диспетчерской микрорайона. Прокладка кабеля: - До конечных извещателей и устройств технического этажа выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючим основаниям с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). - Магистральную прокладку выполнить в неперфорированном металлическом листовом лотке; - Совместная прокладка кабелей и проводов СПС в одном лотке с кабелями и проводами других систем не допускается. Кабель для системы ОПС предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж). |  | - | Технические помещения | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.5 | Система пожарной сигнализации. Паркинг. | В паркинге предусмотреть - адресную систему подарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. - Извещатель пожарный ручной адресный - устанавливается на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Уcтройства: - Устройство дистанционного пуска системы дымоудаления адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство дистанционного пуска системы автоматическо пожаротушения адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) - предусмотреть для паркинга. ППКУП установить в в электрощитовом помещении паркинга. - Резервированный источник питания - предусмотреть предусмотреть самостоятельным для паркинга. РИП установить в электрощитовом помещении паркинга. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - Выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию, с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). Кабель для системы системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж). |  | - | Паркинг | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.6 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП до 10 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и звуковых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Сигнально-пусковые блоки разместить в этажной нише СПЗ. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж). |  | С 28, УВ 28 | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.7 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП от 10 до 25 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и звуковых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Сигнально-пусковые блоки разместить в этажной нише СПЗ. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж). |  | С 50, Б 50, Б 75 | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.9 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП свыше 25 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Речевой оповещатель - транслирующий специальный речовой сигнал и (или) текст. При размещении речевых пожарных оповещателей исключить концентрацию (резонанс) и неравномерное распределение отраженного звука (эхо). Количество речевых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. - Разделение здания на зоны пожарного оповещения. - Обратная связь зон пожарного оповещения с помещениями пожарного поста. Расположение оповещателей: - Речевой оповещатель - устанавливается на стенах на высоте 2,3 м от пола, расстояние от перекрытия не менее 150 мм. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Переговорные устройства - устанавливается на высоте 1,1 м от пола на каждом этаже. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Блок речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации. - Оборудование системы обратной связи. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: Оповещатели: Луис+ (LPA ), Рубеж (Sonar). |  | Б 100 | МОП | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.10 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Коммерческие помещения | В коммерческих помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Подключение свето-звуковых и световых пожарных оповещателей выполнить от приемно-контрольного прибора коммерческого помещения. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж). |  | - | Коммерческие помещения | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.11 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Технические помещения | В технических помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров, либо на подвесе с креплением к перекрытию на высоте соответсвующей высоте путей эвакуации. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до оповещателй выполнить открыто, в гофриорованой ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию с помощью негоючего крепежа (в составе ОКЛ). - Опуски к световым опвещателям, расположенным на стене, выполнить в штробах стен или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ трубе 20 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж). |  | - | Технические помещения | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.12 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Паркинга | В технических помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Речевой оповещатель - транслирующий специальный речовой сигнал и (или) текст. При размещении речевых пожарных оповещателей исключить концентрацию (резонанс) и неравномерное распределение отраженного звука (эхо). Количество речевых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Речевой оповещатель - устанавливается на стенах и колоннах на высоте на расстояние 150 мм от перекрытия. Расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Блок речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации. Способы прокладки кабеля: - По простанству паркинга выполнить открыто, в гофриорованой ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию с помощью негоючего крепежа (в составе ОКЛ). Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж). |  | - | Паркинг | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.1.13 | Дополнительные требования | Структурные схемы, кабельный журнал обязательны. Предоставить расчет тока потребления приборов ПС. На планах экспликация помещений обязательна. Схемы согласовать дополнительно. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Все видимые элементы систем разместить по дизайн-проекту / согласовать с Заказчиком. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.2 Система охранно-тревожной сигнализации |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Система охранно-тревожной сигнализации до 75 метров |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 8.2.1 | Система охранной сигнализации | Для сигнализации о несанкционированном доступе физических лиц в инженерные и технические помещения, а также на кровлю проектом выполнить неадресную систему охранно-тревожной сигнализации (СОТС). СОТС должна обеспечивать: - защиту помещений от несанкционированного проникновения. - выдачу сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной. - непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации, на срок не менее 6 месяцев. - обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора. - дистанционный контроль, проверку работоспособности и выявления установки имитатора в линию связи. - контроль-протокол действий оператора. - информирование оператора по несанкционированному вмешательству в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий. Режим работы системы СОТС – круглосуточно. Оборудование и устройства: - Пульт управления СОТС - расположить в помещении сетей связи. - Контроллеры доступа - расположить в помещении сетей связи и кроссовых. - Считывающие устройства бесконтактных карт для постановки и снятия с охраны - расположить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемого помещения; - Магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20 для блокировки дверных проемов на открывание или смещение - расположить на каждой дверной створке дверного проема внутри защищаемого помещения; - Источники бесперебойного питания. Количество и емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - К устройствам СОТС кабель выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Опуски в МОП выполнить скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен или в отделочном слое. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Призводитель: согласно вендор-листу. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Система охранно-тревожной сигнализации свыше 75 метров |  |  |  | Б 100 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 8.2.2 | Система охранной сигнализации | Для сигнализации о несанкционированном доступе физических лиц в инженерные и технические помещения, а также на кровлю проектом выполнить неадресную систему охранно-тревожной сигнализации (СОТС). Системы охранно-тревожной сигнализации следует оснащать источниками (блоками) бесперебойного питания, которые должны обеспечивать работу системы в течение не менее 1 ч в случае пропадания основного электропитания. Данное требование распространяется, в том числе, на АРМ СОТС. СОТС должна обеспечивать: - защиту помещений от несанкционированного проникновения. - выдачу сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной. - непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации, на срок не менее 6 месяцев. - обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора. - дистанционный контроль, проверку работоспособности и выявления установки имитатора в линию связи. - контроль-протокол действий оператора. - информирование оператора по несанкционированному вмешательству в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий. Режим работы системы СОТС – круглосуточно. Оборудование и устройства: - Пульт управления СОТС - расположить в помещении сетей связи. - Контроллеры доступа - расположить в помещении сетей связи и кроссовых. - Считывающие устройства бесконтактных карт для постановки и снятия с охраны - расположить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемого помещения; - Магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20 для блокировки дверных проемов на открывание или смещение - расположить на каждой дверной створке дверного проема внутри защищаемого помещения; - Источники бесперебойного питания. Количество и емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - К устройствам СОТС кабель выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Опуски в МОП выполнить скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен или в отделочном слое. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Призводитель: согласно вендор-листу. |  | Б 100 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.2 Автоматизация пожаротушения |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение |  |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.3 Автоматизация общеобменной и противодымной вентиляции |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | 8.3.1 |  | В систему включаются следующие системы: · Приточная общеобменная вентиляция паркинга · Вытяжная общеобменная вентиляция паркинга · Дымоудаление паркинга · Дымоудаление жилой части · Подпор жилой части здания · Контроль загазованности паркинга Функции щитов управления: Вытяжная и приточная система паркинга (шкафы предусмотреть комплектные с вент.установками): · Контроль работы вентилятора · Регулирование скорости вентилятора · Контроль и световую индикацию вентиляционного оборудования · Автоматическое отключение системы при получении сигнала ПС · Контроль засорения фильтра (только приточная система) · Контроллер оснастить модулем Modbus/TCP Противодымные системы: Шкафы предусмотреть в состеве системы пожарной сигнализации. Место установки щитов: - ЩУ вентиляторов технического этажа (чердака) - расположить в надстройке выхода на кровлю, при её наличии или в чердачном помещении. - ЩУ приточной установки паркинга - расположить в помещении приточной установки. - ЩУ подпора в тамбур - шлюз. Расположить в ближайшем помещении электрощитовой или венткамеры. Оборудование газоанализаторы: Датчики СО. Устанавливаются равномерно по площади паркинга из расчёта 1 датчик на 200м2, высота установки h=1,5м от пола. Блок контроля газоанализаторов, для мониторинга располагается в помещении сетей связи. Релейный блок газоанализаторов, распологается в приточной венткамере. По сигналу "Загазованность 1" обеспечить запуск общеобменной вентиляции в паркинге, "Загазованность 2" - запуск системы думоудаления. Прокладка кабеля: - Прокладка кабеля от щита этажного верхнего этажа до ЩУ вентиляторов технического этажа (чердака) проложить в лотке по помещениею технического этажа (чердака). - Вертикальную стояковую разводку выполнить в нише межквартирного коридора. - Кабель по подвалу и паркингу проложить под потолком в общем лотке, совместно с кабелями других систем. - Отдельный кабель к датчикам СО проложить в гофрированной трубе d20. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.4 Автоматизация тепломеханических решений (ИТП) |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | 8.4.1 |  | В системе предусмотрены щиты: - Щит управления ИТП - контроль работы теплового пункта - Щит узла учёта тепловой энергии 1 - коммерческий учёт тепловой энергии - Щит узла учёта тепловой энергии 2 - внутренний учёт тепловой энергии Функции ИТП: - Погодозависимое регулирование температурного графика системы отопления - Поддержания постоянной температуры воды в системе ГВС - Ограничение температуры теплоносителя возвращаемого источнику (Т2) и его расход в зависимости от тепературы нарудного воздуха - Управление насосами (переключение основной/резервный, переключение по времени для равномерного износа, защита насосов от "сухого хода") Прокладка кабеля: - от ВРУ до ЩУ - кабель электропитания предусматривается в разделе "Электроснабжение", в автоматизации ИТП данный кабель не предусматривается. - от ЩУ до оборудования ИТП - кабель прокладывается под потолком по кабельным лоткам. Опуски к оборудованию выполняются в легкой гофрированной ПВХ трубе по монтажному профилю. Кабель: - Силовой - ВВГнг(А) - LS - Сигнальный кабель - МКЭШ |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.5 Автоматизация водоснабжения |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | 8.5.1 |  | В систему включаются следующие системы: - Обогрев воронок жилой части - Обогрев воронок паркинг - Обогрев трубопроводов ВК попавших в неотапливаемый паркинг - Обогрев трубопроводов ВК попавших во внутридворовую арку Место установки элементов АВК: - ЩУ обогрева воронок и трубопроводов - помещение насосной - Датчик наружного воздуха - на фасаде дома. - ЩУ насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - помещение насосной Прокладка кабеля: - Прокладка кабеля от щита этажного верхнего этажа до воронок кровли проложить в гофрированной трубе за подшивным потолком межквартирного коридора по помещениею технического этажа (чердака), либо в лотке совместно с кабелями крышных вентиляторов, при их наличии. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в нише межквартирного коридора. - Кабель по подвалу и паркингу проложить под потолком в общем лотке, совместно с кабелями других систем. - Отдельный кабель по паркингу к воронкам проложить в гофрированной трубе d20. |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.6 Структурированная кабельная система |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.6 Сети связи |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/7d8d351f-341d-412e-b2e3-58ec514cd9b9/61 |  | Система Интернет/телефония |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | 8.6.1 |  | В помещении сетей связи предусмотреть шкафы телекоммуникационные магистральные (ШТМ) 19” высотой 42U 600х1000 (ШхГ). Количество ШТМ отпределить проектом. Ввод выполнить оптическим кабелем ОККМнг(А) HF-01-8x12E3 или иным по ТУ оператора связи количеством оптических волокон не менее 48. Организация: Предусмотреть проектом для каждой жилой секции: - Шкаф телекоммуникационный распределительный (ШТР) 19" высотой 15U 600х650 (ШхГ). Для организации системы в ШТР установить стоечные оптические кроссы (количество уточнить проектом). ШТР установить в кроссовом помещении в техническом подполье. В односекционном здании (башне) ШТР исключить, функции распределения выполнить в ШТМ. - Шкаф телекоммуникационный распределительный систем безопасности (ШТРСБ) 19" высотой 15U 600х650 (ШхГ) для организации систем безопасности объекта: · системы контроля и управления доступом (СКУД), · системы видеонаблюдения (СВН), · системы общей диспетчеризации (ОДС). В ШТРСБ установить стоечные оптические кроссы (количество уточнить проектом), предусмотреть место для установки коммутаторов систем безопасности. ШТРСБ установить в кроссовом помещении каждой секции в техническом подполье. Количество микромодулей и количество волокон в микромодуле определить проектом. Количество микромодулей принять не менее количества этажей в секции, количество волокон в микромодуле - не менее максимального количества квартир на этаже. В этажной нише межквартирного коридора установить оптическую распределительную коробку. Ввод кабеля в квартиру выполнить через дверной проём. В торце входного дверного проема со стороны дверных петель установить встроенный щит квартирный сетей связи. Не допускается его размещение на пилоне или вентиляционном канале. В квартирном щите сетей связи установить оптическую абонентскую розетку без адаптера, электрическую розетку ~220В (см. раздел ЭОМ) для подключения абонентского терминала, устанавливаемого абонентом. Для каждого коммерческого помещения предусмотреть установку оптической абонентской розетки без адаптера. Абонентскую розетку установить на стене, на высоте 2,5 м от уровня чистого пола. До абонентской розетки проложить самостоятельный дроп кабель типа ОБК-С нг(A)-HF 1 G.657.A1 от оптической распределительной коробки. Прокладка кабеля: - По техническому этажу (подвалу) проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до щита квартирного выполнить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола. - В коммерческих помещениях выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе, с креплением к стенам и перекрытиям. Кабель: - От ШТМ до каждого ШТР - самостоятельный волоконно - оптический кабель типа ОК-НРС G657.A. - От ШТР по этажным стоякам - волоконно - оптический кабель типа ОК-НРС G657.A. - От оптической распределительной коробки до каждой квартиры - самостоятельный дроп кабель типа ОБК-С нг(A)-HF 1 G.657.A1. Предоставление абонентам услуг телевизионного вещания/ интернет/ телефония предоставляется после заключения договора между абонентом и оператором связи. Активное оборудование проектом не предусматривается. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Система Wi-Fi двора |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.6.2 |  | Wi-Fi двор: Для двора жилого комплекса предусмотреть уличные беспроводные точки доступа с питанием по PoE. Необходимость проектирования уточнить у руководителя проекта. Производители: Точка доступа: D-Link DAP-3310 или аналог |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/7d8d351f-341d-412e-b2e3-58ec514cd9b9/59 | Подраздел | 8.7 Система контроля управления доступом |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Система контроля управления доступом до 75 метров |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 8.7.1 |  | Предусмотреть систему констроля и управления доступом (СКУД) на базе IP-видеодомофонии. Организация доступа (точки прохода): - Калитка входа на территорию двора. - Тамбур входной группы с улицы. - Тамбур входной групп со двора. - Лестничная клетка с жилых этажей в тамбур входной группы (при наличии). - Помещения колясочных. - Помещения велосипедных. - В зону кладовых (владельцы кладовых) (при наличии). - Выход из паркинга в тамбур - шлюзы жилых секций. - Калитка рампы паркинга. - Лестничная клетка в техническое подполье со двора/улицы. - Ворота паркинга открытие осуществляется от дистанционного пульта, GSM или Bluetooth модуля. Устройства: - Многоабонентская вызывная видеопанель - устанавливается в тамбурах входных групп со двора/улицы на высоте 1,4 м от уровня чистого пола. - Считыватель бесконтактных карт - устанавливается на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемых помещений. - Кнопка выхода встраиваемая бесконтактная - устанавливается на высоте 0,9 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки внутри контролируемых помещений. - Электромагнитный замок со встроенным датчиком положения якоря. - Извещатель магнитоконтактный - устанавливается на малой створке двери, не оборудованной электромагнитным замком. - Абонентская аудиотрубка. Вывод для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели выполнить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола со стороны дверных петель. Абонентская аудиотрубка / видеопанель устанавливается силами собственника, в спецификации не учитывать, показать в графической части с соответствующим пояснением в описательной части проекта. Организация системы: Топология построения системы - "дерево". Предусмотреть проектом: - Шкаф телекоммуникационный магистральный СКУД (ШТМ СКУД) 19" высотой 18U 600x800 (ШхГ) оснащенный необходимым оборудованием для организации системы (коммутатор стоечный, кросс оптический, источник бесперебойного питания и др. уточнить проектом). ШТМ установить в кроссовом помещении в техническом подполье (помещении сетей связи). - В шкафу телекоммуникационном распределительном систем безопасности (ШТРСБ) установить стоечный коммутатор секционный для выполнения поэтажной распределительной сети. ШТРСБ установить в кроссовом помещении в техническом подполье. - Этажные PoE-коммутаторы установить в этажной нише межквартирного коридора. Количество портов этажного коммутатора принять по максимальному количеству квартир на этаже - 8, в случае большего количества квартир на этаже установить второй этажный коммутатор. Каждый этажный коммутатор подключить по интерфейсу Ethernet самостоятельным кабелем типа F/UTP Cat.5e от секционного коммутатора, установленного в ШТРСБ. От этажного коммутатора в каждую квартиру проложить кабель типа F/UTP Cat.5e для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели по технологии PoE (интерфейс + питание). При пожаре предусмотреть разблокировку электромагнитных замков системы домофонной связи от сигнала ПС. Прокладка кабеля: - По техничсекому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до квартиры проложить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола текущего этажа по негорючиму основанию (отдельно от кабеля СКС). - В МОП 1-го этажа к устройствам СКУД, выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. - В МОП технического подполья (подвала) выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производители: Bas-IP или аналог в сооответствии с вендор листом. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Система контроля управления доступом свыше 75 метров |  |  |  | Б 100 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 8.7.1 |  | Предусмотреть систему констроля и управления доступом (СКУД) на базе IP-видеодомофонии. Организация доступа (точки прохода): - Калитка входа на территорию двора. - Тамбур входной группы с улицы. - Тамбур входной групп со двора. - Лестничная клетка с жилых этажей в тамбур входной группы (при наличии). - Помещения колясочных. - Помещения велосипедных. - В зону кладовых (владельцы кладовых) (при наличии). - Выход из паркинга в тамбур - шлюзы жилых секций. - Калитка рампы паркинга. - Лестничная клетка в техническое подполье со двора/улицы. - Ворота паркинга открытие осуществляется от дистанционного пульта, GSM или Bluetooth модуля. Система видеодомофонной связи должна быть интегрирована с системой контроля и управления доступом (без интеграции на сетевом уровне IP-протоколов) и должна обеспечивать: - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и абонентами системы. - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и консьержем. - Аудио- и видеосвязь между консьержем и абонентами системы. - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и помещениями служб безопасности объекта (ЦПУ СБ, КПП, посты охраны и прочие помещения). - Аудио- и видеосвязь между абонентами системы и помещениями ЦПУ СБ и ЦПУ СПЗ. - Возможность переадресации вызова от вызывной панели консьержем любому абоненту системы. - Дистанционную разблокировку исполнительных устройств (электромагнитные замки, электрозащелки и т.п.), управляемых абонентами системы. - Возможность использования в качестве абонентского устройства мобильного телефона с предустановленным программным обеспечением (русифицированным). Устройства: - Многоабонентская вызывная видеопанель - устанавливается в тамбурах входных групп со двора/улицы на высоте 1,4 м от уровня чистого пола. - Считыватель бесконтактных карт - устанавливается на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемых помещений. - Кнопка выхода встраиваемая бесконтактная - устанавливается на высоте 0,9 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки внутри контролируемых помещений. - Электромагнитный замок со встроенным датчиком положения якоря. - Извещатель магнитоконтактный - устанавливается на малой створке двери, не оборудованной электромагнитным замком. - Абонентская аудиотрубка. Вывод для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели выполнить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола со стороны дверных петель. Абонентская аудиотрубка / видеопанель устанавливается силами собственника, в спецификации не учитывать, показать в графической части с соответствующим пояснением в описательной части проекта. Организация системы: Топология построения системы - "дерево". Предусмотреть проектом: - Шкаф телекоммуникационный магистральный СКУД (ШТМ СКУД) 19" высотой 18U 600x800 (ШхГ) оснащенный необходимым оборудованием для организации системы (коммутатор стоечный, кросс оптический, источник бесперебойного питания и др. уточнить проектом). ШТМ установить в кроссовом помещении в техническом подполье (помещении сетей связи). - В шкафу телекоммуникационном распределительном систем безопасности (ШТРСБ) установить стоечный коммутатор секционный для выполнения поэтажной распределительной сети. ШТРСБ установить в кроссовом помещении в техническом подполье. - Этажные PoE-коммутаторы установить в этажной нише межквартирного коридора. Количество портов этажного коммутатора принять по максимальному количеству квартир на этаже - 8, в случае большего количества квартир на этаже установить второй этажный коммутатор. Каждый этажный коммутатор подключить по интерфейсу Ethernet самостоятельным кабелем типа F/UTP Cat.5e от секционного коммутатора, установленного в ШТРСБ. От этажного коммутатора в каждую квартиру проложить кабель типа F/UTP Cat.5e для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели по технологии PoE (интерфейс + питание). При пожаре предусмотреть разблокировку электромагнитных замков системы домофонной связи от сигнала ПС. Прокладка кабеля: - По техничсекому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до квартиры проложить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола текущего этажа по негорючиму основанию (отдельно от кабеля СКС). - В МОП 1-го этажа к устройствам СКУД, выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. - В МОП технического подполья (подвала) выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производители: Bas-IP или аналог в сооответствии с вендор листом. |  | Б 100 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Система контроля управления доступом (Въезд - Выезд) |  |  |  | - | Паркинг | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 8.7.2 | Система въезда-выезда. | Для организации въезда снаружи на фасаде здания предусмотрены видеокамеры с функцией распознавания автомобильных номеров (указать в разделе СВН). При подъезде автомобиля с номером (собственника машиноместа в паркинге, внесенным в базу данных), видеокамера распознает номер и подает сигнал на открытие ворот. Для организации выезда на полосе выезда на рампе предусмотреть индукционную петлю. При проезде автомобиля над петлей на блок управления поступает сигнал на открытие ворот. В качестве резервного способа открытия ворот как на въезд, так и на выезд предусмотреть возможность открытия от GSM или Bluetooth модуля. Для безопасного перемещения автомобиля под воротами предусмотреть оптолучевой барьер, не допускающий опускания ворот при обнаружении препятствия в створе ворот. Для организации безопасного перемещения автомобилей на рампе предусмотреть светофоры (светодиодные лампы красного и зеленого цвета). Схему движения, структурную схему, схему расстановки оборудования и марку оборудования согласовать с Заказчиком. |  | - | Паркинг | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.8 Система видеонаблюдения |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/7d8d351f-341d-412e-b2e3-58ec514cd9b9/60 | Принципиальное решение | Система видеонаблюдения до 75 метров |  |  |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 8.8.1 |  | Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных предусмотреть систему видеонаблюдения (СВН). Зоны видеонаблюдения: - Внешний периметр - Придомовая территория - Холлы первых этажей - Коллясочные, велосипедные - Лифты - Въезд в рампу (при невозможности охватом камер внешнего периметра) СВН организовать на базе IP-технологии. Оборудование: - Цилиндрическая IP- видеокамера для наружной установки в антивандальном исполнении. Цвет корпуса и защитного кожуха принять в цвет фасада места установки IP камеры. - Купольная IP- видеокамера для внутренней установки. Установить на перекрытии или на подвесном/подшивном потолке. Система хранение: - Регистратор с жестким диском (локальный сервер в помещение сетей связи) с записью и хранением информации до 14 дней. Программное обеспечение: - Круглосуточное наблюдение за охраняемыми зонами из помещения диспетчерской (просмотр), а также с мобильных устройств жильцов. - Запись архива только при детекции движения. Резервное электропитание: - Бесперебойная работа системы в течении 0,5 часа. - Питание камер от POE - коммутатора, питание POE - коммутатора и видеорегистратора от источника бесперебойного питания (ИБП). Использовать ИБП на каждую точку коммутации. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - К камерам наружной установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм под слоем утеплителя. - К камерам внутренне установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пронстранстве подвесного/подшивного потолка или скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен/в отделочном слое. - По техническому помещению (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем или открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Кабели к помещению диспетчерской УК, прокладывается в одной из труб ПНД 110 мм. - Wi-Fi мост между лифтовой кабиной и местом установки шкафа управления лифтом, для передачи сигнала с камеры лифта. Объединить все камеры видеонаблюдения в единую сеть посредством ВОЛС. Структурные схемы, планы расположения оборудования и направления камер обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Производители: согласно вендор листу. |  | С 28, УВ 28, С 50, Б 50, Б 75 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | Система видеонаблюдения свыше 75 метров |  |  |  | Б 100 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 8.8.1 |  | Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных предусмотреть систему видеонаблюдения (СВН). Зоны видеонаблюдения: - Внешний периметр: · Периметр ограждения территории объекта (при наличии) · Периметр здания при наличии остекленных проемов, витражей, панорамного остекления - Придомовая территория: · Придомовых игровых и детских площадок · Придомовой территории стоянок автомобилей · Въезды (выезды) в придомовую территорию стоянок автомобилей - Холлы первых этажей, вестибюли, входные группы, лобби - Колясочные, велосипедные - Лифты - Помещений блока диспетчерских помещений: аппаратной, коридора (при наличии), входа в блок диспетчерских помещений - Помещений СС, помещений СБ/СПЗ - Выходы на кровлю - Въезд в рампу (при невозможности охватом камер внешнего периметра) - Проезды в подземной стоянке автомобилей СВН организовать на базе IP-технологии. Оборудование: - Цилиндрическая IP- видеокамера для наружной установки в антивандальном исполнении. Цвет корпуса и защитного кожуха принять в цвет фасада места установки IP камеры. - Купольная IP- видеокамера для внутренней установки. Установить на перекрытии или на подвесном/подшивном потолке. Система хранение: - Регистратор с жестким диском (локальный сервер в помещение сетей связи) с записью и хранением информации до 30 дней. Программное обеспечение: - Круглосуточное наблюдение за охраняемыми зонами из помещения диспетчерской (просмотр), а также с мобильных устройств жильцов. - Запись архива только при детекции движения. Основные решения: - Кабельные линии связи видеокамер, устанавливаемых на кровле здания, должны быть оснащены средствами молниезащиты. - Разрешение записываемых видеоданных должно быть не менее 19201080 (FullHD), скорость записи не менее 12 кадров в секунду. - Подключение уличных IP-видеокамер следует предусматривать разъемами полевой заделки. - Коммутаторы с активным охлаждением (вентиляторами) допускается устанавливать в помещениях СБ/СПЗ, аппаратной блока диспетчерских помещений и прочих помещениях, предназначенных для установки оборудования систем безопасности. В случае, если коммутатор устанавливается в запираемых нишах, шкафах, боксах вне помещений, предназначенных для установки оборудования систем безопасности, то необходимо применять коммутаторы с пассивным охлаждением промышленного исполнения. Резервное электропитание: - Бесперебойная работа системы в течении 1 часа. - Питание камер от POE - коммутатора, питание POE - коммутатора и видеорегистратора от источника бесперебойного питания (ИБП). Использовать ИБП на каждую точку коммутации. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - К камерам наружной установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм под слоем утеплителя. - К камерам внутренне установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка или скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен/в отделочном слое. - По техническому помещению (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем или открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Кабели к помещению диспетчерской УК, прокладывается в одной из труб ПНД 110 мм. - Wi-Fi мост между лифтовой кабиной и местом установки шкафа управления лифтом, для передачи сигнала с камеры лифта. Объединить все камеры видеонаблюдения в единую сеть посредством ВОЛС. Структурные схемы, планы расположения оборудования и направления камер обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Производители: согласно вендор листу. |  | Б 100 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.9 Система автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия) |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/7d8d351f-341d-412e-b2e3-58ec514cd9b9/58 | Принципиальное решение | Система автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия) |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание | 8.9.1 |  | Обеспечить сбор показаний со всех приборов учета (ХВС, ГВС, теплоснабжение, электроснабжение) в единую сеть учета энергоресурсов. Приборы учёта индивидуальные: - Счётчики ХВС, ГВС с импульсным выходом. Располагаются в нише межквартирного коридора. - Теплосчетчики с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в нише межквартирного коридора. - Счетчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в щите этажном. Приборы учёта коммерческие помещения: - Счётчики ХВС, ГВС с импульсным выходом. Располагаются в зоне с/у в каждом коммерческом помещении. - Теплосчетчики с интерфейсным выходом RS485. Располагается в нише подъемов стояков. - Счетчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагается в распределительном щите коммерческого помещения. Приборы учета общедомовые: - Счётчики учета ХВС, ГВС с интерфейсным вызодом RS485. Располагаются в помещении узла ввода (насосной). - Учет тепла от внешних тепловых сетей выполняется в комплектном шкафу учета УКУТЭ (разрабатывается в смежном разделе проекта, передача данных выполняется по интерфейсу Ethernet). Располагается в помещении ИТП. - Счётчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагается в электрощитовой в составе водно-распределительных устройств или соответсвующих шкафов учета. Оборудование: - Шкаф системы сбора информации (ШССИ) - Сервер телеметрии - Коммутатор (подключение произвести по типологии звезда) - Преобразователь интерфейса RS485 - Ethernet - Счетчик импульсов-регистратор Всё оборудование расположить в помещении сетей связи, кроссовых. Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку счетчиков ХВС, ГВС, теплосчетчиков выполнить в нише межквартирного коридора. - Вертикальную стояковую разводку электросчетчиков выполнить в нише для совместной прокладки сетей ЭЛ и СС в межквартирном коридоре. - По техническому этажу (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Систему телеметрии предусмотреть на базе программного обеспечения: "Пульсар" или аналог в сооответствии с вендор листом. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.10.1 Система объединенной диспетчерской службы (Автоматизация инженерного оборудования) |  |  |  | Б 100 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.10.1 | Система диспетчеризации (автоматизации) инженерного оборудования | Для осуществления автоматического управления и диспетчеризации инженерного оборудования предусмотреть устройство связи удаленной группы диспетчерским пунктом по каналам связи Ethernet. Структура АСУД должна быть многоуровневой: - уровень 1 - первичные датчики и исполнительные устройства, полевые контроллеры с технологией DDC (прямое цифровое управление) или PLC (программируемые логические контроллеры), локальные панели и пульты управления оборудованием. - уровень 2 - сетевые процессоры, шлюзы данных. - уровень 3 - автоматизированные рабочие места диспетчеров, станции визуализации со специализированным программным обеспечением, сервер системы. Аппаратно-программный комплекс АСУД, кроме обычно выполняемых функций, должен обеспечивать: - Получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования систем инженерно-технического обеспечения в удобном для операторов виде. - Отображение (по команде оператора) графического местоположения любого датчика (исполнительного устройства) на поэтажных планах высотного здания с указанием реального состояния параметров, контролируемых системой по данному устройству, а также истории изменения параметров во времени. - Проведение оператором анализа изменений параметров работы систем инженерно-технического обеспечения и аварийных ситуаций по данным из архива. - Моделирование работы системы в заданный промежуток времени. - Автоматизированный учет эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и контроль технического обслуживания. - Ограничение доступа к работе на АРМ систем инженерно-технического обеспечения с помощью системы идентификации и защиту контроллеров и рабочих станций паролем для исключения несанкционированного изменения управляющей программы. - Отработку заранее заложенного алгоритма при возникновении критической ситуации и отсутствии (в течение заданного времени) по каким-либо причинам управляющих воздействий со стороны оператора. Должно быть обеспечено локальное визуальное или звуковое оповещение оператора о критической ситуации. - Защиту от операторских ошибок, приводящих к авариям объектовых подсистем инженерно-технического обеспечения. - Срок хранения информации должен быть не менее 6 мес. Щиты управления: - Концентратор v7.2. - Станция управления лифтом (входит в комплект поставки) - Комплект системы связи лифтов (крыши кабинов лифтов, приямков, этажной площадки). - Модули переговорной связи. Оборудование (в составе СКС): - Оптический распределительный кросс. - ШССИ ОДС. - Устройство связи удаленной группы с диспетчерским пунктом по каналу связи Ethernet. - Коммутатор. Всё оборудование расположить в помещении Диспетчерской Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку выполнить в шахте лифта открыто по стальной проволоке, по стоякам в этажной нише межквартирного коридора, совместной для сетей ЭЛ и СС по лестничному лотку. - По техническому этажу (подвалу) проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Кабель: - F/UTP 4 cat 5t 4х2х0,52 (FTP) - КПСЭнг(А) - FRLS 1х2х0,35 Объединить лифты здания в систему диспетчеризации «ОБЬ». |  | Б100 | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 8.10.2 Система объединенной диспетчерской службы (Лифты) |  |  |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 8.10.1 | Диспетчеризация лифтов | · Для диспетчеризации лифтов в помещении сетей связи предусматривается устройство связи удаленной группы диспетчерским пунктом по каналам связи Ethernet. · Диспетчеризация лифтов предусматривается по выделенной линии со статическим IP адресом. Точка подключения - пульт диспетчерской связи согласно техническим условиям на подключение. · В лифтовых шахтах каждой секции устанавливается лифтовой блок, который обеспечивает: - Двухстороннюю переговорную связь - Звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь - Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже - Сигнализацию об открытии шкафов управления - Сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта - Идентификацию поступающей сигнализации - Обеспечение связи для лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений Щиты управления: - Лифтовой блок - Станция управления лифтом (входит в комплект поставки) - Комплект системы связи лифтов (крыши кабинов лифтов, приямков, этажной площадки) - Модуль переговорной связи кабины лифта Оборудование (в составе СКС): - Оптический распределительный кросс - ШССИ ОДС - Устройство связи удаленной группы с диспетчерским пунктом по каналу связи Ethernet - Коммутатор Всё оборудование расположить в помещении сетей связи Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку выполнить в шахте лифта открыто по стальной проволоке. - По техническому этажу (подвалу) и паркингу проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Кабель: - F/UTP 4 cat 5t 4х2х0,52 (FTP) - КПСЭнг(А) - FRLS 1х2х0,35 Объединить лифты здания в систему диспетчеризации «ОБЬ». |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 9. Подъемное оборудование |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Подраздел | 9.1 Лифты |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/185 | Принципиальное решение | Устройство лифтов для шахты 2400х2500 мм |  |  |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шахта 2400х2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 9.1.1 |  | При наличии паркинга предусмотреть опускание лифтов в технический этаж (подвал). Панель управления расположить в нише ЭЛ/СС на последнем жилом этаже, при отсутсвии места в нише на техническом этаже( чердаке). |  | - | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шахта 2400х2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/607 | Строительная конструкция | 9.1.1.1 | Лифт 4-12 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 1.0 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1300 мм Высота шахты (последнего этажа): 4600 мм Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм |  | С 28, УВ 28 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шахта 2400х2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/608 | Строительная конструкция | 9.1.1.2 | Лифт 12-26 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 1.75 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1400 мм Высота шахты (последнего этажа): 4850 м Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм |  | С 50, Б 50, Б 75 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шахта 2400х2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/construction-structures/project-solution-groups/0ad53bf3-2abf-4af3-9bab-4eb78ff9e06b/609 | Строительная конструкция | 9.1.1.3 | Лифт 26-36 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 2.5 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1900 мм Высота шахты (последнего этажа): 5200 м Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм |  | Б 100 | - | - | - | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шахта 2400х2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
https://3dc.brusnika.ru/object-module/principled-decisions/project-solution-groups/1fafc35f-de80-4a3c-abf1-231d695a8701/220 | Принципиальное решение | Устройство лифтов для шахты 2800х2800 мм |  |  |  | - | - | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шахта 2800х2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Описание | 9.2.1 |  | При наличии паркинга предусмотреть опускание лифтов в технический этаж (подвал). Панель управления расположить в нише ЭЛ/СС на последнем жилом этаже. |  | - | - | - | Старое решение | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шахта 2800х2800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 10. Интерьеры |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
- | Подраздел | 10.1 Отделка |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
| Принципиальное решение | 10.1.1 |  |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | 10.1.1 | Пол МОП лифтовой холл, тамбур, колясочная, велосипедная - 1 этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм.Тип керамогранита и способ раскладки см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.2 | Пол МОП, Холл, лифтовой холл, коридор, подъезды, первый этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм.Тип керамогранита и способ раскладки см.Буклет коллекции 2. Третий уровень грязезащиты. Грязезащитный ковер |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.3 | Пол МОП. Входной тамбур, первый этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм.Тип керамогранита и способ раскладки см.Буклет коллекции 2.Второй уровень грязезащиты. Встроенная грязезащитная решетка в нишу (глубина ниши 23 мм) |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.4 | Пол. МОП. Лифтовой холл, коридор, типовой этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм.Тип керамогранита и способ раскладки см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.5 | Пол. МОП. Лестничная площадка и лестничный марш с финишной отделкой, - 1 этаж, 1 этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+ клей) - 20 мм. Тип керамогранита и способ раскладки см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.6 | Пол МОП. Лестничный марш без финишной отделки, типовой этаж | 1. Марш заводской готовности |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.7 | Стены МОП лифтовой холл,-1 этаж | - Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм. - Покраска интерьерная матовая, шпаклевка качеством К4 Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.8 | Стены МОП тамбур, - 1 этаж | - Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм. - Покраска интерьерная матовая, шпаклевка качеством К4 Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.9 | Стены МОП колясочная, велосипедная | - Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм. - Покраска интерьерная матовая, шпаклевка качеством К4 - Обои антивандальные, клей для обоев, штукатурка качеством К4 Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.10 | Стены МОП, Холл, лифтовой холл, коридор, подъезды, первый этаж | - Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм. - Покраска интерьерная матовая, шпаклевка качеством К4 - Обои антивандальные, клей для обоев, штукатурка качеством К4 -МДФ панели в пленке на каркасе -ЛДСП панели в ламинации на каркасе -ГСП панели в шпоне на каркасе Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.11 | Стены МОП. Входной тамбур, первый этаж | - Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм. Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.12 | Стены. МОП. Лифтовой холл, типовой этаж | - Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм. - Покраска интерьерная матовая, шпаклевка качеством К4 Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.13 | Стены. МОП. Коридор, типовой этаж | - Покраска интерьерная матовая, шпаклевка качеством К4 Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.14 | Стены. МОП. Лестничная площадка и лестничный марш | - обеспыливающий состав |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.15 | Потолок МОП тамбур, колясочная, велосипедная - 1 этаж | Покраска по железобетонному основанию вместе с инженерными коммуникациями Отбивка по уровню коммуникаций или по уровню дверей. Покраска интерьерная матовая Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.16 | Потолок МОП лифтовый холл - 1 этаж | 1.Покраска интерьерная матовая 2.Шпаклевка качеством К4 3.Подвесной потолок из ГКЛ по системе КНАУФ Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.17 | Потолок МОП, Холл, лифтовой холл, коридор, первый этаж | 1.Покраска интерьерная матовая 2.Шпаклевка качеством К4 3.Подвесной потолок из ГКЛ по системе КНАУФ Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.18 | Потолок МОП, тамбур, первый этаж | 1.Покраска фасадная матовая 2.Шпаклевка качеством К4 3.Подвесной потолок из ГКЛ по системе КНАУФ Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.19 | Потолок. МОП. Лифтовой холл, коридор, типовой этаж | 1.Покраска интерьерная по железобетонному основанию 2.Шпаклевка качеством К4 Отбивка 40 мм в цвет потолка. Покраска интерьерная матовая Тип отделки и правила применения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.1.20 | Потолок. МОП. Лестничная площадка и лестничный марш | - обеспыливающий состав |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 10.2 Освещение. ПС. СКУД |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
| Принципиальное решение | 10.2.1 |  |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Принципиальное решение | 10.2.1 | МОП. -1 этаж | Светильники подвесные: -на подвесах -на металлическом лотке Тип светильника и правила размещения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.2.2 | МОП. 1 этаж | -Светильники встроенные в систему подвесного потолка -Люстры подвесные -Люстры накладные Тип светильника и правила размещения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.2.3 | МОП. Типовой этаж | Светильники накладные Тип светильника и правила размещения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.2.4 | МОП. Лестничная клетка | Светильники накладные Тип светильника и правила размещения см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.2.5 | МОП. СКУД | Количество и тех. характеристики по проекту ПС Правила размещения СКУД см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.2.6 | МОП. ПС | Количество и тех. характеристики по проекту ПС Правила размещения ПС см.Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 10.3 Отделка и фурнитура дверей |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
| Принципиальное решение | 10.3.1 |  |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.3.2 | МОП. Двери квартирные |  |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.3.3 | МОП. Двери глухие металлические |  |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.3.4 | МОП. Двери светопрозрачные |  |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 10.4 Элементы интерьера и мебель |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
| Принципиальное решение |  |  |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.1 | Почтовые ящики | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.2 | Доска УК | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.3 | Мягкая мебель | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.4 | Стеллажи | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.5 | Столы | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.6 | Дивайдеры | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.7 | Инженерные люки | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.8 | Навигация | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.9 | Озеленение | -фитозона за стеклом -фитостена за стеклом -отдельностоящие кашпо с растениями Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.10 | Текстиль | При наличии выделенной мягкой зоны Артикул и место размещения текстиля см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.11 | Настенный декор | Вид и правила размещения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.4.12 | Арт-объекты |  |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Подраздел | 10.5 Металлическе изделия |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
| Принципиальное решение |  |  |  |  | - | - | - | На проработке | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.5.1 | Ограждения и перила | Схема ограждения см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.5.2 | Откосы лифта | Вид и правила отделки см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Строительная конструкция | 10.5.3 | Вент решетки | Размеры и тех. характеристики по проекту ОВ, ДУ. Отделка см. Буклет коллекции |  | - | - | - | Изменяемая часть | CP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | Раздел | 11. Наружные сети |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  |  |  | Разработать документацию наружных сетей в границах земельного участка от узла ввода здания до точки подключения к существующим или перспективным внутриквартальным сетям в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Прокладку наружных инженерных сетей выполнить с учетом расположения элементов благоустройства, исключить расположение колодцев на стыках покрытий. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 11.1 Водоснабжение |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  | 11.1.1 | Система автополива | Полив от емкостей установленных в отапливаемом техническом помещении (водомерном узле). Емкости из полиэтилена, оборудованы датчиками уровня воды. Заполнение емкостей предусмотреть в ночное время. Полив из емкостей осуществляется с помощью повысительного насоса. Свободный напор в капельном поливе террасы должен быть 30м. Объем емкостей рассчитать с запасом 1 день и максимальным расходом до 0,9 л/с. Подключение магистрали предусмотреть от общедомового узла учета. Автополив предусмотрен: - Роторный или статический полив предусмотреть от дождевателей. - Капельный полив предусмотреть для кустарниковых растений, вода подается к корням растений. - Для деревьев предусмотреть капельный полив и аэрация. - Ручной полив предусмотреть от боксов с кранами, установленными через каждые 25 м благоустройства. - Для кустарниковых растений на террасе предусмотреть капельный полив. В каждой зоне полива установлены датчики влажность почвы. Датчик устанавливают вертикально на глубине 0,15м на участке с наибольшим солнечным освещением, при корневом поливе - в корневой зоне на глубине приблизительно 0,4см. Опорожнение трубопровода летнего полива предусмотреть с помощью компрессора. Электрокабель от контроллера до клапанов, датчиков влажности почвы проложить в траншее в гофротрубе. Контроллер для задания программы на полив участка, управляет открытием и закрытием электромагнитных клапанов. Контроллер монтируется в техническом помещении. В период атмосферных осадков за счет использования датчика дождя происходит отключение системы автополива, либо координация кратности и литража. Датчик влажности почвы позволяет контролировать влажность и фиксировать показатели, при которых автополив автоматически выключается. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 11.2 Водоотведение |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 11.3 Тепловые сети |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  | 11.3.1 | Принципиальные решения | Выдержать минимальные нормативное расстояния между смежными наружными инженерными сетями и фундаментами зданий и сооружений. Прокладку тепловой сети предусмотреть с использованием непроходных каналов. Разместить элементы ТС таким образом, чтобы не нарушать благоустройство (тепловые камеры и колодцы не должны попадать на стык покрытий). |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 11.4 Электроснабжение |  |  |  | - | - | - | На проработке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Описание |  | Наружное освещение. Внутридворовое (ландшафтное) освещение. | Систему наружного освещения объекта запроектировать в соответствии с действующими нормами, выполнить по проекту ландшафта. Предусмотреть возможность подключения щита управления архитектурным освещением объекта. Предусмотреть для этого необходимый резерв электрической мощности. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Подраздел | 11.5 Сети связи |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  | 11.5.1 |  | Наружные сети связи: Объединить каждый жилой дом в единую сеть передачи данных и телефонии посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Для кабельной канализации сетей связи предусмотреть толстостенную полиэтиленовую трубу d=110мм, кабельные колодцы ККСр-2 вводы в здания герметизировать. Ввод волоконно - оптического кабеля провайдера в одной из 2х труб ПНДd110мм. Кабель к помещению сетей связи (единый кабель с системой видеонаблюдения), прокладывается в одной из 2х труб ПНДd110мм. |  | - | - | - | ТЕКСТ ИЗ ТЗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | bar: - to -
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ФАЙЛАМ |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
[6 empty] | - | - | - | bar: - to -
|  | 1. Для обмена файлами используются облачные сервисы Autodesk BIM360 или передается Проектировщиком Заказчику посредством загрузки на сервер Заказчика. По согласованию сторон возможны иные способы передачи Документации Проектировщиком Заказчику в электронном виде (на цифровом носителе и т.д.). 2. Для обмена файлами в процессе работы используются форматы RVT, DWG и PDF. 3. DWG и PDF формат сохраняется и объединяются в единый альбом по каждому разделу. 4. Планы этажей выполнять с учетом геодезических координат секций объекта. Не допускается выполнение планов различных секций с одними координатами. Геодезический 0 принять в месте пересечения осей 1, А. 5. Все файлы, включая семейства и библиотеки BIM модели, выработанные в процессе разработки проекта передаются Заказчику в полном объеме, как в оригинальном формате. |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
[6 empty] | - | - | - | bar: - to -
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
[6 empty] | - | - | - | bar: - to -
|  | 1. Документация передается заказчику в печатном виде в количестве 2 экземпляра и в цифровом формате на электронном носителе (flash-накопитель/CD-диск). 2. Для оформления чертежей стадии П и этапа Рабочей документации следует руководствоваться ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Допускается использовать отличные от ГОСТ системные шрифты в оформлении чертежей. Допускается использование европейский условных обозначений и выносок 3. Нумерацию секций квартала принять против часовой стрелки. За секцию 1 принять верхнюю левую секцию. 4. Разбивку осей выполнять сквозной по всему комплексу, а не посекционно. Не допускается устройство промежуточных осей с нумерацией идентичной основным осям. |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
|  | 5. Толщины линий: - Вспомогательные линии (не печатаемый слой) - Штриховка - Тонкая - Таблицы (кроме текста) - Толстая - Армирование и т.п. (то, что требуется выделить) - Обозначение земли и т.п. - Здание на Генплане |  | 0 0,09 0,13 0,3 0,3 0,4-0,6 0,8 1-1,2 |  | - | - | - | bar: - to -
|  | 6. На чертежах над штампом, в зависимости от информационной нагрузки листа следует размещать дополнительную информацию: - Диаграмма расположения относительно сторон света - Диаграмма блок-секций - Диаграмма уровня - Масштабная линейка - Условные обозначения - Примечания - Экспликация, спецификация и прочие табличные данные - Логотип и информация о заказчике - Логотип и информация о исполнителе, в т.ч. контактная информация исполнителей - Наименование электронного документа - Информация о внесении изменений 7. Требования к компоновке чертежей на бумажном носителе: - Планы. Компоновать каждую секцию на отдельный лист, за исключением планов автостоянки. - Планы автостоянки компоновать на один лист совместно с секциями, прилегающими к автостоянке. - Аксонометрические схемы инженерных систем. Компоновать схему каждой секции на отдельном листе, за исключением магистральных сетей технического подвала. - Схемы магистральных сетей технического подвала компоновать на отдельный лист. |  |  |  | - | - | - | bar: - to -
[6 empty] | - | - | - | bar: - to -
|  | Заказчик |  | Проектировщик |  | - | - | - | bar: - to -
|  | ООО «Наименование» |  | ООО «Наименование» |  | - | - | - | bar: - to -
[6 empty] | - | - | - | bar: - to -
|  | Директор |  |  | Директор | - | - | - | bar: - to -
|  | Подписант |  |  | Подписант | - | - | - | bar: - to -
|  |  | МП |  | МП | - | - | - | bar: - to -
[6 empty] | - | - | - | bar: - to -
Note on I365: Не указан класс, так как каркасы идут класса С, В, В+. И тогда придётся создавать или два одинаковых решения на окна ПВХ (класс С и С, В, В+). А Если не ставить фильтр на В, В+ и А,А+ класс, от появится или два фильтра в одной ячейки для выбора одного технического решения (окна ДА класс А,А+ и дополнительный фильтр для СК окна ДА) или дублировать одни и те же СК но с разными фильтрами.
Note on D592: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D648: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D704: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D760: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D797: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D834: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D888: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D942: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D996: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on D1033: Размер 500х500х800 согласно СП 41-101-95 пункт 2.27
Note on E1687: - Опуски в МОП выполнить в штробах стен или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм.

## CA CP
Техническое задание на концепцию архитектуры и планировок MLB 01-04
Город |  | Москва
Класс продукта |  | В
Технические требования, перечень основных изделий, конструкций и материалов
N п/п | Наименование конструктивных элементов, оборудования и изделий | Характеристика применяемых в проекте конструкций, изделий и материалов
1. Общие требования
1.1 Требования к объемно - планировочным решениям
1.1.1.1 | Жилая часть | Количество и типология квартир – согласно утвержденной Заказчиком квартирографии (Альбом Концепции, Детальный проект). Высота подвала - 3,67 от уровня фундаментной плиты пола до верха вышерасположенного перекрытия; Высота первого этажа - 4,2 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота типового этажа - 3,0 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота последнего жилого этажа - 3,02 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия;
1.1.1.2 | Принципы организации технического этажа на кровле в Москве | На Секциях до 28 метров, Урбан-виллах, Секциях до 50 метров, Башнях до 50 метров, Секциях до 75 метров, Башнях до 75 метров предусмотреть: - техническое пространство (чердак, этаж) высотой 2070 мм (от верха плиты перекрытия верхнего этажа до верха плиты покрытия тех.этажа) для прокладки инженерных сетей; - венткамеру высотой 2550 мм (от верха плиты перекрытия верхнего этажа до верха плиты покрытия тех.этажа) для размещения оборудования; - выходы на кровлю из технического пространства, лестничной клетки и венткамеры. На Башнях до 100 метров предусмотреть: - техническое пространство (чердак, этаж) и венткамеры высотой 2550 мм (от верха плиты перекрытия верхнего этажа до верха плиты покрытия тех.этажа); - выходы на кровлю из технического пространства и венткамер.
1.1.2 | Коммерческие помещения | Предусмотреть нежилые помещения и коммерческие помещения (по концепции планировок) со следующими параметрами: - витражное остекление со стороны уличных фасадов; - минимум инженерных сетей в центрах помещений; - возможность объединения смежных помещений; - Отделочные работы в т.ч. монтаж внутренних перегородок во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняются после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по рабочим проектам, разработанным на основании проектной документации. Перегородки функциональных помещений в нежилых помещениях общественного назначения не показывать, выделять только мокрые зоны. В случае необходимости разработки ТХ планировочные решения давать с примечанием «возможное объемно-планировочное решение»; - Внутренние системы хозяйственно - питьевого водопровода и горячего водоснабжения (канализации) во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения, а также установка сантехнического оборудования (санфаянс, смесители, раковины и т.д.) выполняются после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по отдельным рабочим проектам.
1.1.3 | Техподполье (подвал) | В техподполье(подвале) – все свободные зоны, не используемые для нужд инженерных помещений и коммуникаций, использовать под кладовые. Доступ в Техподполье (подвал) к кладовым обеспечить из МОП жилой части в уровне парковки. Исключить транзиты общедомовых инженерных систем через индивидуальные зоны хранения (кладовые). Не допускать расположение выпусков систем канализации в кладовых, колясочных, велосипедных и встроенных помещениях жилого дома.
1.1.4 | Автостоянка | Автостоянку одноуровневую разместить под двором жилого дома, сделать закрытой, неотапливаемой. Не допускается включение въездной рампы, в площадь автостоянки. Минимальный размер парковочных мест принять 2,5 х 5,3м в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ от 23 июля 2021 г. N п/0316 "Об установлении минимально допустимых размеров машино-места". Предусмотреть частичное использование пространства под зданием для увеличения общей площади автостоянки, при условии отсутствия жилых помещений над автостоянкой. Выполнить монтаж инженерных сетей максимально близко к перекрытию автостоянки. Светильники разместить так, чтобы не было пересечений с другими сетями и выполнить их расстановку согласно дизайн проекту. Высота автостоянки от верха пола автостоянки до низа плиты покрытия - 2.7 м. Высота до капители - 2,45 метра Высота до трасс инженерных систем - не менее 2,2 метра Высота от пола рампы до низа выступающих конструкций - не менее 2,2 метра Ширина проезда - 5,0 метров
1.2 | Площади и расположение инженерных помещений | Предусмотреть помещения: 1. ИТП: одно помещение на все секции, располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 2. Узел ввода/ Насосная: Одно помещение на все секции для узла ввода, насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения, насосной пожаротушения жилой части и автостоянки, оборудования автополива, располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 3.1 Электрощитовая (жилые и коммерческие помещения): Два помещения на закрытый квартал расположить в диагонально противоположных угловых секциях (для равномерного распределения электрической нагрузки). Одно помещение для открытого (неполного) квартала, башни. Располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 3.2 Электрощитовая (автостоянки): Одно помещение, распологать у стены автостоянки. 4.1 Вентиляционная камера (вытяжная общеобменная автостоянки), располагать у стены автостоянки. Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.2 Вентиляционная камера (вытяжная противодымная автостоянки), распологать напротив венткамеры пунта 4.1. Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.3 Вентиляционная камера (приточная автостоянки), располагать в диагонально противоположной угловой секции (относительно вентиляционной камеры пункта 4.1). Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.4 Вентиляционная камера (приточно - вытяжная общеобменная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке) над лифтовым холлом МОП. Одно помещения для каждой секции. 4.5 Вентиляционная камера (вытяжная противодымная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке). Одно помещение для каждой секции. Только для зданий свыше 28 метров. 4.6 Вентиляционная камера (приточная противодымная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке). Одно помещение для каждой секции. Только для зданий свыше 28 метров. 5. Сети связи: Одно помещение на все секции, располагать у наружной стены здания и место у каждого лестнично - лифтового узла для шкафа слаботочных систем. Инженерные помещения расположить в одной секции, за исключением помещений под пунктами 4.3-4.6.
1.3 | Помещения управляющей компании | • Офис УК - размещать в первом доме, I очереди строительства, на 1 этаже, вход с улицы, с организацией отдельного служебного входа со спуском на -1 этаж смежный с офисом УК. Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). • Мастерская сантехников и электриков - размещать на -1 этаже. Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). • Служба безопасности - предпочтительно размещать на -1 этаже (при невозможности на 1 этаже). Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). Клининговая служба (размещать в каждом доме на -1 этаже): • Помещение дворника. • Комната уборочного инвентаря общедомовое, основное. • Комната уборочного инвентаря секционное, вспомогательное. • Помещение обслуживание паркинга. • Комната отдыха с гардеробом (в каждом доме, где нет зоны отдыха на -1 этаже, все дома кроме первого.
1.4 | Наименование помещений | Наименование помещений принять в соответствии с приложением исходные данные на проектирование.
1.5 | Шумоизоляция | Обеспечить проектом нормативный или ниже уровень шума в помещениях, при необходимости компенсирующих мероприятий, предоставить Заказчику на согласование расчетное обоснование с учетом заложенного в проекте оборудования. Шумоизоляция во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняются силами и за счет собственников или арендаторов помещений после ввода Здания в эксплуатацию по отдельно разработанным проектам. Виброразвязка инженерного оборудования предусматривается вне зависимости от типов помещения над/под которыми расположено данное оборудование(приточно - вытяжная вентиляция, автостоянки и коммерческих помещений; оборудование ИТП и насосных; демпферы на лифтовом оборудовании). Фундамент под инженерное оборудование выполняется исходя из габаритов и массы оборудования. Установку фундамента на плиту или оборудования на фундамент (за исключением противопожарного инженерного оборудования) выполнить с применением соответствующих виброизоляторов
1.6 | Коммерческие помещения | В документации назначение коммерческих помещений: - Помещения свободного назначения - Офис - Магазин - Общественное питание
1.7 | Мусороудаление | Не предусматривать в проекте устройство мусоропроводов в составе жилого дома. Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) предусмотреть на специализированных площадках с полузаглубенными контейнерами. Размещение площадок принять согласно Альбома Мастер-плана.
1.8 | Доп. функции автостоянки | Предусмотреть возможность скрытой прокладки проводки к м.местам для возможности устройства зарядной станции. Зарезервировать мощность электроэнергии для 5% от общего количества м.мест для возможности установки собственником зарядной станции. Индивидуальные для жильца зарядные станции расчетной мощностью 5 кВт.
1.9 | Система доступа МГН | Разработать мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СП 59.13330 в части: - в каждой секции жилого дома один из входов организовать с возможностью доступа МГН на посадочный этаж, до лифта, с уровня земли, без ступеней и максимальным порогом 14 мм, с размерами тамбура в соответствии с нормами СП 59.13330; - безбарьерность среды на входных группах в торговые помещения; - предусмотреть возможность устройства санузлов на 1 этаже, с соблюдением СП 59.13330, силами собственника помещений общественного назначения; - приспособление прилегающей территории, включая организацию путей движения, мест отдыха и доступность малых архитектурных форм; - машино-места, предназначенные для МГН, запроектировать снаружи, в профилях улиц - Не предусматривать специализированные квартиры для проживания МГН. Предусмотреть пожаробезопасную зону для МГН: - В лифтовом холле при лестничной клетке Н2, - В лестничной клетке при лестничной клетке Л1.
1.10 | Общие данные при проектировании | Надбавку (запас) к общей проектной длине (объему) на трудноустранимые потери и отходы материалов (на изгибы, повороты, раскрой, расключение) в документации и спецификации не предусматривать.
2. Благоустройство территории
3. Архитектурные решения
3.0 Объемно-планировочные решения
3.0.1 Инженерные ниши С28, УВ28, С50, Б50
● В инженерной стене у лестнично - лифтового узла: - 2500х350 мм - под шкафы коллекторов водоснабжения и отопления - 1310х350 мм - под шкафы электрических и слаботочных сетей: - 1100х350 мм - под шкафы пожарных кранов ● В зашивке стены Квартира-МОП: - 200х280 мм - под стояк ливневой канализации - 200х280 мм - под отдельный стояк канализации - 350х280 мм - под стояк канализации и спутник - 800х280 мм - под стояк канализации спутник и воздуховод для сан.узла - 800х280 мм - под воздуховод со спутником для кухонь - 950х280 мм - под стояк канализации спутник и воздуховод для кухонь - 600х200 мм - под воздуховод для кухонь При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ+ВК и ЭЛ+СС из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже.
3.0.2 Излом (перепад) плит в уровне 1 этажа
Для определения отметки 0.000 проекта: 1. Рассчитать среднее арифметическое между самой высокой и самой низкой планировочными отметками участка; 2. Округлить полученное значение с шагом 600 мм; 3. Принять получившуюся отметку за 0.000 проекта. Отметки плоских участков рельефа перед входными группами(со стороны улицы) должны быть кратны 600мм. Отметка 0,000 принимается во внутреннем контуре квартала, единая отметка с уровнем двора. Правила перепада отметок (излома плиты) при уклоне со стороны улицы: • Уклон менее 1,5% - Выполнить без излома плит; • Уклон 1,5%-3% - Выполнить излом плит между деформационными швами, (перепад с шагом 600 мм на каждый деформационный шов); • Уклон 3%-4,5% - Выполнить излом плит между секциями (перепад с шагом 600 мм на каждую секцию); • Уклон 4,5%-15% - Выполнить излом плит с шагом (2, 3, 4, 6) х 3450 (перепад 600 мм на каждые 2, 3, 4, 6 шага(ов). Участки шириной в 1 шаг х 3450 мм не выполнять.
3.0.3 Принцип расположения наружных блоков кондиционирования жилья
Для первых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (террасах). Для типовых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях). Количество наружных блоков принять равными количеству летних помещений. Для последних жилых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях, террасах). В студиях и квартирах с одной спальней предусмотреть кондиционирование только одного помещения - гостиной. В квартирах с двумя спальнями и более предусмотреть кондиционирование двух помещений - гостиной и мастер-спальни. Подключение внешнего блока кондиционера выполняется только с правой стороны внешнего блока. Внешний блок кондиционера располагать в декоративной корзине, разработанной и предоставленной застройщиком.
3.0.3.1 | Корзина кондиционера | Корзина кондиционера металлическая (Ш*В*Г) 1000*700*500 мм.
3.1 Стены, перегородки, перемычки
Размеры оконных проемов типового этажа
3.1.0 |  | Размеры оконных проемов для типового этажа: - 965; 1060; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 1865 мм (h) - 965; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 2095 мм (h) - 965; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 2565 мм (h)
Заполнение каркаса блок керамический (кладовки кладка)
3.1.1 |  | Перегородки: - МОП - квартиры: 120 мм 6,9(6,74)НФ из керамического блока с обшивкой из гипсокартонных листов в два слоя с заполнением минераловатными плитам. Общая толщина конструкции 475 мм. - Межквартирные: 250 мм из керамического блока 10,7(10,5)НФ - Межкомнатные: 125 мм из ГКЛ - Межкомнатные по пилонам: 280 мм из ГКЛ или 125 мм (для класса С) - Санузлов: 125 мм из ГКЛВ Перегородки из ГКЛ: опирание на конструкции чернового пола (стяжку). Перегородки кладовых: 120 мм 6,9(6,74)НФ из блока керамического (высота перегородки 2500 мм., потолок из металлической сетки в раме из уголка 50х50). Облицовка ниш стояков канализации в МОП и кухне (учитывать размещение ревизии кухонного стояка канализации для устройства лючка), стальных вентканалов - гипсокартонная облицовка. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах, коммерческих помещениях не выполнять перегородки из гипсокартона и облицовку ниш стояков (зонирование помещений в документации показать пунктирной линией). Предусмотреть разметку на полу, для обозначения контура мокрых зон. Производителя перегородок согласовать с Заказчиком. Перемычки: - Железобетонные брусковые - для дверных проемов кладовых и наружных стен фасада - Полистиролбетонные - для оконных проёмов - Арматурные - для дверных проемов внутренних стен и перегородок
3.1.1.1 | Кладка наружных стен из блока керамического 250 мм | Кладка из керамического блока 10,7(10,5)НФ марки М100 толщиной 250 мм, на растворе марки М50. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки (начиная со второго), кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки (начиная с первого) двумя стержнями арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 300 мм, заделка в плиту в натяг на 100 мм с шагом 800 мм, но не менее двух на простенок. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется Вилатермом с внутренней стороны и монтажной пеной. Необходимость дополнительного усиления кладки при действий нагрузок от собственного веса и расчетной ветровой нагрузки проверить и подтвердить расчетом.
3.1.1.2 | Кладка внутренних стен из блока керамического 250 мм | Кладка из керамического блока 10,7(10,5)НФ марки М100 толщиной 250 мм, на растворе марки М50 Армирование кладки не требуется. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки (начиная с первого) двумя стержнями арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется противопожарной монтажной пеной.
3.1.1.3 | Кладка перегородоки кладовой из блока керамического 120 мм | Кладка под расшивку из керамического блока 6,9(6,74)НФ марки М100 толщиной 120 мм, на растворе марки М50 высотой 2500мм. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки, кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм.
3.1.1.4 | Стена внутренняя из керамического блока 120 мм с зашивкой из ГКЛ между квартирой и МОП | МОП - квартиры: Кладка из керамического блока 6,9(6,74)НФ марки М100 толщиной 120 мм, на растворе марки М50. С устройством пространства для коммуникаций 280 мм с обшивкой из гипсокартонных листов 12,5 мм в два слоя общей толщиной 75мм на стоечном профиле ПС50, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3. Общая толщина конструкции 475 мм. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки, кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 300 мм, заделка в плиту на 100 мм с шагом 800 мм, но не менее двух на простенок. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется противопожарной монтажной пеной.
3.1.1.5 | Перегородка из ГКЛ Knauf 280 мм | Гипсокартонная перегородка 280 мм Knauf С116, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя с заполнением минераловатными плитами 50 мм (2 слоя) плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.6 | Перегородка из ГКЛ/ГКВЛ Knauf 125 мм | Гипсокартонная перегородка 125 мм Knauf С112, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой со стороны санузла гипсовыми строительными плитами влагостойкими толщиной 12,5 мм в два слоя, со стороны основного помещения квартиры гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.7 | Облицовка ГКЛ Knauf | Гипсокартонная облицовка 75 мм С626 Knauf, на стоечном профиле ПС50 с зашивкой гипсокартонными строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя.
3.1.1.8 | Перегородка из ГКЛ Gyproc 280 мм | Гипсокартонная перегородка 280 мм, система Gyproc C-2М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.9 | Перегородка из ГКЛ/ГКВЛ Gyproc 125 мм | Гипсокартонная перегородка 125 мм, система Gyproc C-1М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой со стороны санузла гипсовыми строительными плитами влагостойкими толщиной 12,5 мм в два слоя, со стороны основного помещения квартиры гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.10 | Облицовка ГКЛ Gyproc | Гипсокартонная облицовка 75 мм, система Gyproc О-МС-2ГСП, на стоечном профиле ПС50 с зашивкой гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя.
3.1.1.11 | Перемычка 1ПБ 13-1 | Для дверных проемов кладовых и входных дверей квартир
3.1.1.12 | Перемычка 3ПБ 16-37-п | Для дверных проемов в наружных и внутренних стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1000, 1100, 1150, 1250 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.13 | Перемычка 3ПБ 18-8-п | Для дверных проемов в наружных и внутренних стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1300, 1400 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.14 | Перемычка 3ПБ 21-8-п | Для дверных проемов в стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1600 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.15 | Перемычка ППБ 13.25.219 | Для оконного проёма шириной 965 мм
3.1.1.16 | Перемычка ППБ 15.25.220 | Для оконного проёма шириной 1060 мм
3.1.1.17 | Перемычка ППБ 18.25.219 | Для оконного проёма шириной 1360 мм
3.1.1.18 | Перемычка ППБ 20.25.219 | Для оконного проёма шириной 1550 мм
3.1.1.19 | Перемычка ППБ 22.25.219 | Для оконного проёма шириной 1740 мм
3.1.1.20 | Перемычка ППБ 25.25.219 | Для оконного проёма шириной 1930 мм
3.1.1.21 | Перемычка ППБ 29.25.219 | Для оконного проёма шириной 2310 мм Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 350 мм, заделка в плиту на 100 мм, на раствор в теле перемычки, не менее двух в пролете.
3.1.1.22 | Перемычка ППБ ППБ 31.25.219 | Для оконного проёма шириной 2690 мм Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 350 мм, заделка в плиту на 100 мм, на раствор в теле перемычки, не менее двух в пролете.
3.1.1.23 | Перемычка из арматурных стержней Ø10 | Прокат арматурный класса А500С в слое ЦПР М100 (опирание 250 мм) Для дверных проемах в стенах, перегородках толщиной 120 мм: Высота техподполья: до 3900 мм Ширина строительного проёма: 850, 1000 мм 3 шт. на проём
3.1.1.24 | Перемычка из уголков 70х70х5 | Уголки из стали марки С235, размером 70х70х5 (опирание 125 мм на одну сторону): Толщина стены (перегородки) - 120 мм. Размеры строительного проема/ длина и количество уголков - 850 (1000, 1100)/1350; (1шт.), - 1250/ 1600 (1шт.), Толщина стены (перегородки) - 250 мм. Размеры строительного проема/ длина и количество уголков - 850 (1000, 1100)/1350 (2шт.), - 1250/ 1600 (2шт.). При опирании на монолитные конструкции использовать опорный столик из уголка 100х63х8, L=100мм для перегородок толщиной 120мм; L=250мм для перегородок толщиной 250мм.
3.2 Наружная отделка, теплоизоляция, архитектурные элементы
Устройство штукатурного фасада Москва
3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки Baumit 0919/ RAL 9002 зернистость K 1,5 декоративный слой штукатурки Baumit 0917 / RAL 7035 зернистость K 1,5 декоративный слой штукатурки Baumit 0917 / RAL 7035 зернистость K 1,5, текстура гребенка декоративный слой штукатурки Baumit 0913 / RAL 9007 зернистость K 1,5 декоративный слой штукатурки Основной цвет: Baumit 0915 зернистость K 1,5, текстура гребенка В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 130 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 200 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива.
3.2.1.1 | Штукатурный фасад | С отделкой декоративной штукатуркой
3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 130 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 200 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой
3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм
Устройство навесного фасада Москва
3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: Префабрицированные однослойные панели из архитектурного бетона Подсистема навесного фасада: Nordfox (или аналог). Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема.
3.2.1.1 | Навесной фасад архитектурный бетон | С отделкой панелями из архитектурного бетона
3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³
3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 150 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой
3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм
3.3 Светопрозрачные конструкции
Заполнение светопрозрачные конструкции ПВХ профиль, дерево-алюминиевый профиль уникальные квартиры
3.3.1 |  | Оконные конструкции: Размеры оконных проемов и оконных конструкций принять в соответствии с матрицей оконных проёмов и технического задания на рабочую документацию. Жилые помещения: Оконные конструкции и балконных конструкций для типовых этажей из ПВХ профиля. Цвет профиля со стороны фасада "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах оконные конструкции из дерево - алюминиевого профиля, со стороны квартиры цвет профиля белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Размеры створки в ПВХ профиле (в том числе балконной двери): ширина до 850 мм, высота до 2300 мм. Длина горизонтального импоста в ПВХ профиле не более 1600 м. Подоконные плиты: В МОП: согласно рабочей документации интерьеров МОП В квартирах и помещениях общественного назначения: подоконные плиты отсутствуют. Витражи: Коммерческие помещения: Витражные конструкции из алюминиевого профиля со стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка*. Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL..., со стороны квартиры белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Предусмотреть ламель для притока воздуха для коммерческих помещений в необходимом количестве для обеспечения вентиляции. Входные группы (витражи): Первая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка* Вторая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом энергоэффективным стеклом Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения "цвет" RAL .... Первая линия - теплая система, вторая линия - теплая система. Примечание: параметры стеклопакетов и тип стекла уточнить проектом и согласовать с заказчиком.
3.3.1.1 | Окно ПВХ 860х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.2 | Окно ПВХ 860х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.3 | Окно ПВХ 860х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.4 | Окно ПВХ 960х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.5 | Окно ПВХ 1260х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.6 | Окно ПВХ 1260х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.7 | Окно ПВХ 1260х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.8 | Окно ПВХ 1450х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.9 | Окно ПВХ 1450х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.10 | Окно ПВХ 1450х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.11 | Окно ПВХ 1640х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.12 | Окно ПВХ 1640х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.13 | Окно ПВХ 1640х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.14 | Окно ПВХ 1830х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.15 | Окно ПВХ 1830х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.16 | Окно ПВХ 1830х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.17 | Окно ПВХ 2210х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.18 | Окно ПВХ 2210х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.19 | Окно ПВХ 2210х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.20 | Окно ПВХ 2590х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.21 | Окно ПВХ 2590х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.22 | Окно ПВХ 2590х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.23 | Окно дерево-алюминий 860х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.24 | Окно дерево-алюминий 860х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.25 | Окно дерево-алюминий 860х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.26 | Окно дерево-алюминий 960х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.27 | Окно дерево-алюминий 1260х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.28 | Окно дерево-алюминий 1260х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.29 | Окно дерево-алюминий 1260х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.30 | Окно дерево-алюминий 1450х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.31 | Окно дерево-алюминий 1450х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.32 | Окно дерево-алюминий 1450х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.33 | Окно дерево-алюминий 1640х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.34 | Окно дерево-алюминий 1640х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.35 | Окно дерево-алюминий 1640х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.36 | Окно дерево-алюминий 1830х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.37 | Окно дерево-алюминий 1830х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.38 | Окно дерево-алюминий 1830х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.39 | Окно дерево-алюминий 2210х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.40 | Окно дерево-алюминий 2210х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.41 | Окно дерево-алюминий 2210х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.42 | Окно дерево-алюминий 2590х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.43 | Окно дерево-алюминий 2590х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.44 | Окно дерево-алюминий 2590х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.43 | Витраж наружный теплый | Первая линия остекления входной группы. Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.44 | Витраж наружный холодный | Остекление лоджии, балкона. Однокамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.45 | Витраж внутренний теплый | Вторая линия остекления входной группы. Двухкамерный стеклопакет.
3.3.1.46 | Витраж внутренний холодный | Перегородка (раздвижка) внутри теплой лоджии. Однокамерный стеклопакет.
3.4 Двери, ворота
Заполнение дверных проёмов С28, УВ28, С50, Б50
3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.17).
3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1250х2100(h) | - 1 этаж: ● Лестничная клетка (вход из тамбур шлюза) ДСВ-О-Н-EIS30 1250х2100(h) Размер строительного проема 1250х2100(h)мм Размер светового проема 1050х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.3.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.3.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.
3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Венткамера ● Вход в блок кладовых/Двери между секциями ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.7 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS30 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Н2 (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл Н2 (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS30 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EI30 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Л1 (вход из ЛХ) ДСВ-О-Вн-EI30 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI30 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI30 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.10 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка, без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI30 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI30 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.15 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.16 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь EIW30 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) до 50 м, 50T в квартале ДАВ-О-Вн-EIW30 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.17 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90°
Заполнение дверных проёмов Б75
3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.14).
3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.
3.4.1.3 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Отдельная кладовая ● Блок кладовых/Двери между секциями ● Венткамера ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS60 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Н2 (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл Н2 (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS60 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.7 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ● Вентиляционная камера Технический этаж (без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI60 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.10 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь EIWS60 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) 75T ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90°
Заполнение дверных проёмов Б100
3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.14).
3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.
3.4.1.3 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Отдельная кладовая ● Блок кладовых/Двери между секциями ● Венткамера ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS60 1400х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS60 1400х2400(h) Размер строительного проема 1400х2400(h)мм Размер светового проема 1200х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.7 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ● Вентиляционная камера Технический этаж (без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI60 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.10 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний двупольный открывание внутрь EIWS60 1600х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) 75T ДАВ-Д-Вн-EIWS60 1600х2400(h) Размер строительного проема 1600х2400(h)мм Размер светового проема 1200х2250((h)мм при открытой створке на 90° Размер активной створки 1000мм
3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1а Требования к вартирным дверям
3.4.1а.1 |  | Входные двери квартир: - стальные индивидуального изготовления - проем строительный: 1050х2400мм - размер дверного полотна: 900х2300мм; открывание наружу - открывание двери должно быть направлено по ходу движения от лестнично-лифтового узла для удобства заноса крупногабаритной мебели - при открывании входной двери квартиры не допускается блокирование дверей соседних квартир. Квартиры с отдельным входом: - стальные индивидуального изготовления с возможностью глухого остекления и декоративной зашивки.
3.4.1а.2 |  | Внутриквартирные двери отсутствуют. Проем межкомнатной двери (кухни, спальни): 900х2100 мм Проем межкомнатной двери (С\У, душевая, гардеробная): 800х2100 мм Проем межкомнатной двери (гостиная, кухня-гостиная): 1200х2100 мм Проем межкомнатной двери (лоджия): 800х2100 мм Для перегородок из ГКЛ проём выполнить высотой 2100 мм.
Заполнение воротных проемов
3.4.2.1 | Ворота секционные глухие | Скоростные спиральные глухие (без остекления) ворота Hormann модель HS 5015 PU N 42, тип направляющей "N" Высота въезда в чистоте 2200мм
3.5 Внутренняя отделка
Внутренняя отделка МОП
3.5.1 |  | Помещения мест общего пользования: Черновая отделка: Полы: верхний слой - стяжка. Стены: - Под нанесение декоративных штукатурок, обоев, окраски - улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по бетону, шпатлевка и затирка поверхности (перегородки и зашивки ГКЛ, ГКЛВ без штукатурки, только шпатлевание и затирка швов под последующую покраску). Категория качества поверхностей К4. - Под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов - улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по бетону, (перегородки и зашивки ГКЛ, ГКЛВ без отделки). Категория качества поверхностей К1. Потолок: монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А3 (без отделки). В швах сопряжения перегородок и стен предусмотреть армирование штукатурного слоя сеткой стеклотканевой штукатурной. Чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам МОП. Предусмотреть грязезащиту.
3.5.1.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм
3.5.1.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм
3.5.1.3 | Пол МОП лифтовой холл, тамбур, коридор, колясочная, велосипедная - 1 этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.1.4 | Пол МОП, Холл, лифтовой холл, коридор, подъезды, первый этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка + клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.5 | Пол МОП. Входной тамбур, первый этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка + клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.6 | Пол. МОП. Лифтовой холл, коридор, типовой этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй с участками трубной разводки и рулонным материалом ИЗОДОМ ППИ-ПЛ с отражающей изоляции - 8 мм (над трубопроводами ВК, ОВ) - 95 мм (общая толщина стяжки) 3. Звукоизоляция Акуфлекс или Рулонная звукоизоляция пола Технониколь - 5 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.8 | Пол. МОП. Лестничная площадка и лестничный марш с финишной отделкой, - 1 этаж, 1 этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+ клей) - 20 мм 2. Монолитный лестничный марш/ Межэтажная железобетонная площадка
3.5.1.9 | Пол МОП. Лестничный марш без финишной отделки, типовой этаж | 1. Марш заводской готовности 2. Затирка поверхности под покраску
Внутренняя отделка коммерческие помещения
3.5.2 |  | Коммерческие помещения: Полы: черновые (верхний слой - стяжка). Предусмотреть грязезащиту. Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять).
3.5.2.1 | Пол Коммерческие помещения, - 1 этажа | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.2.2 | Пол Коммерческие помещения, первый этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.2.3 | Пол. Коммерческие помещения, типовой этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
Внутренняя отделка жилые помещения
3.5.3 |  | Квартиры: Полы: черновые (верхний слой - стяжка). Гидроизоляция мокрых зон (санузлов) выполняется силами и за счет собственника помещений. Стены: улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по монолитному железобетону, категория качества поверхностей не менее К2. В мокрых помещениях цементно-песчаная штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по монолитному железобетону, категория качества поверхностей К1. Перегородки и зашивки ГКЛ без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). Квартиры двухуровневые, с отдельным входом, с надстройкой на последнем этаже: Полы: верхний слой - стяжка - двухуровневые, с отдельным входом. Полы: черновые - с надстройкой на верхнем этаже. Гидроизоляция мокрых зон (санузлов) выполняется силами и за счет собственника помещений. Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). В двухуровневых квартирах (дуплексах) предусмотреть временные деревянные лестницы.
3.5.3.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм
3.5.3.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм
3.5.3.3 | Пол подсобные помещения для квартир, - 1 этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.3.4 | Пол Квартира, первый этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.3.5 | Пол Квартира, типовой этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
3.5.3.6 | Пол террас 1 этаж (по грунту) | 1. Террасная доска, натуральная (лиственница) - 30 мм 2. Лаги деревянные, шаг 500 мм - 50 мм 3. Монолитная лента из бетона B25, сечением 150х150 мм по уплотненному грунту
3.5.3.7 | Пол балкон (лоджия) Префаб | Префаб - балконы с заводской отделкой
Внутренняя отделка паркинга
3.5.4 |  | Автостоянка: Полы, стены, потолок: чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам автостоянки. В конструкции полов автостоянки не применять лотки и уклоны.
3.5.4.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм
3.5.4.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм
3.5.4.3 | Пол паркинг. Одноуровневый (Многоуровневый - нижний уровень) | 1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Железобетонная плита пола из бетона В30 - 100 мм 4. Бетонная подготовка из бетона B7.5 - 70 мм 5. Уплотненный грунт основания
3.5.4.4 | Пол паркинг. Одноуровневый (парковочные места в периметре здания) | 1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Железобетонная фундаментная плита
3.5.4.5 | Покрытие рампы паркинга (наружное) | Покрытие шероховатое, исключающее скольжению. Укладка по типу "Елочкой". 1. Плитка тротуарная по типу Бехатон - 80 мм. 2. Цементно-песчаный раствор М150 - от 20 мм 3. Цементно-песчаная стяжка М150 с участками трубной разводки обогрева рампы - 50 мм 4. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя, Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 6. Железобетонная плита рампы
Внутренняя отделка технических помещений
3.5.5 |  | Полы насосной, ИТП, венткамер подвала, КУИ: чистовая отделка (верхний слой керамогранитная плитка); Полы техподполья, электрощитовых, помещений сетей связи, диспетчерской: без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка по плите); Полы чердака и венткамер чердака: черновые (верхний слой стяжка с обеспыливающей гидрофобной пропиткой) Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.5а |  | Помещение СС: Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. Полы: чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам. Стены: Без отделки (покраска огнестойкой антистатической краской). Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.5.1 | Пол инженерные помещения подвал (Насосные, Узел ввода, ИТП, Венткамера, КУИ) | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Гидроизоляция окрасочная в 2 слоя Ceresit CL 51 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 4. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.3 | Пол инженерные помещения (Электрощитовая, Диспетчерская) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.а | Пол инженерные помещения (Помещение сетей связи) | Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. 1. Антистатический линолеум 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.4 | Пол подвала (техподполье) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.5 | Пол технический этаж (чердак) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 60 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.5.6 | Пол вентиляционной камеры технический этаж (чердак) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 60 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
Внутренняя отделка кладовых, стены керамический блок
3.5.6 |  | Кладка под расшивку со стороны коридора блока кладовых. Полы: Без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка). Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.6.1 | Пол. Кладовые, коридор кладовых | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.6 Ограждения
Устройство ограждений внутренних
3.6.1 |  | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Согласно концепции дизайна интерьеров.
3.6.1.1 | Ограждение лестницы металлическое боковое крепление 1200 мм | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Высотой 1200 мм. Чертеж согласовать с Заказчиком.
3.6.1.2 | Ограждение лестницы металлическое боковое крепление 900 мм | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Высотой 900 мм. Чертеж согласовать с Заказчиком.
3.7 Кровля, покрытия кровли
Схема устройства кровли
3.7.1 |  | Предусмотреть установку кровельных аэраторов после устройства кровли жилого дома. Аэраторы устанавливаются равномерно из расчета 1шт/100м2 кровли. Расстояние между аэраторами диаметром 100 мм - не более 10-12 м. В проекте предусмотреть фразу: "После выполнения кровельных работ произвести диагностику герметичности гидроизоляции кровельным дефектоскопом Изотест 2.0"
3.7.1.1 | Кровельный пирог жилой части: Москва | Состав: 1. Техноэласт ЭКП - 4 мм 2. Техноэласт ЭПП - 4 мм 3. Праймер битумный Технониколь №1 4. Цементно-песчаная стяжка М 150, армированная сеткой 4Вр-I 150х150 - 50 мм 5. Разуклонка из керамзита - от 30 мм 6. Утеплитель ЭППС Технониколь - 170 мм 7. Пароизоляция Биполь 8. Монолитный железобетон (плита перекрытия)
3.7.1.2 | Кровельный пирог паркинга | Состав: 1. Слои благоустройства 2. Фильтрующий слой FIL 300 (Optigruen) - 1 мм 3. Дренажно-накопительная панель FKD 25 (Optigruen) отверстиями вниз с засыпкой гранитным щебнем фракции 5-10 мм - 25 мм 4. Защитный флис от протечек RSV 120 (Optigruen) - 1 мм 5. Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SOLID - 50 мм 6. Корнезащитная мембрана PELD (Optigruen) – 0,5 мм 7. Техноэласт ЭПП – 4 мм 8. Техноэласт ЭПП – 4 мм 9. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 10. Монолитная ж/б плита покрытия (с выравниванием 20 мм цементно-песчаным раствором)
3.7.1.3 | Кровельный пирог проезд арка | Состав: 1. Слои благоустройства 2. Профилированная мембрана Planter Geo 3. Утеплитель ЭППС Технониколь - 100 мм 4. Техноэласт ГРИН – 4 мм 5. Техноэласт ЭПП – 4 мм 6. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 7. Армированная цементная - песчаная стяжка, сеткой ВрI 50х50мм - 40 мм 8. Уклонообразующий слой из керамзита - от 50 мм 9. Монолитный железобетон (плита перекрытия)
3.7.1.4 | Покрытие неэксплуатируемой кровли. Засыпка гравийным щебнем | 1. Сетка для защиты от птиц 17х19 мм 2. Гравийный щебень фракции 20-40 мм - от 80 мм 3. Мембрана Planter Standard - 8 мм 4. Пирог кровли
3.7.1.5 | Покрытие неэксплуатируемой кровли. Ландшафт на кровле (Седумный мат) | 1. Системный субстрат "Седумный мат"/ посевной разнотравный газон - от 150 до 320 мм 2. Фильтрующий флис FIL 300 (Optigruen) -1 мм 3. Дренажно-защитная и накопительная панель FKD40 (Optigruen) отверстиями вверх. 4. Защитный и влагонакопительный мат RSV 120 (Optigruen) - 4 мм 5. Корнезащитная мембрана PILD (Optigruen) – 0,5 мм 6. Пирог кровли
3.7.1.6 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Террасная доска натуральная на регулируемых опорах | 1. Террасная доска, натуральная (лиственница) - 30 мм 2. Лаги деревянные, шаг 500 мм - 50 мм 3. Регулируемые опоры с заполнением гравием на 50 мм, высота опор - от 40 мм до 210 мм 4. Геотекстиль 150 кг/м2 - 2 мм 5. Пирог кровли
3.7.1.7 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Брусчатка, тротуарная плитка | 1. Брусчатка (тротуарная плитка) - 30 мм 2. Песок крупнозернистый - 50 мм 3. Геотекстиль 150 кг/м3 - 2 мм 4. Гравийный щебень по уклону - от 100 мм 5. Геотекстиль 150 кг/м3 - 2 мм 6. Пирог кровли
3.7.1.8 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Тротуарная плитка на регулируемых опорах | 1. Тротуарная плитка для эксплуатируемой кровли (бетонная крошка мрамора и гранита) 500х500 мм - 50 мм 2. Регулируемые опоры - от 40 мм до 210 мм 3. Пирог кровли
4. Конструктивные решения
4. Определение уровня грунтовых вод
Расчетный уровень грунтовых вод определить проектом исходя из отчета по инженерно- геологическим изысканиям с учетом естественных сезонных и многолетних колебаний уровней подземных вод (п. 5.4.1 СП 22.13330.2016). В проекте принять: - Низкий уровень грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии более 1,0м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ не превышает отметки подошвы фундаментной плиты дома; - Сезонный подъем уровня грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии более 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ превышает отметки подошвы фундаментной плиты дома; - Высокий уровень грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии менее 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ превышает отметку верха фундаментной плиты дома;
4.1 Временное водопонижение
4.1.1 |  | Определить необходимость дальнейшей разработки системы водопонижения на период выполнения строительно-монтажных работ.
4.1.1.1 | Насос центробежный | Откачку воды производить центробежными насосами типа ЭЦВ.
4.1.1.2 | Колонна фильтровая стальная | Фильтровая колонна из трубы электросварной по ГОСТ 10704-91 с сетчатым фильтром и гравийной обсыпкой фракцией 0,8 - 1,25 мм.
4.2 Дренаж
4.2.1 |  | При сезонном подъеме грунтовых вод выполнить систему дренажа: пластовый дренаж под автостоянкой, пристенный дренаж по наружному периметру здания. Проектные решения согласовать с Заказчиком. Дренажные и смотровые колодцы располагать вне парковочных мест автостоянки.
4.2.1.1 | Постель дренажная пластового дренажа | Состав: 1. Пол автостоянки. 2. Полиэтиленовая пленка 200 мкм - 2 слоя. 3. Щебень фракции 10..20 мм от 150 мм - водоотводящий слой. 4. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 5. Уплотненный (укрепленный) грунт.
4.2.1.2 | Обсыпка трубчатой дрены пластового дренажа | Состав: 1. Полиэтиленовая пленка 200 мкм - 2 слоя. 2. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 3. Щебень фракции 20..40 мм 4. Трубчатая дрена (не входит в состав данной строительной конструкции) 5. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 6. Щебень фракции 5..10 мм 7. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль".
4.2.1.3 | Обсыпка трубчатой дрены пристенного дренажа | Состав: 1. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 2. Щебень фракции 20..40 мм 3. Трубчатая дрена (не входит в состав данной строительной конструкции) 4. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 5. Щебень фракции 5..10 мм 6. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль".
4.2.1.4 | Дрена трубчатая | Труба дренажная перфорированная гофрированная полиэтиленовая, диаметр по расчёту. Производители: "Корсис Перфокор"
4.2.1.5 | Колодец железобетонный Ø 1000 | Для эксплуатации трубчатых дрен. Колодец заводского изготовления по типовому проекту 902-09-22.84 альбом 2 из сборных железобетонных элементов.
4.2.1.6 | Футляр из трубы ПНД гофрированной | Применяется при проходе дрены через фундаментную плиту.
4.3 Каркас монолитный
Каркас монолитный секция до 28 метров
4.3.1 | Общие требования | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). • Плита фундаментная монолитная 500 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 300 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла сборная 160 мм - (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.1.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.1.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.1.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.1.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø12 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 300 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.1.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.1.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия
4.3.1.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.17.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.17.2 | Площадка межэтажная сборная 1200х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 1200х1800х320-Л - для угловой секции БЛП 1200х1800х320-П - для угловой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.17.3 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.18.1 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный секция до 50 метров
4.3.3 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 800 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 400 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Стена лестнично - лифтового узла сборная 160 мм - (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.3.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.3.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.3.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 400 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.3.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.15 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.16 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.16.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.3.16.2 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.3.17.1 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.17.2 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.3.18 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.19 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.20 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный башня до 75 метров
4.3.4 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 900 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла сборная 180 мм - (с -1 по 24, 25 этаж) • Пилон монолитный 250х1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с 9 по 24, 25 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.4.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.4.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.4.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.4.4 | Плита фундаментная монолитная 900 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 500 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.4.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.4.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.12 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.4.13 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 180 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.4.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.16 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия
4.3.4.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.18 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.19 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.4.20 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.21 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.4.22 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.23 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.24 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный башня до 100 метров
4.3.5 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 1000 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла сборная 200 мм - (с -1 по 32,33 этаж) • Пилон монолитный 250х1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с 17 по 32,33 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.5.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.5.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.5.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.5.4 | Плита фундаментная монолитная 1000 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету). Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 500 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.5.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.5.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.12 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.5.13 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 200 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.5.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.16 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия
4.3.5.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.18 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.19 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.5.20 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.21 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.5.22 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.23 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.24 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный паркинга
4.3.6 |  | Каркас из монолитных пилонов и стен(ограждающие стены автостоянки, соприкасающиеся с грунтом) с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Гидроизоляцию принять на основании инженерно - геологических изысканий. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: автостоянка и подъездные пути 350 кг/м², рампа 500 кг/м². • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Нагрузки от пожарных подразделений прикладывать только в зоне проезда и развертывания пожарного подразделения в виде линейной распределенной нагрузки и локальных поверхностных нагрузок под пятами аутригеров и не сочетанием данных видов нагрузки в одном нагружении. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). Не предусматривать монолитные стены и диафрагмы за исключением наружных стен смежных с грунтом. Базовый шаг колонн/пилонов через 3 м/места (7500 мм в чистоте между внутренними гранями вертикальных конструкций). Допускается предусматривать колонны через 2 м/места (5000 мм в чистоте между внутренними гранями вертикальных конструкций) при условии увеличения общего количества м/мест от базового. Предусмотреть деформационные швы при длине паркинга более 50 м (16 базовых шагов по 3,45 м). При устройстве консоли в плите перекрытия и плите покрытия ее размер не должен превышать 1/5 пролета. Основные параметры каркаса: • Фундамент монолитный столбчатый - габариты по расчету • Плита монолитная 200 мм - плита пола между ростверками (Выполняется при высоком уровне грунтовых вод при отсутствии системы дренажа) • Фундамент монолитный ленточный - габариты по расчету • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Пилон монолитный 300х900 мм - Пилон каркаса • Плита покрытия монолитная 250 мм • Капитель монолитная 250 мм • Плита рампы монолитная 200 мм Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330 Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.6.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.6.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.6.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.6.4 | Фундамент столбчатый монолитный | Армирование в верхней (сжатой) зоне не выполнять. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.5 | Фундамент ленточный монолитный | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.6 | Плита монолитная 200 мм (армирование отдельными стержнями) | Применяется при высоком уровне грунтовых вод. Армирование отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.7 | Приямок дренажный монолитный 500х700х500 (h) | Предусмотреть для системы дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения паркинга и удалении воды при различных утечках. 2 приямка. на 1 пожарный отсек или минимальные размеры для установки дренажных насосов. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.8 | Гидроизоляция и теплоизоляция горизонтальная паркинга | Для низкого уровня грунтовых вод: Выполнить обмазочную гидроизоляцию мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 (в 2 слоя) по праймеру битумному Технониколь №01 - для отдельно стоящих ростверков. В деформационных швах монолитной плиты пола паркинга: - Пенополистирол ППС25 - 50 мм Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита монолитная - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Подготовка под фундамент бетонная 70 мм - Уплотненный грунт основания В деформационных швах фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.6.9 | Пилон монолитный 300х900 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.10 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.6.11 | Плита перекрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.12 | Капитель монолитная 250 мм | Предусмотреть прямоугольной формы без излома, габаритами равными 1/3 - 1/4 пролета. В качестве нижней арматуры капители применять вязаную сетку из отдельных с-образных стержней. Каркасы против продавливания сварные, устанавливать с шагом h0/3 - h03. Рабочая арматура каркаса в соответствии с расчетом. Армирование выполнять арматурой классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.13 | Плита покрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.14 | Плита рампы монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.14 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите покрытия. Высотой 300 мм - в деформационном шве плит покрытия; Высотой 950 мм; 1650 мм. - по периметру плиты покрытия Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
5. Электроснабжение
5.1 Трубная разводка в железобетонных конструкция. Электрооборудование и электроосвещение
5.1.1 | Разводка закладных в каркасе | Для прокладки электрических сетей в монолитных стенах и перекрытиях предусмотреть каналы из рулонных ПНД труб, установочных коробок. Производители: Труба: DKC, IEK Коробки: Hegel, DKC
5.2 Электрооборудование и электроосвещение
Электроснабжение проектируемого Объекта осуществить в соответствии с Техническими условиями энергоснабжающей организации.
| Нагрузки электроснабжение | При расчете обеспечить выполнение Приказа Минстрой РФ№919/пр от 30.12.2020 г. и снизить расчетные нагрузки: на 19% для Москвы и Московской области на 9% для Екатеринбурга, Кургана, Новосибирска, Тюмени и Омска, Сургута При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ). на коммерческие помещения жилые помещения паркинг
Система электроснабжения общее
5.2.1 | Вводно-распределительные устройства, главный распределительный щит. | К потребителям I категории надежности электроснабжения здания отнести: - оборудование насосных станций; - оборудование ИТП; - оборудование постов охраны, аппаратуры технических средств безопасности; - лифты; - оборудование сетей связи; - электроприемники систем противопожарной защиты (включая аварийное освещение); - огни светового ограждения; - оборудование систем электрообогрева; - силовые щиты цепей управления защиты от замораживания приточных установок. Все остальные потребители относятся ко II категории по обеспечению надежности электроснабжения.
5.2.3 | Питающие и распределительные линии 0,4 кВ | Прокладку кабелей от ТП до ввода снаружи здания выполнить согласно технических условий, кабелем 0,4кВт с алюминиевыми жилами, сечение согласно расчёта. Подключение от ввода здания до ВРУ в коридоре технического этажа (подвала) выполнить под потолком шинопроводом производства "DKC", избегать прокладки над кладовыми. Для ввода и вывода из здания силовых цепей электроснабжения и наружного освещения предусмотреть устройство ПВХ-труб, диаметром 110 мм. Количество труб определить проектом.
Система электроснабжения Жилая часть
5.2.4 |  | Кабельные линии от ВРУ до щита этажного проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Не производить прокладку кабелей (разводку) в двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах. Выполнить полную разводку внутриквартирных сетей в соответствии с разделением на группы. Питание квартир – однофазное. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Счетчики учета потребителей квартир предусмотреть в этажных щитах. Этажные распределительные щиты встраиваемого исполнения со слаботочным отсеком, устанавливаемые в электротехнические шахты. Предусмотреть в каждой шахте розетку от отдельной группы с защитой дифференциальным автоматическим выключателем. Квартирные щиты расположение: Навесные (накладные) - сбоку у входной двери. Расчет электрических нагрузок кВт/ на квартиру выполнить по таблице 7.1 СП 256.1325800.
5.2.4.1 | ВРУ | Количество ВРУ см. раздел 1.1 Требования к объемно-планировочным решениям, пункт 1.2. "Площади и расположение инженерных помещений" : Отключение ВРУ на паркинг предусмотреть от ВРУ жилой части, наиболее близко расположенной к ТП. Подключение смежных жилых секций от одного ВРУ выполнить из условия равномерного распределения электрической нагрузки по объекту строительства. Все ВРУ разместить в электрощитовой. ГРЩ и ВРУ предусмотреть на базе электрооборудования согласно вендор листа. Расчетный учет на границе балансовой принадлежности на стороне 0,4 кВ, на вводах в каждое ВРУ в соответствии с ТУ. Производители: Электрическое оборудование: «Schneider Electric», «DEKraft» или аналог. Счётчики: "Меркурий" модель 230 или АО "Энергомера".
5.2.4.2 | Щит этажный | В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое жилое помещение. Счетчики с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: АО "Энергомера", "Echelon" KHUM.
5.2.4.3 | Щит квартирный | В щитах квартирных навесных (накладных) предусмотреть 10% резерв автоматических выключателей, но не менее одного. На вводе в щиток установить вводно коммутационное устройства (в соответствии с расчетной нагрузкой). Производители: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf.
5.2.4.4 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.4.6 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Прокладку от ВРУ до щита этажного выполнить шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.4.7 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
5.2.4.8 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения МОП
5.2.5 |  | Кабельные линии от ВРУ до стояков проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Учет в составе ВРУ жилой части. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Предусмотреть на фасаде здания установку световых указателей ПГ и световых коробов с полицейским номером. Питание выполнить от БАУО ВРУ. На путях эвакуации установить световые указатели «ВЫХОД» (предусмотреть разделом СС).
5.2.5.1 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.5.3 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.5.4 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
5.2.5.5 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения Коммерческие помещения
5.2.6 |  | Кабельные линии от ВРУ до щита помещения проложить под потолком коридора технического этажа с подъемом через нишу в перекрытии. Расчетная мощность коммерческих помещений - 170 Вт/м2 (включая нагрузку на тепловые завесы). В каждом помещение предусмотреть распределительный щит с вводно коммутационным защитным аппаратом в соответствии с расчетной мощностью, а также аппаратов отходящих линий, необходимых для подключения инженерного оборудования и электроосвещения, необходимых для сдачи объекта. Учет на отходящих линиях ВРУ коммерческих помещений. Разводка питающих линий после счетчика предусматривается силами собственника.
5.2.6.1 | Щит навесной коммерческих помещений | Расположить в глубине помещения, во вспомогательных или технических помещениях, не располагать вблизи входной группы. В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое коммерческое помещение. Счетчики электрической энергии с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: Щиты: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf. Счетчики: АО "Энергомера", "Echelon" KHUM.
5.2.6.3 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.6.4 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
Система электроснабжения Паркинг
5.2.7 |  | Кабельные линии проложить под потолком открыто в лотках, гладких ПВХ трубах с креплением к стенам и потолку. Расчетную нагрузку потребителей автостоянки принять 0,2 кВт/машино-место. Выполнить расчет электрических нагрузок в рабочем и аварийном (пожарном) режимах. Совмещение аварийного и пожарного режимов при расчете нагрузок не учитывать. Навесной щит расположить в электрощитовой либо внутри автостоянки. Дверцы щитов с запиранием на ключ. Учет в составе ВРУ паркинга. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта.
5.2.7.1 | Щит навесной паркинг | В распределительных и групповых щитах предусмотреть 10% резерв автоматических выключателей, но не менее одного. Производители: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf.
5.2.7.2 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.7.4 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала).
5.2.7.5 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения Технические помещения
5.2.8 |  | Кабельные линии от ВРУ до стояков проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Учет в составе ВРУ жилой части. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. На кровле здания предусмотреть заградительные огни согласно приказа "Расположение и количество заградительных огней, уровней светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения" а также иных действующих нормативных требований. Питание выполнить по 1 категории электроснабжения от щита аварийного освещения. Блок управления светозаграждением установить в электрощитовой здания. Аварийное освещение, необходимое для продолжения работы, должно выполняться в помещениях: МОП, пожарных постов, помещений охраны, а также всех технических помещениях. Для ремонтного освещения технических помещений предусмотреть установку безопасных разделительных трансформаторов (ЯТПР).
5.2.8.1 | Щит заградительных огней | Щит электропитания в составе с блоком защиты и управления электропитанием заградительных огней. Для автоматического включения/выключения комплекса светового ограждения, в зависимости от условий естественного освещения с системой мониторинга состояния заградительных огней. Металлический щит с запиранием на ключ в антивандальном исполнении. Российского производства
5.2.8.2 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.8.3 | Огни заградительные | Светодиодный с рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Российского производства
5.2.8.5 | Магистраль кабельных линий основная | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.8.6 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
5.2.8.7 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
5.2.8.8 | Разводка заградительных огней | Прокладку кабельных линий от прохода через стену до конечных потребителей (по кровле и стенам), выполнить кабелем: - с медными жилами с изоляцией FRLS. Сечение согласно расчёта. Прокладку выполнить: Открытым способом по кровле и стенам в гофрированной трубе из полиамида стойкой к ультрафиолету или в гофрированной трубе стальной в ПВХ изоляции (металлорукав) с креплением скобами.
Система электроснабжения дополнительные требования
5.2.9 |  | Прокладку кабелей через перекрытия выполнить в отрезках труб с последующей заделкой зазора легко удаляемой массой из несгораемого материала. В местах прохода инженерных коммуникаций через пожарные преграды предусмотреть мероприятия по защите строительных конструкций той же степени огнестойкости, что строительные конструкции.
5.2.10 | Внутреннее электроосвещение | Расположение и тип светильников в местах общего пользования (МОП) предусмотреть в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами на основании дизайн-проекта (план расстановки светильников который предоставляется в качестве исходных данных на стадии Р). Для остальных зон применить светильники производства «Белый свет», IEK, «Световые технологии». Светильники следует применять преимущественно светодиодные. Светильники в общедомовых помещениях и лестничных клетках расположить на потолках. На проектируемом Объекте должны быть предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, эвакуационное, аварийное, ремонтное, а также освещение фасадов (при необходимости, согласно дизайн-проекту). Определить уровни освещения в помещениях согласно действующих норм и правил. Технические характеристики светильников должны соответствовать категориям помещений.
5.2.11 | Управление освещением лестничных клеток наземной части | Рабочее освещение: - автоматическое - от сумеречных датчиков; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.12 | Управление освещением мест общего пользования жилой части (межквартирные коридоры, лифтовые холлы, вестибюли входных групп) | Рабочее освещение: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. - с диспетчерского постам. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. - с диспетчерского поста.
5.2.13 | Управление освещением лестничных клеток подземной части | Рабочее освещение: - автоматическое - датчики движения; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.14 | Управление освещением автостоянки | Рабочее освещение: - по проездам - дистанционно из диспетчерской; - над машиноместами - автоматическое, от датчиков движения; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения.
5.2.15 | Управление освещением входов в здание, номерных знаков, указателей пожарных гидрантов и заграждений | Рабочее освещение: - автоматическое - от сумеречных датчиков; Аварийное освещение: - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.16 | Управление освещением санузлов, служебных, подсобных и технических помещений | Рабочее освещение: Местное, из помещений. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - с диспетчерского поста. В проходных коридорах, в помещениях в подвале с двумя входами предусмотреть проходные выключатели.
5.2.17 | Управление освещение коммерческих помещений: | Указать в примечании: аварийное освещение встроенных помещений выполняется силами арендатора (собственника) после ввода объекта в эксплуатацию по индивидуальному проекту.
5.3 Молниезащиты и заземления
5.3.1 | Система молниезащиты и заземления | Предусмотреть систему защитного заземления объекта по типу TN-C-S. Предусмотреть пассивную систему молниезащиты. Молниеприёмники: - Молниеприёную сетку выполнить для каждой секции жилого дома. Молниеприёмная сетка укладывается по конструкции кровли (в слое гравийной засыпки) таким образом чтобы исключить контакт молниеприемников с горючими материалами кровли. - Молниеприёмная сетка укладывается на всех отметках кровли и по парапетам кровли. Молниеприёмные контуры, расположенные на разных отметках кровли, соединить между собой не менее чем в двух точках. - Металлические элементы выступающие над кровлей (вентиляторы, стремянки, ограждения кровли) присоединить к молниеприёмной сетке. Прокладка молниеприёмников: - Вертикальные молниеотводы прокладываются в теле(слое) утеплителя. Молниеотводы расположить равномерно по периметру здания так, чтобы расстояние между ними было не более 25 метров. - Молниеотводы по высоте здания соединяются между собой через каждые 20 метров (от поверхности земли) горизонтальным поясом. Контур заземления: -Контур из горизонтально уложенной стальной оцинкованной полосы 40х5 мм, на глубину 0,7м от поверхности земли, по периметру здания, на расстояние не более 1 метра от здания. - Заземляющие устройства из круглой стали (штыри) диаметром 10 мм (или уголок 40х40х4) длиной 3 метра (предусмотреть при необходимости).
5.3.1.1 | Элементы молниезащиты | Шаг ячейки молниеприёмной сетки 10х10м из круглой стали 10 мм. Вертикальные молниеотводы и горизонтальный пояс из круглой стали диаметром 10 мм
5.3.1.2 | Элементы заземления | Контур заземления из оцинкованной полосы 40х5 мм. Заземляющие устройства из круглой стали 10 мм (или уголок 40х40х4).
5.3.1.3 | Система уравнивания потенциалов | Для уменьшения разности потенциалов в фундаментной плите выполнить сетчатый контур, соединяемый с заземлителем. В помещениях ВРУ, ИТП, водомерных узлах, насосных станций предусмотреть контур заземления из стальной полосы сечением 25х4 мм по периметру помещений на высоте 30 см от уровня чистого пола. Контур заземления соединить с ГЗШ. В ванных помещениях предусмотреть дополнительную систему уравнивания потенциалов путем установки в зоне 3 (согласно классификации ГОСТ Р 50571.7.701) каждого ванного помещения шины дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП).
5.3.1.4 | Дополнительные требования | На фасаде с шагом ~50 м предусмотреть встраиваемые щиты, закамуфлированные под материал и цвет фасада, с установкой в нем дифференциального автоматического выключателя и розетки для подключения газонокосилок, электроинструмента и т.п.
6. Водоснабжение и водоотведение
6.1. Водоснабжение
| Инженерные системы водоснабжения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: В1.1_Жилье_ХВС - 1 зона В1.2_Жилье_ХВС - 2 зона В1_Ритейл_ХВС В1.3_МОП_ХВС(полив.) Т3.1_Жилье_ГВС - 1 зона Т3.2_Жилье_ГВС - 2 зона Т3_Ритейл_ГВС Т4.1_Жилье_ГВС(циркул. - 1 зона Т4.2_Жилье_ГВС(циркул.) - 2 зона Т4_Ритейл_ГВС(циркул.)
Водоснабжение здания согласно техническим условиям на подключение, предусмотреть от сети городского водопровода.
| Нагрузки водоснабжения | При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ). Расчет выполнить на основании СП30.13330 Приложение А. табл.А.2 на коммерческие помещения жилые помещения паркинг При расчете не учитывать расход на автополив согласно п.11.18
Система холодного водоснабжения коллекторная однозонная
6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения.
6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 28 метров | DN 50 - с 1 по 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, один однозонный | DN 63 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.9 | Стояк из труб ПП PN25, до 50 метров, два однозонных | DN 50 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.10 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.11 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.12 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система холодного водоснабжения коллекторная двухзонная
6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар
6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.6 | Стояк из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 75 метров | Первая зона: DN 50 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 50 - с 13 по 24 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.8 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.9 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.10 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система холодного водоснабжения коллекторная двухзонная нержавеющая сталь
6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Стояки и магистрали первой зоны - полипропиленовые. Стояки и магистрали второй зоны - из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар
6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.6 | Магистраль из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.1.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 100 метров | Первая зона: DN 63 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 63 - с 17 по 32 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС (согласно расчету). Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.9 | Стояк из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.1.10 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.11 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.12 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная однозонная
6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре.
6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар
6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6 | Стояк из труб ПП PN25 до 28 метров | Для ГВС: DN 50 - с 1 по 9 этаж Для циркуляции ГВС DN 25 - с 1 по 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, один однозонный | Для ГВС: DN 63 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк Для циркуляции ГВС DN 32 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, два однозонных | Для ГВС: DN 50 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка Для циркуляции ГВС DN 25 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.9 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.10 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.11 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная двухзонная
6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар
6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6 | Стояк из труб ПП PN25 до 75 метров | Для ГВС: Первая зона: DN 50 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 50 - с 13 по 24 этаж Для циркуляции ГВС: Первая зона: DN 32 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 32 - с 13 по 24 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.7 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.8 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная двухзонная нержавеющая сталь
6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные (для труб из ПП), сильфонные (для труб из стали). - Стояки первой зоны - П - образные из полипропиленовых труб - Стояки второй зоны - сильфонные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар
6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6 | Магистраль из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.2.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 100 метров | Для ГВС: Первая зона: DN 63 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 63 - с 17 по 32 этаж Для циркуляции ГВС: Первая зона: DN 32 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 32 - с 17 по 32 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.8 | Стояк из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.2.9 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.10 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.11 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
6.2 Пожаротушение
| Инженерные системы пожаротушения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: В2.1_Жилье_Пожаротушение В2.2_Жилье_Пожаротушение В2.3_Ритейл_Пожаротушение В2.4_Паркинг_Пожаротушение В2.5_Паркинг_АПТ_Пожаротушение В2.6_Сухотруб_Пожаротушение В2.7_Кладовые_АПТ_Пожаротушение
Система внутреннего пожарного водопровода однозонная
6.2.1 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку.
6.2.1.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.1.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.1.3 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.1.4 | Стояк из труб стальных пожаротушение до 50 метров | DN 57 - с 1 по 16 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.1.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода двухзонная
6.2.2 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Зонирование систем пожаротушения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами.
6.2.2.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.2.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.2.3 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.2.4 | Стояк из труб стальных пожаротушение от 50 до 75 метров | Первая зона: DN 57 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 57 - с 1 по 24 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.2.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода двухзонная с системой автоматического пожаротушения
6.2.3 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Зонирование систем пожаротушения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами. Внутренний противопожарный водопровод объединить с системой спринклерного пожаротушения.
6.2.3.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.3.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.3.3 | Ороситель пожарный | Спринклерный ороситель водяной тип "СВУ" Дренчерный ороситель водяной тип "ДВУ" Производитель: Спецавтоматика, Бийск.
6.2.3.4 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.5 | Стояк из труб стальных пожаротушение от 75 до 100 метров | Первая зона: DN 89 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 89 - с 1 по 32 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 89х4,0). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.6 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода с системой автоматического пожаротушения Паркинг
6.2.4 |  | Спринклерная кольцевая воздушная система пожаротушения. Принять минимальное количество спринклерных оросителей с учетом нормируемого шага. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Предусмотреть патрубки на фасаде для подключения пожарных машин.
6.2.4.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.4.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.4.3 | Ороситель пожарный | Спринклерный ороситель водяной тип "СВУ" Дренчерный ороситель водяной тип "ДВУ" Производитель: Спецавтоматика, Бийск.
6.2.4.4 | Магистраль из труб стальных автоматическое пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.4.5 | Стояк из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.6 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
6.3 Водоотведение
| Инженерные системы водоотведения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: К1_Жилье_Канализация К1н_Жилье_Канализация(напорн.) К1.1_Ритейл_Канализация К2_Жилье_Канализация К2.1_Паркинг_Канализация К3_Ритейл_Канализация(произв.) К13н_Жилье_Канализация(напорн.) К14_Жилье_Канализация(кондиц.) К15_Жилье_Канализация К15нп_Паркинг_Канализация(напорн.)
Система бытовой канализации до 75 метров
6.3.1 |  | С нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком технического этажа и вертикальными стояками в коммуникационных шахтах. Стояки в санитарном узле выполнить без зашивки, в кухне с зашивкой. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах везде без зашивки. Раздельные системы для жилой части здания (включая помещения МОП) и коммерческих помещений. Отдельный выпуск в городскую сеть. Максимальное количество выпусков: 2 шт. на прямую секцию, 3 шт. на угловую секцию. Расстояние между выпусками принимать 14-18 м. Разводку по жилым и коммерческим помещениям не предусматривать. В помещениях КУИ выполнить разводку и установить душевые поддоны, унитазы, раковины. Избегать прокладки через пожарный отсек автостоянки. При прокладке в границах автостоянки, стояки и магистраль выполнить из чугунных безраструбных труб SML. Вытяжные части стояков объединяются в помещение технического этажа (чердака) в один фановый стояк с выброс на улицу через вытяжную шахту
6.3.1.1 | Оконечное оборудование сантехническое | Предусмотреть в помещении КУИ: - Поддон душевой 800х800 со смесителем и сифоном - Раковина керамическая 500х420 (550х450) со смесителем и сифоном - Унитаз прямой (косой) выпуск КУИ общедомовой (основной) - раковина, унитаз, душевой поддон, КУИ секционный - унитаз, раковина, душевой поддон, КУИ паркинга - раковина, Комната отдыха с гардеробом - унитаз, раковина, душевой поддон, Помещение дворника - раковина.
6.3.1.2 | Магистраль из труб ПП раструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.1.3 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
6.3.1.4 | Стояк из труб ПП раструбных до 75 метров | DN 110 - с 1 по 24 этаж В местах прохода стояков через перекрытия предусмотреть противопожарные муфты. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В каждой квартире предусмотреть компенсационный патрубок, для компенсации температурных расширений и изменения положения тройника относительно горизонтальных частей системы (для выставления необходимого уклона канализации). Производители: Трубопровод: РосТурПласт Противопожарные муфты: "Rehau", "Огракс", "Огнеза".
6.3.1.5 | Разводка из труб ПП раструбных | Предусмотреть в помещении КУИ, разводка от санитарных приборов. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.1.6 | Разводка из труб ПП водоотведение (КУИ) | Предусмотреть в помещении КУИ от насосной установки Sololift до врезки в магистральный трубопровод. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система бытовой канализации свыше 75 метров
6.3.2 |  | С нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком технического этажа и вертикальными стояками в коммуникационных шахтах. Стояки в санитарном узле выполнить без зашивки, в кухне с зашивкой. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах везде без зашивки. Раздельные системы для жилой части здания (включая помещения МОП) и коммерческих помещений. Отдельный выпуск в городскую сеть. Максимальное количество выпусков: 2 шт. на прямую секцию, 3 шт. на угловую секцию. Расстояние между выпусками принимать 14-18 м. Разводку по жилым и коммерческим помещениям не предусматривать. В помещениях КУИ выполнить разводку и установить душевые поддоны, унитазы, раковины. Вытяжные части стояков объединяются в помещение технического этажа (чердака) в один фановый стояк с выброс на улицу через вытяжную шахту
6.3.2.1 | Оконечное оборудование сантехническое | Предусмотреть в помещении КУИ: - Поддон душевой 800х800 со смесителем и сифоном - Раковина керамическая 500х420 (550х450) со смесителем и сифоном - Унитаз прямой (косой) выпуск КУИ общедомовой (основной) - раковина, унитаз, душевой поддон, КУИ секционный - унитаз, раковина, душевой поддон, КУИ паркинга - раковина Комната отдыха с гардеробом - унитаз, раковина, душевой поддон, Помещение дворника - раковина
6.3.2.2 | Магистраль из труб чугунных безраструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: "SML"
6.3.2.3 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
6.3.2.4 | Стояк из труб ПП от 75 до 100 метров | DN 125 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: ГОСТ 32415-2013
6.3.2.5 | Разводка из труб ПП раструбных | Предусмотреть в помещении КУИ, разводка от санитарных приборов. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.2.6 | Разводка из труб ПП водоотведение (КУИ) | Предусмотреть в помещении КУИ от насосной установки Sololift до врезки в магистральный трубопровод. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система производственной канализации
6.3.3 |  | Отдельная производственная канализация для помещений общественного питания. Отдельный выпуск в городскую сеть. Разводку не предусматривать, в проекте предусмотреть место для установки жироуловителя, установка производиться силами собственника коммерческого помещения.
6.3.3.1 | Магистраль из труб ПП раструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.3.2 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
Система ливневой канализации Жилая часть
6.3.4 |  | Трубопроводы объединяются в помещении технического этажа (чердак), стояк расположен в зашивке МОП, с опуском в технический этаж (подвал). Ливневая канализация с летних помещений (с балконов - слив наружу, с террас - ливневая канализация минимального диаметра в слое тепловой изоляции фасада здания). Отдельный выпуск в городскую сеть. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001
6.3.4.1 | Магистраль из труб ПЭ | Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 9 мм. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Изоляция: "K-Flex"
6.3.4.2 | Стояк из труб ПП до 100 метров | DN 110 - с 1 по 32 этаж Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9. Воронки с листвоуловителями, теплоизоляцией, гидроизоляционным полотном и электрообогревом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: "K-Flex" Воронки: "HUTTERER & LECHNER".
6.3.4.3 | Стояк из труб ПЭ ливневая канализация с террас до 100 метров | DN 50 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Воронки: HUTTERER & LECHNER
Система ливневой канализации Паркинг
6.3.5 |  | Отвод стоков через водосточные воронки, трубопроводы от водосточных воронок проложить под потолком автостоянки. Водосточные воронки следует размещать с шагом не более 15х15 метров. Отдельный выпуск в городскую сеть.
6.3.5.1 | Магистраль из труб стальных ливневой канализации | Трубопроводы стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 108х4,0; 159х4,5, 219х4,5). Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9 мм (трубки) и 10 мм (рулон) для труб ˃ DN160. Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, а также после перехода стояка (опуска воронки) в горизонтальный трубопровод (магистраль). Производители: Изоляция: K-flex Воронки: "HUTTERER & LECHNER".
Система дренажной канализации аварийных и случайных стоков
6.3.6 |  | В ИТП, насосной предусмотреть приямки с погружными насосами. Размеры приямков: - ИТП: 500х900х800h мм, для двух насосов. - В насосной: 500х900х800h мм, для двух насосов. - Под каждым выпуском канализации: 500х500х500h мм. - Предусмотреть один приямок на секцию, по центру коридора (по длине): 500х500х500h мм. В технических помещениях предусмотреть трубопровод (прокладка открытым способом) от дренажных (сбросных) кранов инженерного оборудования до дренажного приямка для выполнения ремонтных и профилактических работ на оборудовании.
6.3.6.1 | Дренажный насос | Насос с поплавковым выключателем Производители: "Wilo"
6.3.6.2 | Магистраль из труб стальных дренажной системы аварийных и случайных стоков | Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 32х3,2; 40х3,5).
Система дренажной канализации от системы кондиционирования
6.3.7 |  | Стояки расположить в слое тепловой изоляции фасада здания. Магистрали расположить под потолком технического этажа с отводом дренажа в ближайшие к стояку дренажные приямки. Расход принять не более 2,5 л/ч на один кондиционер.
6.3.7.1 | Магистраль из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования | Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.7.2 | Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования до 50 метров | DN 25 - с 1 по 16 этаж Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.7.2 | Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования от 50 до 100 метров | DN 32 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения Паркинг
6.3.8 |  | Предусмотреть отдельную систему дренажной канализации для откачки воды при тушении пожара, удалении воды при различных утечках. Отвод воды от погружных насосов приямков предусмотрено горизонтальными трубопроводами в конструкции пола паркинга. Вертикальные трубопроводы расположены у колонн паркинга с последующим отводом через напорные трубопроводы под потолком паркинга. Трубопроводы из стальных труб. В приямках предусмотреть погружные насосы оборудованные автоматическими поплавковыми выключателями и пескоуловители. Устройство приямков для сбора и удаления воды с пола автостоянки, организовать вне парковочных мест. Размеры приямков: - 500х700х500h мм. с шагом не более 30 метров.
6.3.8.1 | Дренажный насос | Насос с поплавковым выключателем Производители: "Wilo"
6.3.8.2 | Магистраль из труб стальных дренажной системы аварийных и случайных стоков | Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0).
7. Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
7.1 Отопление
| Инженерные системы отопления | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: Т1_Теплоснабжение_Ввод_Подача Т2_Теплоснабжение_Ввод_Обратка Т1.1_Отопление_Жилье_Подача - 1 зона Т1.2_Отопление_Жилье_Подача - 2 зона Т2.1_Отопление_Жилье_Обратка - 1 зона Т2.2_Отопление_Жилье_Обратка - 2 зона Т1.3_Отопление_Ритейл_Подача Т2.3_Отопление_Ритейл_Обратка Т1.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Подача Т2.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Обратка
| Нагрузки отопление | При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ) с учётом на ГВС. Расчет выполнить на основании СП50.13330 табл.14 При расчете обеспечить выполнение Приказа Минстрой РФ№1551/пр от 17.11.2017 г. и снизить расчетные нагрузки на Отопление и Вентиляцию на 20%. на коммерческие помещения жилые помещения паркинг Ком.помещения - ТС + рекуперация на вент.установки
Система отопления однозонная Жилая часть
7.1.1 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в технический этаж (подвал). Стояки расположить в нише межквартирного коридора около лестнично лифтового узла. Разводка по квартирам тупиковая с попутным движением теплоносителя в стяжке пола, в квартиру заводить через входную дверь. Прокладку трубопроводов через помещения ванных комнат и санузлов, ниш инженерных сетей не выполнять. Поэтажные коллекторы с индивидуальным поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. Приборы отопления должны занимать не менее 50% ширины окна и не выходить за его пределы. Если длина радиатора менее 50% ширины окна, применять тип 11. Не применять разные типы радиаторов в одной квартире. При расчете теплопотерь учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха, проникающего за счет притока через вентиляционные клапаны (принимаемый коэффициент 0,35), учитывая бытовые тепловыделения. В местах балконных дверей и остекления «в пол» отопительные приборы располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке, перед остеклением "в пол" прокладку трубопровода в конструкции пола от отопительного прибора выполнить "змейкой" 250х250 мм вдоль окна. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой у окон в пол применять внутрипольные конвекторы с механической конвекцией. В двухуровневых квартирах, квартирах на последнем этаже с выходом на террасу (кровлю) подключение осуществляется от разводки нижележащего этажа предпочтительно в зоне санузел или в непосредственной близости ко входу в квартиру (в зоне пилона, в штробе в стене, в зоне будущей зашивки).
7.1.1.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения (ИТП)
7.1.1.2 | Коллектор отопления | Заводского изготовления Состав коллектора: 1. Кран шаровый латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN20, DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN20, DN25, DN32 3. Клапан балансировочный ручной (подающий трубопровод) DN20, DN25, DN32 4. Балка коллекторная DN50 5. Вставка запорная латунная 6. Клапан балансировочный автоматический (обратный трубопровод) DN20, DN25, DN32 7. Дренажный кран 8. Кронштейн 9. Теплосчетчик отопления (теплосчетчик с открытым протоколом системы диспетчеризации) 10. Клапан балансировочный ручной DN15 11. Воздухоотводчик 12. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, обжимной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: Ридан Теплосчетчик: Пульсар
7.1.1.3 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.1.4 | Конвектор внутрипольный | Конвектор с механической конвекцией. Габариты: Высота 75 мм, Ширина 180/230 мм, Длина по расчёту от 1000 до 2500 мм. Производитель: Kermi, модель KVQ
7.1.1.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.
7.1.1.6 | Стояк из труб стальных до 28 метров | DN 65 - с 1 по 5 этаж DN 50 - с 6 по 9 этаж DN 32 - 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.1.7 | Стояк из труб стальных до 50 метров | DN 100 - с 1 по 5 этаж, DN 80 - с 6 по 8 этаж, DN 65 - с 9 по 12 этаж DN 50 - с 13 по 15 этаж DN 32 - 16 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.1.8 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
7.1.1.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления двухзонная Жилая часть
7.1.2 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в технический этаж (подвал). Стояки расположить в нише межквартирного коридора около лестнично лифтового узла. Разводка по квартирам тупиковая с попутным движением теплоносителя в стяжке пола, в квартиру заводить через входную дверь. Прокладку трубопроводов через помещения ванных комнат и санузлов, ниш инженерных сетей не выполнять. Поэтажные коллекторы с индивидуальным поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. Приборы отопления должны занимать не менее 50% ширины окна и не выходить за его пределы. Если длина радиатора менее 50% ширины окна, применять тип 11. Не применять разные типы радиаторов в одной квартире. При расчете теплопотерь учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха, проникающего за счет притока через вентиляционные клапаны (принимаемый коэффициент 0,35), учитывая бытовые тепловыделения. В местах балконных дверей и остекления «в пол» отопительные приборы располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке, перед остеклением "в пол" прокладку трубопровода в конструкции пола от отопительного прибора выполнить "змейкой" 250х250 мм вдоль окна. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой у окон в пол применять внутрипольные конвекторы с механической конвекцией. В двухуровневых квартирах, квартирах на последнем этаже с выходом на террасу (кровлю) подключение осуществляется от разводки нижележащего этажа предпочтительно в зоне санузел или в непосредственной близости ко входу в квартиру (в зоне пилона, в штробе в стене, в зоне будущей зашивки). Зонирование систем отопления выполнить в соответствии с действующими строительными нормами.
7.1.2.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения
7.1.2.2 | Коллектор отопления | Заводского изготовления Состав коллектора: 1. Кран шаровый латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN20, DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN20, DN25, DN32 3. Клапан балансировочный ручной (подающий трубопровод) DN20, DN25, DN32 4. Балка коллекторная DN50 5. Вставка запорная латунная 6. Клапан балансировочный автоматический (обратный трубопровод) DN20, DN25, DN32 7. Дренажный кран 8. Кронштейн 9. Теплосчетчик отопления (теплосчетчик с открытым протоколом системы диспетчеризации) 10. Клапан балансировочный ручной DN15 11. Воздухоотводчик 12. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, обжимной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: Ридан Теплосчетчик: Пульсар
7.1.2.3 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.2.4 | Конвектор внутрипольный | Конвектор с механической конвекцией. Габариты: Высота 75 мм, Ширина 180/230 мм, Длина по расчёту от 1000 до 2500 мм. Производитель: Kermi, модель KVQ
7.1.2.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.
7.1.2.6 | Стояк из труб стальных до 75 метров | Первая зона: DN 80 - с 1 по 4 этаж, DN 65 - с 5 по 8 этаж DN 50 - с 9 по 11 этаж DN 32 - 12 этаж Вторая зона: DN 80 - с 1 по 16 этаж, DN 65 - с 17 по 20 этаж DN 50 - с 21 по 23 этаж DN 32 - 24 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.2.7 | Стояк из труб стальных до 100 метров | Первая зона: DN 100 - с 1 по 5 этаж, DN 80 - с 6 по 8 этаж DN 65 - с 9 по 12 этаж DN 50 - с 13 по 15 этаж DN 32 - 16 этаж Вторая зона: DN 100 - с 1 по 21 этаж, DN 80 - с 22 по 24 этаж, DN 65 - с 25 по 28 этаж DN 50 - с 29 по 31 этаж DN 32 - 32 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.2.8 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
7.1.2.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления МОП
7.1.3 |  | Двухтрубная тупиковая, подключение от магистрального трубопровода жилой части здания. Предусмотреть отопление в следующих помещениях: - Входной вестибюль после первого тамбура; - Лестничная клетка, если есть наружная стена с окном; - Лифтовой холл, если есть наружная стена с окном. - КУИ (от электрического конвекторов). В помещениях велосипедных, колясочных, кладовых отопление не предусматривать. Отопительные приборы стальные радиаторы. При отсутствие паркинга, для отопления лестничной клетки предусмотреть один радиатор отопления на первом этаже под лестничным маршем. Предусмотреть обогрев открытой (наружной) рампы через теплообменник, теплоноситель гликоль.
7.1.3.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения
7.1.3.2 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.3.3 | Стояк из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.3.4 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
7.1.3.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления Коммерческие помещения
7.1.4 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в техническом этаже (подвале). По одному вертикальному ответвлению к каждому коммерческому помещению и индивидуальным учетом тепла для каждого собственника. Приборы учета расположить в нише подъемов стояков. Разводка по коммерческому помещению периметральная в стяжке пола. На фасадах с панорамным остеклением, отопительные приборы располагать на ближайшей от окна стене или перегородке. На фасадах с подоконным пространством высотой не менее высоты отопительного прибора, располагать под окнами.
7.1.4.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения
7.1.4.2 | Узел учета отопления индивидуальный | Предусмотреть индивидуальный узел учета отопления на каждое коммерческое помещение.
7.1.4.3 | Узел учета теплоснабжения индивидуальный | Предусмотреть индивидуальный узел учета теплоснабжения для коммерческих помещений с приточными установками на водяным теплоносителе.
7.1.4.4 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.4.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.
7.1.4.6 | Стояк из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.4.7 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
7.1.4.8 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления Технические помещения
7.1.5 |  | Отопление технического этажа (подвала) за счет теплоизбытков от трубопроводов теплоснабжения. Отопление электрощитовой, насосной, помещений сетей связи, приточной венткамеры выполнить от электрических конвекторов. Отопление помещения ИТП от теплоизбытков оборудования теплового пункта.
7.1.5.1 | Конвектор электрический | Российского производства
Система отопления Паркинг
7.1.6 |  | Помещение автостоянки не отапливается.
7.2 Вентиляция общеобменная
| Инженерные системы общеобменной вентиляции | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: П_Приточный воздух ПЕ_Приточный воздух В_Отработанный воздух ВЕ_Отработанный воздух У_Рециркуляционный воздух К_Рециркуляционный воздух
Система общеобменной вентиляции Жилая часть до 75 метров
7.2.1 |  | - Приточно-вытяжная естественная вентиляция. - Приток через воздушные угловые стеновые или подоконные клапаны в жилых комнатах (исключая кухни, кухни-столовые, за исключением студий) при невозможно применения стенового клапана использовать подоконный. - Предусмотреть вытяжку из санузлов, ванных комнат, кухонь. - Присоединение вытяжных решеток к вертикальному каналу через каналы спутники. Последние этажи подключить через отдельный воздуховод. - На последнем этаже предусмотреть установку канальных бытовых вентиляторов. - Выброс на улицу через вытяжную шахту технического этажа (чердака). Размер отверстия для вентиляционной шахты в плите покрытия 4000х1500. Высота вытяжной шахты принять от плиты покрытия кровли до плиты покрытия вытяжной шахты 1175мм, плита покрытия 160 мм, размер решетки 1550х470 мм - площадь живого сечения 0,5. Под шахтой предусмотреть поддон из оцинкованной стали для сбора осадков и конденсата. - Расход вытяжного воздуха: кухня - 60м3/ч, санузел - 50м3/ч.
7.2.1.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.2.1.2 | Клапан приточный воздушный угловой | Применять при выходе воздухозаборной решетки на фасад здания. Не допускается установка стеновых клапанов на несущих конструкциях здания. При «окнах в пол» стеновой клапан устанавливать над радиатором отопления. Воздуховод в стене (простенке) пластиковый Ø125 мм, соединение воздуховода с клапаном с помощью пластикового воздуховода сечением 200х50 Производители: Клапан: «КИВ», «AERECO» (ЕНТ 5-40) или аналог. Решетка: 620РСФ фирмы «ERA» или аналог.
7.2.1.3 | Клапан приточный воздушный подоконный | Для монтажа клапана предусматривать нишу в наружной стене; Предусматривать над радиатором отопления; Модель: СВК В-75М
7.2.1.4 | Канальный бытовой вентилятор | Канальные бытовые вентиляторы Производители: "Vents", "Арктика", "Неватом"
7.2.1.5 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.1.6 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Жилая часть свыше 75 метров
7.2.2 |  | - Приточно-вытяжная вентиляция с механических (искуственным) побуждением. Вытяжная механическая вентиляция и приточная естественная для притока воздуха (клапаны), согласно пункта 8.7 СП 253.1325800.2016. - Приток через воздушные угловые стеновые или подоконные клапаны в жилых комнатах (исключая кухни, кухни-столовые, за исключением студий) при невозможно применения стенового клапана использовать подоконный. - Предусмотреть вытяжку из санузлов, ванных комнат, кухонь. - Присоединение вытяжных решеток к вертикальному каналу через каналы спутники. Последние этажи подключить через отдельный воздуховод. - На последнем этаже предусмотреть установку канальных бытовых вентиляторов. - Выброс на улицу через вытяжную шахту технического этажа (чердака). Размер отверстия для вентиляционной шахты в плите покрытия 4000х1500. Высота вытяжной шахты принять от плиты покрытия кровли до плиты покрытия вытяжной шахты 1175мм, плита покрытия 160 мм, размер решетки 1550х470 мм - площадь живого сечения 0,5. Под шахтой предусмотреть поддон из оцинкованной стали для сбора осадков и конденсата. - Расход вытяжного воздуха: кухня - 60м3/ч, санузел - 50м3/ч.
Система общеобменной вентиляции МОП
7.2.3а |  | Для башни отдельностоящей (Лестничная клетка не имеет окон, выходящих на фасад здания) 1. Приточно-вытяжная механическая вентиляция, выше отметки: Приточно - вытяжная установка (электрическая) с рекуператором разместить в вентиляционной камере технического этажа (чердака) над лифтовым холлом последнего этажа. Кратность воздухообмена: - Для первого и типовых этажей: лифтовый холл – 1,5 ч-1; межквартирный коридор – 1,5 ч-1; 2. Приточно - вытяжная механическая вентиляция, ниже отметки: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха предусмотреть транзитом в вытяжную шахту технического этажа. Кратности воздухообменов принять: - в колясочной/велосипедной – 1,5 ч-1; - блок кладовых – 1,5 ч-1; - в помещение КУИ без притока, вытяжка 50 м3/ч.
7.2.3б |  | Для секций, башни в квартале (Лестничная клетка имеет окна, выходящие на фасад здания) 1. Естественная вентиляция выше отметки 0: Приток воздуха через клапан инфильтрации воздуха (КИВ) устанавливаемый в лестничной клетке. Удаление воздуха через решетку расположенную в стене межквартирного коридора, далее через воздуховод проложенный в шахте инженерных коммуникаций за лифтовой шахтой. Выброс воздуха в помещение технического чердака далее на улицу через вытяжную шахту технического чердака. Воздухообмен в лестничной клетке, лифтовом холле и межквартирном коридоре происходит за счет перетекания воздуха через открытые двери. Для корректной работы системы вентиляции противопожарные двери между лестничной клеткой и лифтовым холлом, межквартирным коридором должны быть всегда открыты, зафиксированы электромагнитным замком удержания двери (предусмотрен в разделе СС). 2. Приточно - вытяжная механическая вентиляция ниже отметки 0: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха произвести транзитом в вытяжную шахту тех.чердака. Кратности воздухообменов принять: - в колясочной/велосипедной – 1,5 ч-1; - блок кладовых – 1,5 ч-1; - Расход вытяжного воздуха: КУИ - 50м3/ч.
7.2.3.1 | Приточно-вытяжная установка | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Производители: "Веза", "VKT"
7.2.3.2 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.2.3.3 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.3.4 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Коммерческие помещения
7.2.4 |  | Вытяжная естественная вентиляция обособленная для каждого собственника. Состоит из 2 отдельных вытяжных каналов: 1 канал - для вытяжки из санузла, воздухообмен согласно норме. Выброс воздух в помещение технического этажа (чердака), далее через решетки на улицу. Воздуховоды предусмотреть пристроенными к вентканалам жилья (в инженерной стене - нише), таким образом чтобы не нарушать квартирографию. Например через санузел квартир, в пространстве между вентканалом жилья и стояковой группой или в шахте инженерных коммуникаций у лифта. 2 канал - для возможности устройства вытяжной механической вентиляции основного помещения (силами собственника). Воздухообмен относительно площади помещения: - менее 120 м2 - 2 кратный - более 120 м2 - 4 кратный * рекомендуемая скорость в воздуховоде не более 2,5м/с Выброс вытяжного воздуха через решетку расположенную в стене технического этажа (чердака), воздуховод проложить в шахте инженерных коммуникаций у лифта. Для возможности устройства приточной механической вентиляции предусмотреть воздухозаборную решетку, из расчета 4х кратного воздухообмена и скорости в решетке 2,5м/с, за вывеской lightbox или над входной группой в коммерческое помещение, расположение определить совместно с автором-архитектором; Тип установки относительно площади помещения: - менее 120м2 с электрическим подогревом приточного воздуха. - более 120м2 предусмотреть подвод трубопроводов от ИТП (теплоноситель вода). Установка вентиляционного оборудования и разводка воздуховодов по помещению осуществляется силами собственника.
7.4.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.4.2 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Технические помещения
7.2.5 |  | Приточно - вытяжная механическая вентиляция: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха предусмотреть транзитом в вытяжную шахту технического этажа. Кратности воздухообменов принять: • ИТП –2,0 ч-1; • Узел ввода –1,0 ч-1; • Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения –2,0 ч-1; • Насосная пожаротушения жилой части здания и паркинга –1,0 ч-1 (при объединении помещений ВК принимать –2,0 ч-1.); • Электрощитовая жилой части здания и паркинга –1,0 ч-1; • Помещение сетей связи –1,0 ч-1;
7.2.5.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.2.5.2 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.5.3 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Паркинг
7.2.5 |  | Приток воздуха предусмотреть от приточной шахты. Приточный и вытяжной вентилятор общеобменной вентиляции расположить в вентиляционных камерах в помещение технического этажа - подвала. Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Подачу приточного воздуха организовать вдоль основного проезда, вблизи приточной венткамеры. Вытяжной воздуховод расположит по наружной стене паркинга, 50% удаляемого воздуха предусмотреть с верхней зоны паркинга, 50% с нижней зоны паркинга. Воздухообмен рассчитывать на разбавление вредных газовыделений. Не принимать в расчёт величину вытяжного воздуха 150 м3/ч или двукратный воздухообмен. Работа вентиляции при срабатывании датчиков СО. Датчики СО установить равномерно по площади паркинга, 1 датчик на 200 м², высота установки h=1,5 м от пола. Скорость движения воздуха в общеобменной вентиляции до 8м/с.
7.2.5.1 | Осевой вентилятор общеобменной вентиляции | Производители: "Веза", "VKT", "Wheel", "Korf"
7.2.5.2 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции паркинга | Вентиляционные решетки из оцинкованной стали
7.2.5.3 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.5.4 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.5.5 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
7.3 Вентиляция противодымная
| Инженерные системы противодымной вентиляции | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: ДП_Подпор ДПЕ_Подпор ДВ_Дымоудаление
Система противодымной вентиляции МОП до 50 метров
7.3.1 |  | Подпор воздуха с помощью осевых вентиляторов: - в лестничную клетку типа Н2 - лифтовую шахту (для перевозки пожарных подразделений) - нижнюю зону межквартирного коридора. Дымоудаление из межквартирного коридора. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха установить в венткамере технического этажа (чердака). Воздухозабор и выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха не более 20м/с.
Система противодымной вентиляции МОП свыше 50 метров
7.3.1 |  | Подпор воздуха с помощью осевых вентиляторов: - в лестничную клетку типа Н2 - лифтовую шахту (для перевозки пожарных подразделений) - нижнюю зону межквартирного коридора. Дымоудаление из межквартирного коридора. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха установить в венткамере технического этажа (чердака). Воздухозабор и выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха не более 20м/с. Выполнить зонирование систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции
7.3.1.1 | Осевой вентилятор противодымной вентиляции | В комплекте с ответными фланцами, гибкими вставками, виброизоляторами и т.д. При расположении оборудования снаружи здания учитывать его климатическое исполнение. Производители: "Веза", "VKT".
7.3.1.2 | Воздухораспределители противодымной вентиляции | Внутренние (вытяжные) - декоративные нерегулируемые Наружные (воздухозаборные) - нерегулируемые Производители: Внутренние решетки: «Арктика» или «Лиссант» или аналог Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА» или аналог
7.3.1.3 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в общепромышленном исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом".
7.3.1.4 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в морозостойком исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом".
7.3.1.5 | Воздуховод противодымной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. МОП: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм. Паркинг: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 2000х2000 - 1,0 мм. Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система противодымной вентиляции Паркинг
7.3.2 |  | Приточную вентиляцию располагать с одной стороны паркинга, вытяжную располагать на противоположной стороне паркинга. Дымоприемные устройства (решетки) расположить под потолком автостоянки. Принять минимальное количество дымоприемных устройств при соблюдении следующих условий: - радиус действия 18м; - площадь помещения, обслуживаемая одним дымоприемным устройством 1000 м2. Приоритет расположения воздуховодов - по периметру автостоянки. Приток воздуха автостоянки предусмотреть от приточной шахты, вблизи венткамеры (в подвале). Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Вентиляторы дымоудаления установить в венткамере технического помещения (чердака) на более высокой секции). Выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Компенсация воздуха через огнезадерживающие клапаны, установленные в нижней части тамбур шлюзов. Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха принять не более 20м/с.
7.3.2.1 | Осевой вентилятор противодымной вентиляции | В комплекте с ответными фланцами, гибкими вставками, виброизоляторами и т.д. При расположении оборудования снаружи здания учитывать его климатическое исполнение. Производители: "Веза", "VKT"
7.3.2.2 | Воздухораспределители противодымной вентиляции паркинга | Вентиляционные решетки из оцинкованной стали
7.3.2.3 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в общепромышленном исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом".
7.3.2.4 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в морозостойком исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом".
7.3.2.5 | Воздуховод противодымной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. МОП: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм. Паркинг: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 2000х2000 - 1,0 мм. Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
7.4 Тепломеханические решения (ИТП)
Индивидуальный тепловой пункт блочный
7.4.1 | Принципиальные решения | Предусмотреть один ИТП блочного типа для всего здания. Подключение потребителей тепла: Узел системы горячего водоснабжения: Горячее водоснабжение - по независимой, закрытой двухступенчатой схеме, через пластинчатый теплообменник без резервирования. Температура воды в системе горячего водоснабжения 65°С; Теплообменник единный на жилую и коммерческую часть здания. Узел системы отопления: Системы отопления - подключается по независимой схеме через пластинчатый теплообменник без резервирования. Теплоноситель вода с параметрами 80/60 град.С. Теплообменник единный на жилую и коммерческую часть здания. Узел теплоснабжения вентиляции: Присоединение системы вентиляции выполнить по независимой схеме через теплообменник. Температура теплоносителя согласно техническим условиям на подключение. Пластинчатый теплообменник: Разборные пластинчатые теплообменники. При расчете пластинчатого теплообменника учитывать фактический температурный график в данном районе строительства (предусматривать соответствующий запас поверхности нагрева). На каждом присоединении к пластинчатому теплообменнику после запорной арматуры предусмотреть штуцер с шаровым краном для промывки. Листы подбора теплообменников приложить к проекту. Производители: Ридан, Kelvion, Funke. Насос: Предусмотреть для каждого рабочего насоса один резервный (не применять сдвоенные насосы). Листы подбора насосов приложить к проекту. Производители: Wilo, Grundfos.
| Блок ИТП | В составе ИТП предусмотреть блоки заводского изготовления. - Блок узла ввода (теплового ввода) - Блок ГВС (1 зона, 2 зона) - Блок ГВС Ритейл (для суммарной площади ритейлов более) - Блок отопления (1 зона, 2 зона) - Блок вентиляции - Блок узла учета тепловой энергии - Блок узла подпитки - Блок коллектора отопления - Блок автоматизации (шкаф)
7.4.5 | Обвязка ИТП | Трубопроводы: Стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 диаметром DN до 50 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные электросварные ГОСТ 10704-91 диаметром DN50 и более (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х6,0). С антикоррозионным покрытием для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Неоцинкованные без антикоррозионного покрытия для системы отопления. Трубопроводы в тепловой изоляции - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30, 40, 50 мм в соответствии с температурным графиком теплоносителя (подтвердить расчетом). Применять приварные отводы стальных трубопроводов под углами 15°/45°/90°; Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На трубопроводах применить неподвижные и скользящие опоры по серии 5.903-13. Запорная и регулирующая арматура: Тип присоединения и материал запорной и регулирующей арматуры: - Муфтовое соединение - DN15 - DN50 - латунь, - Фланцевое соединение - DN65 и более - чугун. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, ADL, Naval, Broen Ballomax. Расширительные баки Reflex, ADL.
7.5 Узел коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ)
7.5.1 |  | На вводе в ИТП тепловых сетей устанавливают узел ввода, который оборудован запорной арматурой (стальной, согласно СП 124.13330.2012 п.10.9), грязевиками, сетчатыми фильтрами, и узел теплоучета. Расходомеры устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах ИТП и подпиточном трубопроводе В1. В разделе автоматизация ИТП предусмотреть контроллер с возможностью подключения системы диспетчеризации, управление насосным оборудованием, управлением регулирующими клапанами по температуре, регулирование системы подпитки (включая повысительные насосы).
7.5.1.1 | Теплосчетчик | - Теплосчетчики электронные с возможностью подключения системы диспетчеризации, ультразвуковыми расходомерами, фирмы «ВЗЛЕТ» / «ЛОГИКА» или аналог. - Предусмотреть учет тепловой энергии: на вводе в здании; на линии подпитки системы отопления, подключенной по независимой схеме через ПТО. Подключение подпитки выполнить в обратный трубопровод тепловой сети, после расходомера по ходу движения теплоносителя.
7.5.1.2 | Расходомер | Расходомеры (электромагнитные) фирмы: "Теплоком" модель ПРЭМ, класс D или "Взлёт" модель ЭРСВЭ-440Л В
7.5.1.3 | Термопреобразователь | Термопреобразователи фирмы: "Взлёт" модель ТПС или ЗАО "Термико" модель КТПТР
7.6 Кондиционирование
| Инженерные системы кондиционирования | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: RS_Хладон_Холодный газ RL_Хладон_Жидкий
Система кондиционирования Жилой части
7.6.1 | Кондиционирование жилой части | Расположение блоков кондиционирования в соответствие с альбомом концепции проекта. Установка за счет средств собственников помещений. Для первых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (террасах). Для типовых и последних этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях, террасах). Показать трассировку фреонопровода от внутреннего до наружного блока. В студиях и квартирах с одной спальней предусмотреть кондиционирование только одного помещения - гостиной. В квартирах с двумя спальнями и более предусмотреть кондиционирование двух помещений - гостиной и мастер-спальни. Количество наружных блоков принять равных количеству внутренних. Габариты наружного блока принять (Ш*В*Г) 700*530*250 (монтажный зазор принять 100мм) для студий или квартир с одной спальней. Длина фреонопровода от наружного блока до места установки внутреннего блока не длиннее 15 м. Перепад высоты между блоками не более 15 м. Габариты наружного блока принять (Ш*В*Г) 990*965*350 (монтажный зазор принять 100мм) для квартир с двумя спальнями и более. Суммарная длина фреонопроводов от наружного блока до места установки внутренних блоков не более 80 м. Перепад высоты между блоками не более 15 м.
Система кондиционирования Коммерческие помещения
7.6.2 | Кондиционирование коммерческих помещений | Установка внутренних и наружных блоков кондиционирования коммерческих помещений предусматривается силами собственника. Местоустановки относительно площади помещения: - менее 120м2 - предусмотреть место для размещения наружного блока над тамбуром. - более 120м2 - предусмотреть место для размещения центральной холодильной машины (ЦХМ) с выбросом тепла через решетку в верхней части витража, над остеклением. Предусмотреть место размещения ЦХМ в размере 20 - 25 м2 в коммерческом помещении с выбросом на улицу через решетку в верхней части витража. Отвод дренажа предусмотреть силами собственника в систему канализации через «разрыв струи» и установкой гидрозатвора. Обозначить места установки кондиционеров на планах АР в рабочей документации.
Система кондиционирования дополнительные требования
8. Сети связи
8.1 Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией
Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией
Оборудование серверов сетей связи выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г.
| Общие данные | Система пожарной сигнализации разрабатывается как единый комплекс следующих систем: АПС - Автоматизация пожарной сигнализации СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией Сигналы формируемые пожарной сигнализацией при пожаре: - Запуск АДУ - Запуск АПТ - Отключение общеобменной вентиляции паркинга - Закрытие огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции - Перевод лифтов в режим " Пожарная опасность" Предусмотреть автоматическое, дистанционное и ручное включение насосной установки пожаротушения.
8.1.1 | Система пожарной сигнализации. Жилая часть. | В жилой части (квартиры) - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный тепловой (адресный) - устанавивается в прихожих квартир. Расположить на перекрытие на расстоянии 0,5м от входной двери. При невозможности установки на перекрытии установить на стене над входной дверью на расстоянии не менее 0,5м от угла между стенами и на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарный дымовой автономный - устанавливается во всех жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных), в коридорах и прихожей. Расположить на перекрытии на расстоянии не менее 1м от вентиляционных отверстию и не менее 0,5м от осветительных приборов. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. Каждую квартиру выделить в отдельную зону контроля пожарной сигнализации. Изолирующие устройства разместить в этажной нише СПЗ. Прокладка кабеля: - От этажной ниши СПЗ до извещателей квартир 2-го этажа и выше выполнить в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-труб 20 мм по негорючиму основанию. - В квартире в стяжке пола вышележащего этажа. Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.2 | Система пожарной сигнализации. МОП. | В жилой части (МОП) - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии с учетом дизайн-проекта МОП и зоны покрытия извещателя. - Извещатель пожарные ручной (ИПР) адресный - устанавливается на путях эвакуации, у выходов из здания и с этажа на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство дистанционного пуска (УДП) системы дымоудаления адресное - расположить в нише пожарного шкафа, при отсутствии шкафа ВПВ УДП установить на путях эвакуации рядом с ИПР. - Устройство дистанционного пуска (УДП) системы автоматическо пожаротушения адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Контроллер двухпроводной линии связи - предусмотреть в этажной нише СПЗ. Уровень (этаж) установки определить проектом. - Резервированный источник питания - предусмотреть в этажной нише СПЗ. Количество, емкость и уровень (этаж) установки определить проектом. Каждый этаж выделить в отдельную зону контроля противопожарной сигнализации (ЗКПС). Пространство 1го этажа за подвесным/подшивным потолком выделить в отдельную ЗКПС. Изолирующие устройства разместить в этажной нише СПЗ. Прокладка кабеля: - От нишы СПЗ до извещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 20 мм. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише СПЗ открыто по кабеленесущим конструкциям. - Опуски к ручным извещателям выполнить: в ГКЛ перегородках, в штробах стен. Скрыто в гофрированной ПВХ трубе 20 мм. - Исключить применение кабель-каналов в МОП. Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Предусмотреть электромагнитный замок удержания двери (с кнопкой для отмены фиксации двери). Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.3 | Система пожарной сигнализации. Коммерческие помещения | В коммерческих помещениях - предусмотреть порогово-адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой порогово-адресный - устанвливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарные ручной порогово-адресный - предусмотреть на путях эвакуации, у выходов из здания на высоте 1,5м от уровня чистого пола. Уcтройства: - Устройство коммутационное для отключения инженерного оборудования коммерческого помещения по сигналу системы пожарной сигнализации - предусмотреть в распределительном электрическом щите коммерческого помещения или в непосредственной близости от него. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный (самостоятельный) - предусмотреть для каждого коммерческого помещения; - Резервированный источник питания (самостоятельный) - предусмотеть для каждого коммерческого помещения. Емкость определить проектом. Включение коммерческих помещений в общую систему пожарной сигнализации здания выполнить с учетом сохранения работоспособности общей системы в случае неисправности СПС коммерческого помещения. Прокладка кабеля: - От приемно-контрольного прибора до извещателей и устройств выполнить открыто, с креплением к стенам и перекрытиям (в составе ОКЛ). - До приемно-контрольного прибора коммерческого помещения с уровня технического этажа выполнить скрыто, в штрабах стен, в гофрированной ПВХ-трубе, избегая монолитных участков здания. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.4 | Система пожарной сигнализации. Технический этаж | В техническом этаже с кладовыми помещениями - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарный ручной адресный - устанавливается на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) - предусмотреть самостоятельным для каждой секции. ППКУП установить в кроссовом помещении секции, или в помещении сетей связи квартала. - Резервированный источник питания - предусмотреть самостоятельным для каждой секции. РИП установить в кроссовом помещении секции или в помещении сетей связи квартала. Емкость определить проектом. - Преобразователи интерфейсов в Ethernet (предусмотреть подключение к оптической магистрали сетей связи по необходимости) - предусмотеть установку для связи с центральной диспетчерской микрорайона. Прокладка кабеля: - До конечных извещателей и устройств технического этажа выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючим основаниям с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). - Магистральную прокладку выполнить в неперфорированном металлическом листовом лотке; - Совместная прокладка кабелей и проводов СПС в одном лотке с кабелями и проводами других систем не допускается. Кабель для системы ОПС предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.5 | Система пожарной сигнализации. Паркинг. | В паркинге предусмотреть - адресную систему подарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. - Извещатель пожарный ручной адресный - устанавливается на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Уcтройства: - Устройство дистанционного пуска системы дымоудаления адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство дистанционного пуска системы автоматическо пожаротушения адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) - предусмотреть для паркинга. ППКУП установить в в электрощитовом помещении паркинга. - Резервированный источник питания - предусмотреть предусмотреть самостоятельным для паркинга. РИП установить в электрощитовом помещении паркинга. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - Выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию, с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). Кабель для системы системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.6 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП до 10 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и звуковых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Сигнально-пусковые блоки разместить в этажной нише СПЗ. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.7 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП от 10 до 25 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и звуковых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Сигнально-пусковые блоки разместить в этажной нише СПЗ. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.9 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП свыше 25 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Речевой оповещатель - транслирующий специальный речовой сигнал и (или) текст. При размещении речевых пожарных оповещателей исключить концентрацию (резонанс) и неравномерное распределение отраженного звука (эхо). Количество речевых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. - Разделение здания на зоны пожарного оповещения. - Обратная связь зон пожарного оповещения с помещениями пожарного поста. Расположение оповещателей: - Речевой оповещатель - устанавливается на стенах на высоте 2,3 м от пола, расстояние от перекрытия не менее 150 мм. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Переговорные устройства - устанавливается на высоте 1,1 м от пола на каждом этаже. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Блок речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации. - Оборудование системы обратной связи. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: Оповещатели: Луис+ (LPA ), Рубеж (Sonar).
8.1.10 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Коммерческие помещения | В коммерческих помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Подключение свето-звуковых и световых пожарных оповещателей выполнить от приемно-контрольного прибора коммерческого помещения. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.11 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Технические помещения | В технических помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров, либо на подвесе с креплением к перекрытию на высоте соответсвующей высоте путей эвакуации. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до оповещателй выполнить открыто, в гофриорованой ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию с помощью негоючего крепежа (в составе ОКЛ). - Опуски к световым опвещателям, расположенным на стене, выполнить в штробах стен или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ трубе 20 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.12 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Паркинга | В технических помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Речевой оповещатель - транслирующий специальный речовой сигнал и (или) текст. При размещении речевых пожарных оповещателей исключить концентрацию (резонанс) и неравномерное распределение отраженного звука (эхо). Количество речевых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Речевой оповещатель - устанавливается на стенах и колоннах на высоте на расстояние 150 мм от перекрытия. Расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Блок речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации. Способы прокладки кабеля: - По простанству паркинга выполнить открыто, в гофриорованой ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию с помощью негоючего крепежа (в составе ОКЛ). Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.13 | Дополнительные требования | Структурные схемы, кабельный журнал обязательны. Предоставить расчет тока потребления приборов ПС. На планах экспликация помещений обязательна. Схемы согласовать дополнительно. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Все видимые элементы систем разместить по дизайн-проекту / согласовать с Заказчиком.
8.2 Система охранно-тревожной сигнализации
Система охранно-тревожной сигнализации до 75 метров
8.2.1 | Система охранной сигнализации | Для сигнализации о несанкционированном доступе физических лиц в инженерные и технические помещения, а также на кровлю проектом выполнить неадресную систему охранно-тревожной сигнализации (СОТС). СОТС должна обеспечивать: - защиту помещений от несанкционированного проникновения. - выдачу сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной. - непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации, на срок не менее 6 месяцев. - обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора. - дистанционный контроль, проверку работоспособности и выявления установки имитатора в линию связи. - контроль-протокол действий оператора. - информирование оператора по несанкционированному вмешательству в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий. Режим работы системы СОТС – круглосуточно. Оборудование и устройства: - Пульт управления СОТС - расположить в помещении сетей связи. - Контроллеры доступа - расположить в помещении сетей связи и кроссовых. - Считывающие устройства бесконтактных карт для постановки и снятия с охраны - расположить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемого помещения; - Магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20 для блокировки дверных проемов на открывание или смещение - расположить на каждой дверной створке дверного проема внутри защищаемого помещения; - Источники бесперебойного питания. Количество и емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - К устройствам СОТС кабель выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Опуски в МОП выполнить скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен или в отделочном слое. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Призводитель: согласно вендор-листу.
Система охранно-тревожной сигнализации свыше 75 метров
8.2.2 | Система охранной сигнализации | Для сигнализации о несанкционированном доступе физических лиц в инженерные и технические помещения, а также на кровлю проектом выполнить неадресную систему охранно-тревожной сигнализации (СОТС). Системы охранно-тревожной сигнализации следует оснащать источниками (блоками) бесперебойного питания, которые должны обеспечивать работу системы в течение не менее 1 ч в случае пропадания основного электропитания. Данное требование распространяется, в том числе, на АРМ СОТС. СОТС должна обеспечивать: - защиту помещений от несанкционированного проникновения. - выдачу сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной. - непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации, на срок не менее 6 месяцев. - обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора. - дистанционный контроль, проверку работоспособности и выявления установки имитатора в линию связи. - контроль-протокол действий оператора. - информирование оператора по несанкционированному вмешательству в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий. Режим работы системы СОТС – круглосуточно. Оборудование и устройства: - Пульт управления СОТС - расположить в помещении сетей связи. - Контроллеры доступа - расположить в помещении сетей связи и кроссовых. - Считывающие устройства бесконтактных карт для постановки и снятия с охраны - расположить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемого помещения; - Магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20 для блокировки дверных проемов на открывание или смещение - расположить на каждой дверной створке дверного проема внутри защищаемого помещения; - Источники бесперебойного питания. Количество и емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - К устройствам СОТС кабель выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Опуски в МОП выполнить скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен или в отделочном слое. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Призводитель: согласно вендор-листу.
8.3 Автоматизация общеобменной и противодымной вентиляции
8.3.1 |  | В систему включаются следующие системы: · Приточная общеобменная вентиляция паркинга · Вытяжная общеобменная вентиляция паркинга · Дымоудаление паркинга · Дымоудаление жилой части · Подпор жилой части здания · Контроль загазованности паркинга Функции щитов управления: Вытяжная и приточная система паркинга (шкафы предусмотреть комплектные с вент.установками): · Контроль работы вентилятора · Регулирование скорости вентилятора · Контроль и световую индикацию вентиляционного оборудования · Автоматическое отключение системы при получении сигнала ПС · Контроль засорения фильтра (только приточная система) · Контроллер оснастить модулем Modbus/TCP Противодымные системы: Шкафы предусмотреть в состеве системы пожарной сигнализации. Место установки щитов: - ЩУ вентиляторов технического этажа (чердака) - расположить в надстройке выхода на кровлю, при её наличии или в чердачном помещении. - ЩУ приточной установки паркинга - расположить в помещении приточной установки. - ЩУ подпора в тамбур - шлюз. Расположить в ближайшем помещении электрощитовой или венткамеры. Оборудование газоанализаторы: Датчики СО. Устанавливаются равномерно по площади паркинга из расчёта 1 датчик на 200м2, высота установки h=1,5м от пола. Блок контроля газоанализаторов, для мониторинга располагается в помещении сетей связи. Релейный блок газоанализаторов, распологается в приточной венткамере. По сигналу "Загазованность 1" обеспечить запуск общеобменной вентиляции в паркинге, "Загазованность 2" - запуск системы думоудаления. Прокладка кабеля: - Прокладка кабеля от щита этажного верхнего этажа до ЩУ вентиляторов технического этажа (чердака) проложить в лотке по помещениею технического этажа (чердака). - Вертикальную стояковую разводку выполнить в нише межквартирного коридора. - Кабель по подвалу и паркингу проложить под потолком в общем лотке, совместно с кабелями других систем. - Отдельный кабель к датчикам СО проложить в гофрированной трубе d20.
8.4 Автоматизация тепломеханических решений (ИТП)
8.4.1 |  | В системе предусмотрены щиты: - Щит управления ИТП - контроль работы теплового пункта - Щит узла учёта тепловой энергии 1 - коммерческий учёт тепловой энергии - Щит узла учёта тепловой энергии 2 - внутренний учёт тепловой энергии Функции ИТП: - Погодозависимое регулирование температурного графика системы отопления - Поддержания постоянной температуры воды в системе ГВС - Ограничение температуры теплоносителя возвращаемого источнику (Т2) и его расход в зависимости от тепературы нарудного воздуха - Управление насосами (переключение основной/резервный, переключение по времени для равномерного износа, защита насосов от "сухого хода") Прокладка кабеля: - от ВРУ до ЩУ - кабель электропитания предусматривается в разделе "Электроснабжение", в автоматизации ИТП данный кабель не предусматривается. - от ЩУ до оборудования ИТП - кабель прокладывается под потолком по кабельным лоткам. Опуски к оборудованию выполняются в легкой гофрированной ПВХ трубе по монтажному профилю. Кабель: - Силовой - ВВГнг(А) - LS - Сигнальный кабель - МКЭШ
8.6 Структурированная кабельная система
Система Интернет/телефония
8.6.1 |  | В помещении сетей связи предусмотреть шкафы телекоммуникационные магистральные (ШТМ) 19” высотой 42U 600х1000 (ШхГ). Количество ШТМ отпределить проектом. Ввод выполнить оптическим кабелем ОККМнг(А) HF-01-8x12E3 или иным по ТУ оператора связи количеством оптических волокон не менее 48. Организация: Предусмотреть проектом для каждой жилой секции: - Шкаф телекоммуникационный распределительный (ШТР) 19" высотой 15U 600х650 (ШхГ). Для организации системы в ШТР установить стоечные оптические кроссы (количество уточнить проектом). ШТР установить в кроссовом помещении в техническом подполье. В односекционном здании (башне) ШТР исключить, функции распределения выполнить в ШТМ. - Шкаф телекоммуникационный распределительный систем безопасности (ШТРСБ) 19" высотой 15U 600х650 (ШхГ) для организации систем безопасности объекта: · системы контроля и управления доступом (СКУД), · системы видеонаблюдения (СВН), · системы общей диспетчеризации (ОДС). В ШТРСБ установить стоечные оптические кроссы (количество уточнить проектом), предусмотреть место для установки коммутаторов систем безопасности. ШТРСБ установить в кроссовом помещении каждой секции в техническом подполье. Количество микромодулей и количество волокон в микромодуле определить проектом. Количество микромодулей принять не менее количества этажей в секции, количество волокон в микромодуле - не менее максимального количества квартир на этаже. В этажной нише межквартирного коридора установить оптическую распределительную коробку. Ввод кабеля в квартиру выполнить через дверной проём. В торце входного дверного проема со стороны дверных петель установить встроенный щит квартирный сетей связи. Не допускается его размещение на пилоне или вентиляционном канале. В квартирном щите сетей связи установить оптическую абонентскую розетку без адаптера, электрическую розетку ~220В (см. раздел ЭОМ) для подключения абонентского терминала, устанавливаемого абонентом. Для каждого коммерческого помещения предусмотреть установку оптической абонентской розетки без адаптера. Абонентскую розетку установить на стене, на высоте 2,5 м от уровня чистого пола. До абонентской розетки проложить самостоятельный дроп кабель типа ОБК-С нг(A)-HF 1 G.657.A1 от оптической распределительной коробки. Прокладка кабеля: - По техническому этажу (подвалу) проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до щита квартирного выполнить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола. - В коммерческих помещениях выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе, с креплением к стенам и перекрытиям. Кабель: - От ШТМ до каждого ШТР - самостоятельный волоконно - оптический кабель типа ОК-НРС G657.A. - От ШТР по этажным стоякам - волоконно - оптический кабель типа ОК-НРС G657.A. - От оптической распределительной коробки до каждой квартиры - самостоятельный дроп кабель типа ОБК-С нг(A)-HF 1 G.657.A1. Предоставление абонентам услуг телевизионного вещания/ интернет/ телефония предоставляется после заключения договора между абонентом и оператором связи. Активное оборудование проектом не предусматривается.
Система Wi-Fi двора
8.6.2 |  | Wi-Fi двор: Для двора жилого комплекса предусмотреть уличные беспроводные точки доступа с питанием по PoE. Необходимость проектирования уточнить у руководителя проекта. Производители: Точка доступа: D-Link DAP-3310 или аналог
8.7 Система контроля управления доступом
Система контроля управления доступом до 75 метров
8.7.1 |  | Предусмотреть систему констроля и управления доступом (СКУД) на базе IP-видеодомофонии. Организация доступа (точки прохода): - Калитка входа на территорию двора. - Тамбур входной группы с улицы. - Тамбур входной групп со двора. - Лестничная клетка с жилых этажей в тамбур входной группы (при наличии). - Помещения колясочных. - Помещения велосипедных. - В зону кладовых (владельцы кладовых) (при наличии). - Выход из паркинга в тамбур - шлюзы жилых секций. - Калитка рампы паркинга. - Лестничная клетка в техническое подполье со двора/улицы. - Ворота паркинга открытие осуществляется от дистанционного пульта, GSM или Bluetooth модуля. Устройства: - Многоабонентская вызывная видеопанель - устанавливается в тамбурах входных групп со двора/улицы на высоте 1,4 м от уровня чистого пола. - Считыватель бесконтактных карт - устанавливается на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемых помещений. - Кнопка выхода встраиваемая бесконтактная - устанавливается на высоте 0,9 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки внутри контролируемых помещений. - Электромагнитный замок со встроенным датчиком положения якоря. - Извещатель магнитоконтактный - устанавливается на малой створке двери, не оборудованной электромагнитным замком. - Абонентская аудиотрубка. Вывод для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели выполнить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола со стороны дверных петель. Абонентская аудиотрубка / видеопанель устанавливается силами собственника, в спецификации не учитывать, показать в графической части с соответствующим пояснением в описательной части проекта. Организация системы: Топология построения системы - "дерево". Предусмотреть проектом: - Шкаф телекоммуникационный магистральный СКУД (ШТМ СКУД) 19" высотой 18U 600x800 (ШхГ) оснащенный необходимым оборудованием для организации системы (коммутатор стоечный, кросс оптический, источник бесперебойного питания и др. уточнить проектом). ШТМ установить в кроссовом помещении в техническом подполье (помещении сетей связи). - В шкафу телекоммуникационном распределительном систем безопасности (ШТРСБ) установить стоечный коммутатор секционный для выполнения поэтажной распределительной сети. ШТРСБ установить в кроссовом помещении в техническом подполье. - Этажные PoE-коммутаторы установить в этажной нише межквартирного коридора. Количество портов этажного коммутатора принять по максимальному количеству квартир на этаже - 8, в случае большего количества квартир на этаже установить второй этажный коммутатор. Каждый этажный коммутатор подключить по интерфейсу Ethernet самостоятельным кабелем типа F/UTP Cat.5e от секционного коммутатора, установленного в ШТРСБ. От этажного коммутатора в каждую квартиру проложить кабель типа F/UTP Cat.5e для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели по технологии PoE (интерфейс + питание). При пожаре предусмотреть разблокировку электромагнитных замков системы домофонной связи от сигнала ПС. Прокладка кабеля: - По техничсекому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до квартиры проложить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола текущего этажа по негорючиму основанию (отдельно от кабеля СКС). - В МОП 1-го этажа к устройствам СКУД, выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. - В МОП технического подполья (подвала) выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производители: Bas-IP или аналог в сооответствии с вендор листом.
Система контроля управления доступом свыше 75 метров
8.7.1 |  | Предусмотреть систему констроля и управления доступом (СКУД) на базе IP-видеодомофонии. Организация доступа (точки прохода): - Калитка входа на территорию двора. - Тамбур входной группы с улицы. - Тамбур входной групп со двора. - Лестничная клетка с жилых этажей в тамбур входной группы (при наличии). - Помещения колясочных. - Помещения велосипедных. - В зону кладовых (владельцы кладовых) (при наличии). - Выход из паркинга в тамбур - шлюзы жилых секций. - Калитка рампы паркинга. - Лестничная клетка в техническое подполье со двора/улицы. - Ворота паркинга открытие осуществляется от дистанционного пульта, GSM или Bluetooth модуля. Система видеодомофонной связи должна быть интегрирована с системой контроля и управления доступом (без интеграции на сетевом уровне IP-протоколов) и должна обеспечивать: - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и абонентами системы. - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и консьержем. - Аудио- и видеосвязь между консьержем и абонентами системы. - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и помещениями служб безопасности объекта (ЦПУ СБ, КПП, посты охраны и прочие помещения). - Аудио- и видеосвязь между абонентами системы и помещениями ЦПУ СБ и ЦПУ СПЗ. - Возможность переадресации вызова от вызывной панели консьержем любому абоненту системы. - Дистанционную разблокировку исполнительных устройств (электромагнитные замки, электрозащелки и т.п.), управляемых абонентами системы. - Возможность использования в качестве абонентского устройства мобильного телефона с предустановленным программным обеспечением (русифицированным). Устройства: - Многоабонентская вызывная видеопанель - устанавливается в тамбурах входных групп со двора/улицы на высоте 1,4 м от уровня чистого пола. - Считыватель бесконтактных карт - устанавливается на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемых помещений. - Кнопка выхода встраиваемая бесконтактная - устанавливается на высоте 0,9 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки внутри контролируемых помещений. - Электромагнитный замок со встроенным датчиком положения якоря. - Извещатель магнитоконтактный - устанавливается на малой створке двери, не оборудованной электромагнитным замком. - Абонентская аудиотрубка. Вывод для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели выполнить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола со стороны дверных петель. Абонентская аудиотрубка / видеопанель устанавливается силами собственника, в спецификации не учитывать, показать в графической части с соответствующим пояснением в описательной части проекта. Организация системы: Топология построения системы - "дерево". Предусмотреть проектом: - Шкаф телекоммуникационный магистральный СКУД (ШТМ СКУД) 19" высотой 18U 600x800 (ШхГ) оснащенный необходимым оборудованием для организации системы (коммутатор стоечный, кросс оптический, источник бесперебойного питания и др. уточнить проектом). ШТМ установить в кроссовом помещении в техническом подполье (помещении сетей связи). - В шкафу телекоммуникационном распределительном систем безопасности (ШТРСБ) установить стоечный коммутатор секционный для выполнения поэтажной распределительной сети. ШТРСБ установить в кроссовом помещении в техническом подполье. - Этажные PoE-коммутаторы установить в этажной нише межквартирного коридора. Количество портов этажного коммутатора принять по максимальному количеству квартир на этаже - 8, в случае большего количества квартир на этаже установить второй этажный коммутатор. Каждый этажный коммутатор подключить по интерфейсу Ethernet самостоятельным кабелем типа F/UTP Cat.5e от секционного коммутатора, установленного в ШТРСБ. От этажного коммутатора в каждую квартиру проложить кабель типа F/UTP Cat.5e для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели по технологии PoE (интерфейс + питание). При пожаре предусмотреть разблокировку электромагнитных замков системы домофонной связи от сигнала ПС. Прокладка кабеля: - По техничсекому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до квартиры проложить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола текущего этажа по негорючиму основанию (отдельно от кабеля СКС). - В МОП 1-го этажа к устройствам СКУД, выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. - В МОП технического подполья (подвала) выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производители: Bas-IP или аналог в сооответствии с вендор листом.
Система контроля управления доступом (Въезд - Выезд)
8.7.2 | Система въезда-выезда. | Для организации въезда снаружи на фасаде здания предусмотрены видеокамеры с функцией распознавания автомобильных номеров (указать в разделе СВН). При подъезде автомобиля с номером (собственника машиноместа в паркинге, внесенным в базу данных), видеокамера распознает номер и подает сигнал на открытие ворот. Для организации выезда на полосе выезда на рампе предусмотреть индукционную петлю. При проезде автомобиля над петлей на блок управления поступает сигнал на открытие ворот. В качестве резервного способа открытия ворот как на въезд, так и на выезд предусмотреть возможность открытия от GSM или Bluetooth модуля. Для безопасного перемещения автомобиля под воротами предусмотреть оптолучевой барьер, не допускающий опускания ворот при обнаружении препятствия в створе ворот. Для организации безопасного перемещения автомобилей на рампе предусмотреть светофоры (светодиодные лампы красного и зеленого цвета). Схему движения, структурную схему, схему расстановки оборудования и марку оборудования согласовать с Заказчиком.
8.8 Система видеонаблюдения
Система видеонаблюдения до 75 метров
8.8.1 |  | Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных предусмотреть систему видеонаблюдения (СВН). Зоны видеонаблюдения: - Внешний периметр - Придомовая территория - Холлы первых этажей - Коллясочные, велосипедные - Лифты - Въезд в рампу (при невозможности охватом камер внешнего периметра) СВН организовать на базе IP-технологии. Оборудование: - Цилиндрическая IP- видеокамера для наружной установки в антивандальном исполнении. Цвет корпуса и защитного кожуха принять в цвет фасада места установки IP камеры. - Купольная IP- видеокамера для внутренней установки. Установить на перекрытии или на подвесном/подшивном потолке. Система хранение: - Регистратор с жестким диском (локальный сервер в помещение сетей связи) с записью и хранением информации до 14 дней. Программное обеспечение: - Круглосуточное наблюдение за охраняемыми зонами из помещения диспетчерской (просмотр), а также с мобильных устройств жильцов. - Запись архива только при детекции движения. Резервное электропитание: - Бесперебойная работа системы в течении 0,5 часа. - Питание камер от POE - коммутатора, питание POE - коммутатора и видеорегистратора от источника бесперебойного питания (ИБП). Использовать ИБП на каждую точку коммутации. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - К камерам наружной установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм под слоем утеплителя. - К камерам внутренне установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пронстранстве подвесного/подшивного потолка или скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен/в отделочном слое. - По техническому помещению (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем или открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Кабели к помещению диспетчерской УК, прокладывается в одной из труб ПНД 110 мм. - Wi-Fi мост между лифтовой кабиной и местом установки шкафа управления лифтом, для передачи сигнала с камеры лифта. Объединить все камеры видеонаблюдения в единую сеть посредством ВОЛС. Структурные схемы, планы расположения оборудования и направления камер обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Производители: согласно вендор листу.
Система видеонаблюдения свыше 75 метров
8.8.1 |  | Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных предусмотреть систему видеонаблюдения (СВН). Зоны видеонаблюдения: - Внешний периметр: · Периметр ограждения территории объекта (при наличии) · Периметр здания при наличии остекленных проемов, витражей, панорамного остекления - Придомовая территория: · Придомовых игровых и детских площадок · Придомовой территории стоянок автомобилей · Въезды (выезды) в придомовую территорию стоянок автомобилей - Холлы первых этажей, вестибюли, входные группы, лобби - Колясочные, велосипедные - Лифты - Помещений блока диспетчерских помещений: аппаратной, коридора (при наличии), входа в блок диспетчерских помещений - Помещений СС, помещений СБ/СПЗ - Выходы на кровлю - Въезд в рампу (при невозможности охватом камер внешнего периметра) - Проезды в подземной стоянке автомобилей СВН организовать на базе IP-технологии. Оборудование: - Цилиндрическая IP- видеокамера для наружной установки в антивандальном исполнении. Цвет корпуса и защитного кожуха принять в цвет фасада места установки IP камеры. - Купольная IP- видеокамера для внутренней установки. Установить на перекрытии или на подвесном/подшивном потолке. Система хранение: - Регистратор с жестким диском (локальный сервер в помещение сетей связи) с записью и хранением информации до 30 дней. Программное обеспечение: - Круглосуточное наблюдение за охраняемыми зонами из помещения диспетчерской (просмотр), а также с мобильных устройств жильцов. - Запись архива только при детекции движения. Основные решения: - Кабельные линии связи видеокамер, устанавливаемых на кровле здания, должны быть оснащены средствами молниезащиты. - Разрешение записываемых видеоданных должно быть не менее 19201080 (FullHD), скорость записи не менее 12 кадров в секунду. - Подключение уличных IP-видеокамер следует предусматривать разъемами полевой заделки. - Коммутаторы с активным охлаждением (вентиляторами) допускается устанавливать в помещениях СБ/СПЗ, аппаратной блока диспетчерских помещений и прочих помещениях, предназначенных для установки оборудования систем безопасности. В случае, если коммутатор устанавливается в запираемых нишах, шкафах, боксах вне помещений, предназначенных для установки оборудования систем безопасности, то необходимо применять коммутаторы с пассивным охлаждением промышленного исполнения. Резервное электропитание: - Бесперебойная работа системы в течении 1 часа. - Питание камер от POE - коммутатора, питание POE - коммутатора и видеорегистратора от источника бесперебойного питания (ИБП). Использовать ИБП на каждую точку коммутации. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - К камерам наружной установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм под слоем утеплителя. - К камерам внутренне установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка или скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен/в отделочном слое. - По техническому помещению (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем или открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Кабели к помещению диспетчерской УК, прокладывается в одной из труб ПНД 110 мм. - Wi-Fi мост между лифтовой кабиной и местом установки шкафа управления лифтом, для передачи сигнала с камеры лифта. Объединить все камеры видеонаблюдения в единую сеть посредством ВОЛС. Структурные схемы, планы расположения оборудования и направления камер обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Производители: согласно вендор листу.
8.9 Система автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия)
Система автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия)
8.9.1 |  | Обеспечить сбор показаний со всех приборов учета (ХВС, ГВС, теплоснабжение, электроснабжение) в единую сеть учета энергоресурсов. Приборы учёта индивидуальные: - Счётчики ХВС, ГВС с импульсным выходом. Располагаются в нише межквартирного коридора. - Теплосчетчики с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в нише межквартирного коридора. - Счетчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в щите этажном. Приборы учёта коммерческие помещения: - Счётчики ХВС, ГВС с импульсным выходом. Располагаются в зоне с/у в каждом коммерческом помещении. - Теплосчетчики с интерфейсным выходом RS485. Располагается в нише подъемов стояков. - Счетчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагается в распределительном щите коммерческого помещения. Приборы учета общедомовые: - Счётчики учета ХВС, ГВС с интерфейсным вызодом RS485. Располагаются в помещении узла ввода (насосной). - Учет тепла от внешних тепловых сетей выполняется в комплектном шкафу учета УКУТЭ (разрабатывается в смежном разделе проекта, передача данных выполняется по интерфейсу Ethernet). Располагается в помещении ИТП. - Счётчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагается в электрощитовой в составе водно-распределительных устройств или соответсвующих шкафов учета. Оборудование: - Шкаф системы сбора информации (ШССИ) - Сервер телеметрии - Коммутатор (подключение произвести по типологии звезда) - Преобразователь интерфейса RS485 - Ethernet - Счетчик импульсов-регистратор Всё оборудование расположить в помещении сетей связи, кроссовых. Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку счетчиков ХВС, ГВС, теплосчетчиков выполнить в нише межквартирного коридора. - Вертикальную стояковую разводку электросчетчиков выполнить в нише для совместной прокладки сетей ЭЛ и СС в межквартирном коридоре. - По техническому этажу (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Систему телеметрии предусмотреть на базе программного обеспечения: "Пульсар" или аналог в сооответствии с вендор листом.
8.10.1 Система объединенной диспетчерской службы (Автоматизация инженерного оборудования)
8.10.2 Система объединенной диспетчерской службы (Лифты)
8.10.1 | Диспетчеризация лифтов | · Для диспетчеризации лифтов в помещении сетей связи предусматривается устройство связи удаленной группы диспетчерским пунктом по каналам связи Ethernet. · Диспетчеризация лифтов предусматривается по выделенной линии со статическим IP адресом. Точка подключения - пульт диспетчерской связи согласно техническим условиям на подключение. · В лифтовых шахтах каждой секции устанавливается лифтовой блок, который обеспечивает: - Двухстороннюю переговорную связь - Звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь - Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже - Сигнализацию об открытии шкафов управления - Сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта - Идентификацию поступающей сигнализации - Обеспечение связи для лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений Щиты управления: - Лифтовой блок - Станция управления лифтом (входит в комплект поставки) - Комплект системы связи лифтов (крыши кабинов лифтов, приямков, этажной площадки) - Модуль переговорной связи кабины лифта Оборудование (в составе СКС): - Оптический распределительный кросс - ШССИ ОДС - Устройство связи удаленной группы с диспетчерским пунктом по каналу связи Ethernet - Коммутатор Всё оборудование расположить в помещении сетей связи Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку выполнить в шахте лифта открыто по стальной проволоке. - По техническому этажу (подвалу) и паркингу проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Кабель: - F/UTP 4 cat 5t 4х2х0,52 (FTP) - КПСЭнг(А) - FRLS 1х2х0,35 Объединить лифты здания в систему диспетчеризации «ОБЬ».
9. Подъемное оборудование
9.1 Лифты
Устройство лифтов для шахты 2400х2500 мм
9.1.1 |  | При наличии паркинга предусмотреть опускание лифтов в технический этаж (подвал). Панель управления расположить в нише ЭЛ/СС на последнем жилом этаже, при отсутсвии места в нише на техническом этаже( чердаке).
9.1.1.1 | Лифт 4-12 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 1.0 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1300 мм Высота шахты (последнего этажа): 4600 мм Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
9.1.1.2 | Лифт 12-26 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 1.75 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1400 мм Высота шахты (последнего этажа): 4850 м Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
9.1.1.3 | Лифт 26-36 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 2.5 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1900 мм Высота шахты (последнего этажа): 5200 м Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
10. Интерьеры
11. Наружные сети
Разработать документацию наружных сетей в границах земельного участка от узла ввода здания до точки подключения к существующим или перспективным внутриквартальным сетям в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Прокладку наружных инженерных сетей выполнить с учетом расположения элементов благоустройства, исключить расположение колодцев на стыках покрытий.
11.1 Водоснабжение
11.1.1 | Система автополива | Полив от емкостей установленных в отапливаемом техническом помещении (водомерном узле). Емкости из полиэтилена, оборудованы датчиками уровня воды. Заполнение емкостей предусмотреть в ночное время. Полив из емкостей осуществляется с помощью повысительного насоса. Свободный напор в капельном поливе террасы должен быть 30м. Объем емкостей рассчитать с запасом 1 день и максимальным расходом до 0,9 л/с. Подключение магистрали предусмотреть от общедомового узла учета. Автополив предусмотрен: - Роторный или статический полив предусмотреть от дождевателей. - Капельный полив предусмотреть для кустарниковых растений, вода подается к корням растений. - Для деревьев предусмотреть капельный полив и аэрация. - Ручной полив предусмотреть от боксов с кранами, установленными через каждые 25 м благоустройства. - Для кустарниковых растений на террасе предусмотреть капельный полив. В каждой зоне полива установлены датчики влажность почвы. Датчик устанавливают вертикально на глубине 0,15м на участке с наибольшим солнечным освещением, при корневом поливе - в корневой зоне на глубине приблизительно 0,4см. Опорожнение трубопровода летнего полива предусмотреть с помощью компрессора. Электрокабель от контроллера до клапанов, датчиков влажности почвы проложить в траншее в гофротрубе. Контроллер для задания программы на полив участка, управляет открытием и закрытием электромагнитных клапанов. Контроллер монтируется в техническом помещении. В период атмосферных осадков за счет использования датчика дождя происходит отключение системы автополива, либо координация кратности и литража. Датчик влажности почвы позволяет контролировать влажность и фиксировать показатели, при которых автополив автоматически выключается.
11.3 Тепловые сети
11.3.1 | Принципиальные решения | Выдержать минимальные нормативное расстояния между смежными наружными инженерными сетями и фундаментами зданий и сооружений. Прокладку тепловой сети предусмотреть с использованием непроходных каналов. Разместить элементы ТС таким образом, чтобы не нарушать благоустройство (тепловые камеры и колодцы не должны попадать на стык покрытий).
| Наружное освещение. Внутридворовое (ландшафтное) освещение. | Систему наружного освещения объекта запроектировать в соответствии с действующими нормами, выполнить по проекту ландшафта. Предусмотреть возможность подключения щита управления архитектурным освещением объекта. Предусмотреть для этого необходимый резерв электрической мощности.
11.5 Сети связи
11.5.1 |  | Наружные сети связи: Объединить каждый жилой дом в единую сеть передачи данных и телефонии посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Для кабельной канализации сетей связи предусмотреть толстостенную полиэтиленовую трубу d=110мм, кабельные колодцы ККСр-2 вводы в здания герметизировать. Ввод волоконно - оптического кабеля провайдера в одной из 2х труб ПНДd110мм. Кабель к помещению сетей связи (единый кабель с системой видеонаблюдения), прокладывается в одной из 2х труб ПНДd110мм.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ФАЙЛАМ
1. Для обмена файлами используются облачные сервисы Autodesk BIM360 или передается Проектировщиком Заказчику посредством загрузки на сервер Заказчика. По согласованию сторон возможны иные способы передачи Документации Проектировщиком Заказчику в электронном виде (на цифровом носителе и т.д.). 2. Для обмена файлами в процессе работы используются форматы RVT, DWG и PDF. 3. DWG и PDF формат сохраняется и объединяются в единый альбом по каждому разделу. 4. Планы этажей выполнять с учетом геодезических координат секций объекта. Не допускается выполнение планов различных секций с одними координатами. Геодезический 0 принять в месте пересечения осей 1, А. 5. Все файлы, включая семейства и библиотеки BIM модели, выработанные в процессе разработки проекта передаются Заказчику в полном объеме, как в оригинальном формате.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Документация передается заказчику в печатном виде в количестве 2 экземпляра и в цифровом формате на электронном носителе (flash-накопитель/CD-диск). 2. Для оформления чертежей стадии П и этапа Рабочей документации следует руководствоваться ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Допускается использовать отличные от ГОСТ системные шрифты в оформлении чертежей. Допускается использование европейский условных обозначений и выносок 3. Нумерацию секций квартала принять против часовой стрелки. За секцию 1 принять верхнюю левую секцию. 4. Разбивку осей выполнять сквозной по всему комплексу, а не посекционно. Не допускается устройство промежуточных осей с нумерацией идентичной основным осям.
5. Толщины линий: - Вспомогательные линии (не печатаемый слой) - Штриховка - Тонкая - Таблицы (кроме текста) - Толстая - Армирование и т.п. (то, что требуется выделить) - Обозначение земли и т.п. - Здание на Генплане |  | 0 0,09 0,13 0,3 0,3 0,4-0,6 0,8 1-1,2
6. На чертежах над штампом, в зависимости от информационной нагрузки листа следует размещать дополнительную информацию: - Диаграмма расположения относительно сторон света - Диаграмма блок-секций - Диаграмма уровня - Масштабная линейка - Условные обозначения - Примечания - Экспликация, спецификация и прочие табличные данные - Логотип и информация о заказчике - Логотип и информация о исполнителе, в т.ч. контактная информация исполнителей - Наименование электронного документа - Информация о внесении изменений 7. Требования к компоновке чертежей: - Планы. Компоновать каждую секцию на отдельный лист, за исключением планов автостоянки. - Планы автостоянки компоновать на один лист совместно с секциями, прилегающими к автостоянке. - Аксонометрические схемы инженерных систем. Компоновать схему каждой секции на отдельном листе, за исключением магистральных сетей технического подвала. - Схемы магистральных сетей технического подвала компоновать на отдельный лист.
Заказчик |  | Проектировщик
ООО «Наименование» |  | ООО «Наименование»
Директор |  |  | Директор
Подписант |  |  | Подписант
| МП |  | МП
Note on C750: - Опуски в МОП выполнить в штробах стен или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм.

## ТЗ ПД Приложение 1
Приложение № 1 к Договору подряда на выполнение проектных работ № ________ от __.__.202_г.
Объект: «Наименование объекта»
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
№ п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
Общие данные
1 | Основание для проектирования | Договор № ________ от __.__.202_г.
2 | Заказчик | ООО «Наименование»
3 | Проектировщик | ООО «Наименование»
4 | Вид работ | Новое строительство
5 | Источник финансирования | Внебюджетные средства
6 | Стадия проектирования | Проектная документация (Стадия ПД)
7 | Требования к выделению этапов строительства объекта | (этапность не предусмотрена)
8 | Основное требование к разрабатываемой технической документации | Выполнить разработку Проектной документации по объекту строительства в соответствии с обязательными к применению регламентами и нормами проектирования, применяя проектные решения позволяющие добиться минимальной себестоимости строительства.
9 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта | Площадь участка ___ га Этажность: надземная часть ___ и ___ эт.; подземная часть ___ эт.; Площадь жилого здания (дома) _______ м²; Общая продоваемая площадь _______ м²; Продаваемая площадь: Жилая часть _______ м²; Коммерческие помещения ______ м²; Автостоянка ________ м²; Кладовые ________ м²; Общая площадь: Жилая часть _______ м²; Коммерческие помещения ______ м²; Автостоянка ________ м²; Кладовые ________ м²; Технические и вспомогательные помещения ________ м²; Количество: Квартир ____ шт.; Парковочных мест ____ шт.; Кладовых ____ шт.; * Площадь указана ориентировочно и должна быть дополнительно согласована с Заказчиком в процессе проектирования.
10 | Функциональное назначение объекта капитального строительства. | Многосекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
11 | Категория пожарной опасности зданий и помещений | Определить проектом
12 | Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ | Определить проектом
13 | Перечень исходных данных для проектирования | - Детальный проект (эскизный проект); - ГПЗУ; - Технические отчеты по выполненным инженерным изысканиям; - Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения; - Задание на проектирование; - Строительное задание на лифты; Примечание: исходно-разрешительная документация для проектирования предоставляется Заказчиком в объеме необходимом для проектирования, установленном ст. 44-51 Градостроительного кодекса РФ.
1. Общие требования
2022-01-01 | Общие требования к составу и содержанию проектной документации | Проектные решения принять в соответствии с утвержденной Заказчиком архитектурной концепцией (Детальный проект), любые изменения должны быть дополнительно согласованы с Заказчиком и авторами архитектурной концепции. Проектную документацию разработать в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Проектная документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для получения положительного Заключения экспертизы и Разрешения на строительство. Текстовая часть должна содержать технические характеристики (существенные потребительские качества) оборудования и материалов без указания марки, модели и фирмы-изготовителя. Разводка инженерных систем (хоз-питьевой водопровод, горячее водоснабжение, канализацию, внутренние воздуховоды вентиляции) в квартирах и во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняться после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по рабочим проектам, разработанным на основании настоящей проектной документации. Установка сантехнического оборудования (санфаянс, смесители, раковины и т.д.) в помещениях квартир и встроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняется после ввода объекта в эксплуатацию силами и за счет средств собственников помещений.
2. Схема планировочной организации земельного участка
2022-01-02 | Схема планировочной организации земельного участка | Разработать в объеме достаточном для получения положительного заключения Экспертизы
3. Объемно-планировочные и архитектурные решения
2022-01-03 | Требования к объемно- планировочным решениям | Требования к объемно- планировочным решениям: Жилая часть Количество и типология квартир – согласно утвержденной Заказчиком квартирографии (Детальный проект). Высота подвала - 3,67 от уровня фундаментной плиты пола до верха вышерасположенного перекрытия; Высота первого этажа - 4,2 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота типового этажа - 3,0 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота последнего жилого этажа - 3,02 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота технического помещения (чердака): при отсутствии надстроек на кровле (вентиляционная камера для вентиляции МОП) - 2,55 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия (высота вентиляционной камеры 2.24 м); при отсутствии надстроек на кровле (без вентиляционной камеры для вентиляции МОП) - 1,75 м от уровня чистого пола до потолка; Высота технического этажа (c надстройкой) - 3,02 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия. Технический этаж Предусмотреть технический этаж для прокладки инженерных коммуникаций и расположения малошумного оборудования. Техподполье При входе/выходе в жилую часть домов с уровня паркинга, в местах не пригодных для размещения м/мест, выделить зоны для устройства помещения кладовых. Автостоянка Под двором жилого дома разместить закрытую, не отапливаемую автостоянку. Предусмотреть открытое хранение машин. Высоту автостоянки принять - 2,7м от чистого пола до низа вышележащего перекрытия Минимальный размер парковочных мест принять 2,5 х 5,3м в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карторографии РФ от 23 июля 2021 г. N п/0316 "Об установлении минимально допустимых размеров машино-места". Встроенные помещения Состав и площади коммерческих помещений принять в соответствии с альбомом концепции (детальный проект), функциональное назначение - офисные помещения.
Отделка фасадов: принять по концепции архитектуры. Наружные стены: Керамический блок с утеплителем из минераловатных плит. Внутренние стены: Керамический блок. Перегородки: Керамический блок, ГКЛ, ГКЛВ. Отделка: В квартирах отделка стен - гипсовая штукатурка, цементно-песчаная (в мокрых помещениях) В уникальных квартирах и коммерческих помещениях стены - без отделки. В МОП и автостоянке - согласно концепции интерьеров. Окна: ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом. Витражи: Витражи алюминиевый профиль. Двери: МОП - алюминиевые, стальные (по концепции планировок); технические помещения - стальные сертифицированные; квартиры (входные) - стальные, внутриквартирные отсутствуют. Полы: квартиры, коммерческие помещения - ц/п стяжка; МОП, инженерные помещения - керамогранит, автостоянка - промышленный пол. Кровля: наплавляемая плоская. Вентиляционные каналы: Листовая сталь. Лифт: Грузоподъемностью 1600 кг.
4. Конструктивные решения
2022-01-04 | Конструктивные решения | Фундаменты: Разработать оптимальный по экономичности фундамент с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов. Тип фундамента для жилого дома – фундаментная плита, Тип фундамента для подземной автостоянки – столбчатые (отдельно согласовать с заказчиком) Конструктивные решения должны обеспечивать минимальную стоимость производства СМР (в т.ч. оптимальную бетоноемкость и коэффициент армирования). Каркас: Жилая часть: Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Автостоянка: Каркас из монолитных пилонов с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Стены подземной части: Монолитные стены с утеплением и гидроизоляцией. Плиты перекрытия, покрытия: Монолитные железобетонные плиты. Лестничные марши: Монолитный железобетон или сборные заводского изготовления
5. Система электроснабжения
2022-01-05 | Система электроснабжения | Электроснабжение проектируемого Объекта осуществить в соответствии с Техническими условиями энергоснабжающей организации. Учёт электроэнергии: Предусмотреть: на каждое: ВРУ, коммерческое помещение, МОП, квартиру, общий учёт на кладовые. Распределительные и групповые щиты: На каждом этаже предусмотреть этажные распределительные щиты встраиваемого исполнения со слаботочным отсеком. Квартирные щиты предусмотреть навесного исполнения. Для каждого коммерческого помещения, автостоянки свой отдельный щит. Кабельные линии: Питающие линии от РУ-0,4 кВ ТП до ВРУ: кабельные линии с алюминиевыми жилами. Распределительные сети от ВРУ к этажным щитам: магистрали по подвалу - шинопровод; стояки - кабели с алюминиевыми жилами. Распределительные сети от ЩЭ до ЩК, разводка по жилым помещениям, коммерческим помещениям: кабели с алюминиевыми жилами (сплавов марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019). Для электроснабжения оборудования СПЗ (в том числе аварийного освещения) - кабели с медными жилами. Внутреннее освещение: Предусмотреть: рабочее, эвакуационное, аварийное, ремонтное. Освещение принять согласно действующих норм и правил. Система заземления и уравнивания потенциалов: Предусмотреть систему защитного заземления объекта по типу TN-C-S. Молниезащита: Предусмотреть пассивную систему молниезащиты.
6. Система водоснабжения и водоотведения
2022-01-06 | Система водоснабжения и водоотведения | Водоснабжение проектируемого объекта осуществить в соответствие с Техническими условиями ресурсоснабжающей компании. Насосное оборудование: Комплексные автоматические насосные установки, характеристики определить проектом. Водомерный узела и учёт расходов воды: на вводе в здание, на каждое коммерческое помещение, на каждую квартиру. Схема: ХВС коллекторная, ГВС коллекторная с циркуляцией. Трубопроводы: Магистрали и стояки - полипропиленовые в изоляции (открытым способом). Квартирная разводка - Сшитый полиэтилен в защитной гофре (в стяжке пола).
Противопожарный водопровод: - Внутренний пожарный водопровод жилого дома, автостоянки. - Автоматическое пожаротушение автостоянки. Насосное оборудование: Комплексные автоматические насосные установки, характеристики определить проектом. Трубопроводы: Стальные Пожарное оборудование: оросители, пожарные шкафы.
Хозяйственно - бытовая канализация: Раздельные системы для жилой части здания и коммерческих помещений с выпуском в городскую сеть. Стояки предусмотреть с пониженным уровнем шума. Предусмотреть выпуск в городскую сеть. Трубопроводы: Полипропиленовые трубы. Ливневая канализация с кровли: Трубопроводы (Жилая часть): Полиэтиленовые трубы. Трубопроводы (Автостоянка): Стальные электросварные. Предусмотреть выпуск в городскую сеть. Канализация аварийных и случайных стоков: - из ИТП и насосных - для отвода стоков от системы автоматического пожаротушения автостоянки Трубопроводы: Стальные. Предусмотреть дренажные насосы в приямках. Дренажная канализация от кондиционеров: Трубопроводы: Полипропилен.
7. Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
2022-01-07 | Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые сети | Отопление: - Жилая часть, коммерческие помещения: Двухтрубная система отопления с индивидуальным учетом тепла для каждого собственника. - МОП: Стальные панельные радиаторы. - Автостоянка: Неотапливаемая. - Технические помещения: от электрических калориферов (за исключением ИТП), помещение ИТП от теплоизбытков. Трубопроводы: Магистральные трубопроводы и стояки - стальные в теплоизоляции (прокладка открытым способом). В стяжке пола - Сшитый полиэтилен в изоляции МОП и гофре по квартирам (в стяжке пола). Отопительные приборы: Стальные панельные радиаторы, В квартирах верхних и первых этажей у остекления в пол внутрипольные конвекторы с механической конвекцией высотой 90мм.
Вентиляция: - Жилая часть - общеобменная естественная. - МОП - общеобменная естественная, механическая, противодымная с принудительным подпором воздуха и механическим дымоудалением. - Коммерческие помещения - общеобменная вентиляция - естественная, предусмотреть возможность устройства механической вентиляции силами собственника помещения после ввода Здания в эксплуатацию по отдельно разработанным проектам. - Автостоянка - общеобменная механическая от датчиков CO, противодымная с принудительным подпором воздуха и механическим дымоудалением. - Технические помещения - общеобменная естественная. Оборудование и противопожарные клапаны: Определить проектом Воздуховоды: Жилая часть, МОП, Коммерческие помещения, Автостоянка - стальные. Огнезащитное покрытие: Необходимость и предел огнестойкости определить согласно действующих нормативных документов
8. Сети связи
2022-01-08 | Сети связи | Система пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения: Пожарная система адресно-аналоговая Сеть передачи данных и телефонии: Обеспечить подключение каждой квартиры и офиса к сети эфирного ТВ, к сети передачи данных, телефонии, к домофонной сети и телеметрии. Предусмотреть систему видеонаблюдения для контроля периметра здания и для наблюдения за основными входами. Предусмотреть систему IP-домофонии. Автоматизация комплексная: Обеспечить сбор показаний со всех приборов учета (ХВС, ГВС, теплоснабжение, электроснабжение) в единую сеть учета энергоресурсов. Система диспетчеризации инженерного оборудования и лифтов: Систему диспетчеризации предусмотреть для инженерного оборудования: - общеобменная вентиляция, - теплоснабжение (ИТП), - водоснабжение, - водоподготовка (насосные станции), - системы ПС, СОУЭ, ПТ, электроснабжения и электроосвещения, - лифтовое оборудование. Объединить лифты здания в систему диспетчеризации.
9. Проект организации строительства
2022-01-09 | Проект организации строительства | Разработать в объеме достаточном для получения положительного заключения Экспертизы
10. Технологические решения
2022-01-10 | Технологические решения | Разработать в объеме достаточном для получения положительного заключения Экспертизы
11. Мероприятия по охране окружающей среды
2022-01-11 | Мероприятия по охране окружающей среды | Разработать в объеме достаточном для получения положительного заключения Экспертизы
12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
2022-01-12 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать в объеме достаточном для получения положительного заключения Экспертизы
13. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
2022-01-13 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разработать в объеме достаточном для получения положительного заключения Экспертизы
14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
14.1 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Разработать мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СП 59.13330 в части: - в каждой секции жилого дома один из входов организовать с возможностью доступа МГН на посадочный этаж, до лифта, с уровня земли, без ступеней и максимальным порогом 14 мм, с размерами тамбура в соответствии с нормами СП 59.13330; - безбарьерность среды на входных группах в торговые помещения; - предусмотреть возможность устройства санузлов на 1 этаже, с соблюдением СП 59.13330, силами собственника помещений общественного назначения; - приспособление прилегающей территории, включая организацию путей движения, мест отдыха и доступность малых архитектурных форм; - машино-места, предназначенные для МГН, запроектировать снаружи, в профилях улиц - Не предусматривать специализированные квартиры для проживания МГН.
15. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
15.1 | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Разработать в объеме достаточном для получения положительного заключения Экспертизы
Порядок выдачи проектной документации
2022-01-16 | Порядок выдачи проектной документации. | - Проектная документация передается Заказчику со всеми внесенными в процессе прохождения экспертизы изменениями и корректировками; - Документация передается заказчику в цифровом формате. Для обмена файлами используются облачные сервисы Autodesk BIM360 или передается Проектировщиком Заказчику посредством загрузки на сервер Заказчика. По согласованию сторон возможны иные способы передачи Документации Проектировщиком Заказчику в электронном виде (на цифровом носителе и т.д.). - Для оформления чертежей стадии П следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Допускается использовать отличные от ГОСТ системные шрифты в оформлении чертежей. Допускается использование европейский условных обозначений и выносок Нумерацию секций квартала принять в соответствии с утвержденной Заказчиком архитектурной концепцией (Детальный проект). - Разбивку осей выполнять сквозной по всему комплексу, а не посекционно. Не допускается устройство промежуточных осей с нумерацией идентичной основным осям.
Заказчик: |  | Проектировщик:
Общество с ограниченной ответственостью «Брусника» |  | Общество с ограниченной ответственостью «Проектировщик»
(ООО «Брусника») |  | (ООО «Проектировщик»)
Должность |  | Должность
Подписант |  | Подписант
| МП | МП

## ТЗ РД Приложение 2
Приложение № 2 к Договору подряда на выполнение проектных работ № ________ от __.__.202_г.
Объект: «Наименование объекта»
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Рабочая документация
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Основание для проектирования |  | Договор № ________ от __.__.202_г.
Заказчик |  | ООО «Наименование»
Проектировщик |  | ООО «Наименование»
Вид работ |  | Новое строительство
Источник финансирования |  | Внебюджетные средства
Этапы выполнения работ |  | Этап 1 - Проектное сопровождение Этап 2 - стадия "Проектная документация" Этап 3 - стадия "Рабочая документация"
Требования к выделению этапов строительства объекта |  | (этапность не предусмотрена)
Основное требование к разрабатываемой технической документации |  | Выполнить разработку Рабочей документации по объекту строительства в соответствии с обязательными к применению регламентами и нормами проектирования, применяя проектные решения позволяющие добиться минимальной себестоимости строительства.
Требования к основным технико-экономическим показателям объекта |  | Площадь участка ___ га Этажность: надземная часть ___ и ___ эт.; подземная часть ___ эт.; Площадь жилого здания (дома) _______ м²; Общая продаваемая площадь _______ м²; Продаваемая площадь: Жилая часть _______ м²; Коммерческие помещения ______ м²; Автостоянка ________ м²; Кладовые ________ м²; Общая площадь: Жилая часть _______ м²; Коммерческие помещения ______ м²; Автостоянка ________ м²; Кладовые ________ м²; Технические и вспомогательные помещения ________ м²; Количество: Квартир ____ шт.; Парковочных мест ____ шт.; Кладовых ____ шт.; * Площадь указана ориентировочно и должна быть дополнительно согласована с Заказчиком в процессе проектирования.
Функциональное назначение объекта капитального строительства. |  | Многосекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
Категория пожарной опасности зданий и помещений |  | Определить проектом
Уровень ответственности в соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ |  | Определить проектом
Перечень исходных данных для проектирования |  | - Детальный проект (эскизный проект); - ГПЗУ; - Технические отчеты по выполненным инженерным изысканиям; - Технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения; - Задание на проектирование; - Строительное задание на лифты; Примечание: исходно-разрешительная документация для проектирования предоставляется Заказчиком в объеме необходимом для проектирования, установленном ст. 44-51 Градостроительного кодекса РФ.
СВЕДЕНИЯ О КОМАНДЕ
Заказчик |  | Функционал | Контактное лицо
ООО «Наименование» |  | Исходные данные и ограничения Утверждение ключевых решений Контроль ТЭП и стоимости строительства. | Дизайн менеджер ФИО Tel. +7 (ххх) ххххххх email: ххххххх@brusnika.ru
Проектировщик ООО «Наименование» |  | Этап 1. Проектное сопровождение: - Проверка Концепции, разрабатываемой Автором-архитектором, на соответствие федеральным и местным строительным и законодательным правилам, нормам, стандартам и техническим регламентам с передачей в письменной и устной форме аннотаций / комментариев на чертежах применительно к Объекту для их учета в Концепции проекта; - Предоставление рекомендаций по конструктивным схемам, решениям; - Консультирование по другим вопросам, связанным с реализацией Проекта, включая транспортно-логистическое обеспечение, вертикальный транспорт, мусороудаление, технологические, санитарные и иные требования; - Расчет необходимого количества машиномест на территории Объекта с учетом местных норм и расчетных показателей; - Подготовка заключения с обоснованием необходимости разработки Специальных технических условий (СТУ), Расчет по оценке пожарного риска (РПР), иных экспертных заключений; - Подготовка технических обоснований и расчетов, необходимые для подачи в соответствующие уполномоченные организации с целью получения технических условий (ТУ) на присоединение к инженерным сетям; - Подготовка Технического задания на инженерные изыскания в объеме, необходимом для реализации проекта. | Главный инженер проекта ФИО Tel. +7 (ххх) ххххххх email: ххххххх@brusnika.ru
Этап 2. Стадия "Проектная документация": - Разработка Проектной документации осуществляется Проектировщиком на основании предоставленных Заказчиком: Перечня исходных данных и материалов (Приложение №6); Задания на проектирование (Приложение №1, 2), с применением BIM-моделирования согласно BIM стандарт организации (Приложение №8). - Утверждение BIM модели с BIM-менеджментом Заказчика Экспертиза проекта: - Проектная документация должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с действующими на дату исполнения договора с экспертизой изменениями и дополнениями и требованиям, изложенным в Приложении №3
Этап 3. Стадия Рабочая документация: - Разработка альбомов РД согласно Перечня основных разделов документации ПД/РД (Приложение №7) и Календарного плана работ (Приложение №4); Задания на проектирование (Приложение №1, 2), с применением BIM-моделирования согласно BIM стандарт организации (Приложение №8). - Утверждение BIM модели с BIM-менеджментом Заказчика
ЗАДАЧА ПРОЕКТА
Разработать: Рабочую документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком альбомом Концепции. Проектные работы выполнить в соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Проектная документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для получения положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство, в объеме не менее указанного в Приложение №3. Текстовая часть должна содержать технические характеристики (существенные потребительские качества) оборудования и материалов без указания марки, модели и фирмы-изготовителя. Рабочая документация (РД) должна соответствовать: - требованиям задания на проектирование; - выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов содержащих установленные требования. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ (далее СМР) с детализацией до типовых узлов и решений поставщиков либо производителей оборудования и материалов, а также содержать подробные указания, чертежи и схемы необходимые для стороннего изготовления изделий либо выполнения СМР, в объеме не менее указанного в Перечне основных разделов документации ПД/РД (Приложение №7). Пространственную модель (BIM модель) здания в соответствии с BIM стандарт организации (Приложение 8). По мере наполнения для стадии П и РД.
Технические требования, перечень основных изделий, конструкций и материалов
N п/п | Наименование конструктивных элементов, оборудования и изделий | Характеристика применяемых в проекте конструкций, изделий и материалов
1. Общие требования
1.1 Требования к объемно - планировочным решениям
1.1.1.1 | Жилая часть | Количество и типология квартир – согласно утвержденной Заказчиком квартирографии (Альбом Концепции, Детальный проект). Высота подвала - 3,67 от уровня фундаментной плиты пола до верха вышерасположенного перекрытия; Высота первого этажа - 4,2 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота типового этажа - 3,0 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия; Высота последнего жилого этажа - 3,02 м от верха перекрытия до верха вышерасположенного перекрытия;
1.1.1.2 | Принципы организации технического этажа на кровле в Москве | На Секциях до 28 метров, Урбан-виллах, Секциях до 50 метров, Башнях до 50 метров, Секциях до 75 метров, Башнях до 75 метров предусмотреть: - техническое пространство (чердак, этаж) высотой 2070 мм (от верха плиты перекрытия верхнего этажа до верха плиты покрытия тех.этажа) для прокладки инженерных сетей; - венткамеру высотой 2550 мм (от верха плиты перекрытия верхнего этажа до верха плиты покрытия тех.этажа) для размещения оборудования; - выходы на кровлю из технического пространства, лестничной клетки и венткамеры. На Башнях до 100 метров предусмотреть: - техническое пространство (чердак, этаж) и венткамеры высотой 2550 мм (от верха плиты перекрытия верхнего этажа до верха плиты покрытия тех.этажа); - выходы на кровлю из технического пространства и венткамер.
1.1.2 | Коммерческие помещения | Предусмотреть нежилые помещения и коммерческие помещения (по концепции планировок) со следующими параметрами: - витражное остекление со стороны уличных фасадов; - минимум инженерных сетей в центрах помещений; - возможность объединения смежных помещений; - Отделочные работы в т.ч. монтаж внутренних перегородок во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняются после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по рабочим проектам, разработанным на основании проектной документации. Перегородки функциональных помещений в нежилых помещениях общественного назначения не показывать, выделять только мокрые зоны. В случае необходимости разработки ТХ планировочные решения давать с примечанием «возможное объемно-планировочное решение»; - Внутренние системы хозяйственно - питьевого водопровода и горячего водоснабжения (канализации) во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения, а также установка сантехнического оборудования (санфаянс, смесители, раковины и т.д.) выполняются после ввода объекта в эксплуатацию силами арендаторов либо собственников помещений по отдельным рабочим проектам.
1.1.3 | Техподполье (подвал) | В техподполье(подвале) – все свободные зоны, не используемые для нужд инженерных помещений и коммуникаций, использовать под кладовые. Доступ в Техподполье (подвал) к кладовым обеспечить из МОП жилой части в уровне парковки. Исключить транзиты общедомовых инженерных систем через индивидуальные зоны хранения (кладовые). Не допускать расположение выпусков систем канализации в кладовых, колясочных, велосипедных и встроенных помещениях жилого дома.
1.1.4 | Автостоянка | Автостоянку одноуровневую разместить под двором жилого дома, сделать закрытой, неотапливаемой. Не допускается включение въездной рампы, в площадь автостоянки. Минимальный размер парковочных мест принять 2,5 х 5,3м в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии РФ от 23 июля 2021 г. N п/0316 "Об установлении минимально допустимых размеров машино-места". Предусмотреть частичное использование пространства под зданием для увеличения общей площади автостоянки, при условии отсутствия жилых помещений над автостоянкой. Выполнить монтаж инженерных сетей максимально близко к перекрытию автостоянки. Светильники разместить так, чтобы не было пересечений с другими сетями и выполнить их расстановку согласно дизайн проекту. Высота автостоянки от верха пола автостоянки до низа плиты покрытия - 2.7 м. Высота до капители - 2,45 метра Высота до трасс инженерных систем - не менее 2,2 метра Высота от пола рампы до низа выступающих конструкций - не менее 2,2 метра Ширина проезда - 5,0 метров
1.2 | Площади и расположение инженерных помещений | Предусмотреть помещения: 1. ИТП: одно помещение на все секции, располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 2. Узел ввода/ Насосная: Одно помещение на все секции для узла ввода, насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения, насосной пожаротушения жилой части и автостоянки, оборудования автополива, располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 3.1 Электрощитовая (жилые и коммерческие помещения): Два помещения на закрытый квартал расположить в диагонально противоположных угловых секциях (для равномерного распределения электрической нагрузки). Одно помещение для открытого (неполного) квартала, башни. Располагать у наружной стены здания (со стороны улицы). 3.2 Электрощитовая (автостоянки): Одно помещение, распологать у стены автостоянки. 4.1 Вентиляционная камера (вытяжная общеобменная автостоянки), располагать у стены автостоянки. Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.2 Вентиляционная камера (вытяжная противодымная автостоянки), распологать напротив венткамеры пунта 4.1. Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.3 Вентиляционная камера (приточная автостоянки), располагать в диагонально противоположной угловой секции (относительно вентиляционной камеры пункта 4.1). Одно помещение на каждый пожарный отсек автостоянки. 4.4 Вентиляционная камера (приточно - вытяжная общеобменная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке) над лифтовым холлом МОП. Одно помещения для каждой секции. 4.5 Вентиляционная камера (вытяжная противодымная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке). Одно помещение для каждой секции. Только для зданий свыше 28 метров. 4.6 Вентиляционная камера (приточная противодымная МОП), располагать в техническом этаже (чердаке). Одно помещение для каждой секции. Только для зданий свыше 28 метров. 5. Сети связи: Одно помещение на все секции, располагать у наружной стены здания и место у каждого лестнично - лифтового узла для шкафа слаботочных систем. Инженерные помещения расположить в одной секции, за исключением помещений под пунктами 4.3-4.6.
1.3 | Помещения управляющей компании | • Офис УК - размещать в первом доме, I очереди строительства, на 1 этаже, вход с улицы, с организацией отдельного служебного входа со спуском на -1 этаж смежный с офисом УК. Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). • Мастерская сантехников и электриков - размещать на -1 этаже. Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). • Служба безопасности - предпочтительно размещать на -1 этаже (при невозможности на 1 этаже). Обслуживает 210 тыс.м2 жилой площади (в радиусе обслуживания до 3 км). Клининговая служба (размещать в каждом доме на -1 этаже): • Помещение дворника. • Комната уборочного инвентаря общедомовое, основное. • Комната уборочного инвентаря секционное, вспомогательное. • Помещение обслуживание паркинга. • Комната отдыха с гардеробом (в каждом доме, где нет зоны отдыха на -1 этаже, все дома кроме первого.
1.4 | Наименование помещений | Наименование помещений принять в соответствии с приложением исходные данные на проектирование.
1.5 | Шумоизоляция | Обеспечить проектом нормативный или ниже уровень шума в помещениях, при необходимости компенсирующих мероприятий, предоставить Заказчику на согласование расчетное обоснование с учетом заложенного в проекте оборудования. Шумоизоляция во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях общественного назначения выполняются силами и за счет собственников или арендаторов помещений после ввода Здания в эксплуатацию по отдельно разработанным проектам. Виброразвязка инженерного оборудования предусматривается вне зависимости от типов помещения над/под которыми расположено данное оборудование(приточно - вытяжная вентиляция, автостоянки и коммерческих помещений; оборудование ИТП и насосных; демпферы на лифтовом оборудовании). Фундамент под инженерное оборудование выполняется исходя из габаритов и массы оборудования. Установку фундамента на плиту или оборудования на фундамент (за исключением противопожарного инженерного оборудования) выполнить с применением соответствующих виброизоляторов
1.6 | Коммерческие помещения | В документации назначение коммерческих помещений: - Помещения свободного назначения - Офис - Магазин - Общественное питание
1.7 | Мусороудаление | Не предусматривать в проекте устройство мусоропроводов в составе жилого дома. Сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) предусмотреть на специализированных площадках с полузаглубенными контейнерами. Размещение площадок принять согласно Альбома Мастер-плана.
1.8 | Доп. функции автостоянки | Предусмотреть возможность скрытой прокладки проводки к м.местам для возможности устройства зарядной станции. Зарезервировать мощность электроэнергии для 5% от общего количества м.мест для возможности установки собственником зарядной станции. Индивидуальные для жильца зарядные станции расчетной мощностью 5 кВт.
1.9 | Система доступа МГН | Разработать мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СП 59.13330 в части: - в каждой секции жилого дома один из входов организовать с возможностью доступа МГН на посадочный этаж, до лифта, с уровня земли, без ступеней и максимальным порогом 14 мм, с размерами тамбура в соответствии с нормами СП 59.13330; - безбарьерность среды на входных группах в торговые помещения; - предусмотреть возможность устройства санузлов на 1 этаже, с соблюдением СП 59.13330, силами собственника помещений общественного назначения; - приспособление прилегающей территории, включая организацию путей движения, мест отдыха и доступность малых архитектурных форм; - машино-места, предназначенные для МГН, запроектировать снаружи, в профилях улиц - Не предусматривать специализированные квартиры для проживания МГН. Предусмотреть пожаробезопасную зону для МГН: - В лифтовом холле при лестничной клетке Н2, - В лестничной клетке при лестничной клетке Л1.
1.10 | Общие данные при проектировании | Надбавку (запас) к общей проектной длине (объему) на трудноустранимые потери и отходы материалов (на изгибы, повороты, раскрой, расключение) в документации и спецификации не предусматривать.
2. Благоустройство территории
3. Архитектурные решения
3.0 Объемно-планировочные решения
3.0.1 Инженерные ниши С28, УВ28, С50, Б50
● В инженерной стене у лестнично - лифтового узла: - 2500х350 мм - под шкафы коллекторов водоснабжения и отопления - 1310х350 мм - под шкафы электрических и слаботочных сетей: - 1100х350 мм - под шкафы пожарных кранов ● В зашивке стены Квартира-МОП: - 200х280 мм - под стояк ливневой канализации - 200х280 мм - под отдельный стояк канализации - 350х280 мм - под стояк канализации и спутник - 800х280 мм - под стояк канализации спутник и воздуховод для сан.узла - 800х280 мм - под воздуховод со спутником для кухонь - 950х280 мм - под стояк канализации спутник и воздуховод для кухонь - 600х200 мм - под воздуховод для кухонь При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ+ВК и ЭЛ+СС из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже.
3.0.2 Излом (перепад) плит в уровне 1 этажа
Для определения отметки 0.000 проекта: 1. Рассчитать среднее арифметическое между самой высокой и самой низкой планировочными отметками участка; 2. Округлить полученное значение с шагом 600 мм; 3. Принять получившуюся отметку за 0.000 проекта. Отметки плоских участков рельефа перед входными группами(со стороны улицы) должны быть кратны 600мм. Отметка 0,000 принимается во внутреннем контуре квартала, единая отметка с уровнем двора. Правила перепада отметок (излома плиты) при уклоне со стороны улицы: • Уклон менее 1,5% - Выполнить без излома плит; • Уклон 1,5%-3% - Выполнить излом плит между деформационными швами, (перепад с шагом 600 мм на каждый деформационный шов); • Уклон 3%-4,5% - Выполнить излом плит между секциями (перепад с шагом 600 мм на каждую секцию); • Уклон 4,5%-15% - Выполнить излом плит с шагом (2, 3, 4, 6) х 3450 (перепад 600 мм на каждые 2, 3, 4, 6 шага(ов). Участки шириной в 1 шаг х 3450 мм не выполнять.
3.0.3 Принцип расположения наружных блоков кондиционирования жилья
Для первых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (террасах). Для типовых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях). Количество наружных блоков принять равными количеству летних помещений. Для последних жилых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях, террасах). В студиях и квартирах с одной спальней предусмотреть кондиционирование только одного помещения - гостиной. В квартирах с двумя спальнями и более предусмотреть кондиционирование двух помещений - гостиной и мастер-спальни. Подключение внешнего блока кондиционера выполняется только с правой стороны внешнего блока. Внешний блок кондиционера располагать в декоративной корзине, разработанной и предоставленной застройщиком.
3.0.3.1 | Корзина кондиционера | Корзина кондиционера металлическая (Ш*В*Г) 1000*700*500 мм.
3.1 Стены, перегородки, перемычки
Размеры оконных проемов типового этажа
3.1.0 |  | Размеры оконных проемов для типового этажа: - 965; 1060; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 1865 мм (h) - 965; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 2095 мм (h) - 965; 1360; 1550; 1740; 1930; 2310; 2690 мм х 2565 мм (h)
Заполнение каркаса блок керамический (кладовки кладка)
3.1.1 |  | Перегородки: - МОП - квартиры: 120 мм 6,9(6,74)НФ из керамического блока с обшивкой из гипсокартонных листов в два слоя с заполнением минераловатными плитам. Общая толщина конструкции 475 мм. - Межквартирные: 250 мм из керамического блока 10,7(10,5)НФ - Межкомнатные: 125 мм из ГКЛ - Межкомнатные по пилонам: 280 мм из ГКЛ или 125 мм (для класса С) - Санузлов: 125 мм из ГКЛВ Перегородки из ГКЛ: опирание на конструкции чернового пола (стяжку). Перегородки кладовых: 120 мм 6,9(6,74)НФ из блока керамического (высота перегородки 2500 мм., потолок из металлической сетки в раме из уголка 50х50). Облицовка ниш стояков канализации в МОП и кухне (учитывать размещение ревизии кухонного стояка канализации для устройства лючка), стальных вентканалов - гипсокартонная облицовка. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах, коммерческих помещениях не выполнять перегородки из гипсокартона и облицовку ниш стояков (зонирование помещений в документации показать пунктирной линией). Предусмотреть разметку на полу, для обозначения контура мокрых зон. Производителя перегородок согласовать с Заказчиком. Перемычки: - Железобетонные брусковые - для дверных проемов кладовых и наружных стен фасада - Полистиролбетонные - для оконных проёмов - Арматурные - для дверных проемов внутренних стен и перегородок
3.1.1.1 | Кладка наружных стен из блока керамического 250 мм | Кладка из керамического блока 10,7(10,5)НФ марки М100 толщиной 250 мм, на растворе марки М50. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки (начиная со второго), кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки (начиная с первого) двумя стержнями арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 300 мм, заделка в плиту в натяг на 100 мм с шагом 800 мм, но не менее двух на простенок. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется Вилатермом с внутренней стороны и монтажной пеной. Необходимость дополнительного усиления кладки при действий нагрузок от собственного веса и расчетной ветровой нагрузки проверить и подтвердить расчетом.
3.1.1.2 | Кладка внутренних стен из блока керамического 250 мм | Кладка из керамического блока 10,7(10,5)НФ марки М100 толщиной 250 мм, на растворе марки М50 Армирование кладки не требуется. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки (начиная с первого) двумя стержнями арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется противопожарной монтажной пеной.
3.1.1.3 | Кладка перегородоки кладовой из блока керамического 120 мм | Кладка под расшивку из керамического блока 6,9(6,74)НФ марки М100 толщиной 120 мм, на растворе марки М50 высотой 2500мм. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки, кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм.
3.1.1.4 | Стена внутренняя из керамического блока 120 мм с зашивкой из ГКЛ между квартирой и МОП | МОП - квартиры: Кладка из керамического блока 6,9(6,74)НФ марки М100 толщиной 120 мм, на растворе марки М50. С устройством пространства для коммуникаций 280 мм с обшивкой из гипсокартонных листов 12,5 мм в два слоя общей толщиной 75мм на стоечном профиле ПС50, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3. Общая толщина конструкции 475 мм. Армирование кладки принять через 2 ряда кладки, кладочной сеткой 4ВрI 50х50 мм. Анкеровку к монолитным стенам и пилонам выполнять через 2 ряда кладки одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 500 мм заделка в монолитный пилон/стену на 100 мм. Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 300 мм, заделка в плиту на 100 мм с шагом 800 мм, но не менее двух на простенок. Толщина горизонтального шва нормируется в пределах 12 мм(±4 мм). Перевязка вертикальных швов осуществляется путем смещения двух соседних рядов на половину ширины блока и не менее чем на 0,4хh, где h-номинальная высота ряда. Выравнивающий нижний слой (постель) - 10-30 мм. Шов примыкания к перекрытию 20-40 мм заполняется противопожарной монтажной пеной.
3.1.1.5 | Перегородка из ГКЛ Knauf 280 мм | Гипсокартонная перегородка 280 мм Knauf С116, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя с заполнением минераловатными плитами 50 мм (2 слоя) плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.6 | Перегородка из ГКЛ/ГКВЛ Knauf 125 мм | Гипсокартонная перегородка 125 мм Knauf С112, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой со стороны санузла гипсовыми строительными плитами влагостойкими толщиной 12,5 мм в два слоя, со стороны основного помещения квартиры гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.7 | Облицовка ГКЛ Knauf | Гипсокартонная облицовка 75 мм С626 Knauf, на стоечном профиле ПС50 с зашивкой гипсокартонными строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя.
3.1.1.8 | Перегородка из ГКЛ Gyproc 280 мм | Гипсокартонная перегородка 280 мм, система Gyproc C-2М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой с двух сторон гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.9 | Перегородка из ГКЛ/ГКВЛ Gyproc 125 мм | Гипсокартонная перегородка 125 мм, система Gyproc C-1М-2ОПТИМА, на стоечном профиле ПС75 с зашивкой со стороны санузла гипсовыми строительными плитами влагостойкими толщиной 12,5 мм в два слоя, со стороны основного помещения квартиры гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя, с заполнением минераловатными плитами 50 мм плотностью 30-50 кг/м3
3.1.1.10 | Облицовка ГКЛ Gyproc | Гипсокартонная облицовка 75 мм, система Gyproc О-МС-2ГСП, на стоечном профиле ПС50 с зашивкой гипсовыми строительными плитами толщиной 12,5 мм в два слоя.
3.1.1.11 | Перемычка 1ПБ 13-1 | Для дверных проемов кладовых и входных дверей квартир
3.1.1.12 | Перемычка 3ПБ 16-37-п | Для дверных проемов в наружных и внутренних стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1000, 1100, 1150, 1250 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.13 | Перемычка 3ПБ 18-8-п | Для дверных проемов в наружных и внутренних стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1300, 1400 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.14 | Перемычка 3ПБ 21-8-п | Для дверных проемов в стенах толщиной 250 мм: Высота этажа: до 4200 мм Ширина строительного проёма: 1600 мм По 2 шт. на проём
3.1.1.15 | Перемычка ППБ 13.25.219 | Для оконного проёма шириной 965 мм
3.1.1.16 | Перемычка ППБ 15.25.220 | Для оконного проёма шириной 1060 мм
3.1.1.17 | Перемычка ППБ 18.25.219 | Для оконного проёма шириной 1360 мм
3.1.1.18 | Перемычка ППБ 20.25.219 | Для оконного проёма шириной 1550 мм
3.1.1.19 | Перемычка ППБ 22.25.219 | Для оконного проёма шириной 1740 мм
3.1.1.20 | Перемычка ППБ 25.25.219 | Для оконного проёма шириной 1930 мм
3.1.1.21 | Перемычка ППБ 29.25.219 | Для оконного проёма шириной 2310 мм Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 350 мм, заделка в плиту на 100 мм, на раствор в теле перемычки, не менее двух в пролете.
3.1.1.22 | Перемычка ППБ ППБ 31.25.219 | Для оконного проёма шириной 2690 мм Анкеровку к монолитным плитам перекрытия выполнять одним стержнем арматуры марки А500, А500С, диаметром 8 мм, длиной 350 мм, заделка в плиту на 100 мм, на раствор в теле перемычки, не менее двух в пролете.
3.1.1.23 | Перемычка из арматурных стержней Ø10 | Прокат арматурный класса А500С в слое ЦПР М100 (опирание 250 мм) Для дверных проемах в стенах, перегородках толщиной 120 мм: Высота техподполья: до 3900 мм Ширина строительного проёма: 850, 1000 мм 3 шт. на проём
3.1.1.24 | Перемычка из уголков 70х70х5 | Уголки из стали марки С235, размером 70х70х5 (опирание 125 мм на одну сторону): Толщина стены (перегородки) - 120 мм. Размеры строительного проема/ длина и количество уголков - 850 (1000, 1100)/1350; (1шт.), - 1250/ 1600 (1шт.), Толщина стены (перегородки) - 250 мм. Размеры строительного проема/ длина и количество уголков - 850 (1000, 1100)/1350 (2шт.), - 1250/ 1600 (2шт.). При опирании на монолитные конструкции использовать опорный столик из уголка 100х63х8, L=100мм для перегородок толщиной 120мм; L=250мм для перегородок толщиной 250мм.
3.2 Наружная отделка, теплоизоляция, архитектурные элементы
Устройство штукатурного фасада Москва
3.2.1 |  | Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК). Материалы отделки фасада: декоративный слой штукатурки Baumit 0919/ RAL 9002 зернистость K 1,5 декоративный слой штукатурки Baumit 0917 / RAL 7035 зернистость K 1,5 декоративный слой штукатурки Baumit 0917 / RAL 7035 зернистость K 1,5, текстура гребенка декоративный слой штукатурки Baumit 0913 / RAL 9007 зернистость K 1,5 декоративный слой штукатурки Основной цвет: Baumit 0915 зернистость K 1,5, текстура гребенка В качестве теплоизоляционного слоя применять однослойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 130 мм - Перекрытие над проездом (арка или въезд в автостоянку) - 200 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема. Не выполнять горизонтальные участки СФТК шириной более 50 мм без дополнительной защиты в виде отлива.
3.2.1.1 | Штукатурный фасад | С отделкой декоративной штукатуркой
3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 130 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.4 | Утеплитель минераловатный 200 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 110 кг/м³
3.2.1.5 | Откос штукатурный | С отделкой декоративной штукатуркой
3.2.1.6 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм
Устройство навесного фасада Москва
3.2.1 |  | Материалы отделки фасада: Префабрицированные однослойные панели из архитектурного бетона Подсистема навесного фасада: Nordfox (или аналог). Способ крепления облицовочного материала: Тип крепления облицовочного материала В качестве теплоизоляционного слоя системы применять двухслойные плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Толщина утеплителя: - Для стен между автостоянкой и подвалом - 100 мм - Наружные стены по кладке и пилонам (и утепление тамбура) - 150 мм Толщину теплоизоляционного слоя (подтвердить расчётом). Не выполнять архитектурное уменьшение толщины утеплителя на величину более 20 мм от основной толщины утеплителя в зоне расположения пилона и оконного проема.
3.2.1.1 | Навесной фасад архитектурный бетон | С отделкой панелями из архитектурного бетона
3.2.1.2 | Утеплитель минераловатный 100 мм в один слой | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 120 кг/м³
3.2.1.3 | Утеплитель минераловатный 150 мм в два слоя | Плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем. Плиты должны быть закреплены к строительному основанию по всей площади утепления при помощи тарельчатых дюбелей. Применять плиты со следующими характеристиками: - группа горючести: НГ - класс пожарной опасности КМ0 - плотностью не менее 45 кг/м³ - внутренний слой - плотностью не менее 90 кг/м³ - наружный слой
3.2.1.5 | Отлив металлический | Отлив заводского изготовления с торцевыми заглушками из листовой оцинкованной стали толщиной не менее 1мм
3.3 Светопрозрачные конструкции
Заполнение светопрозрачные конструкции ПВХ профиль, дерево-алюминиевый профиль уникальные квартиры
3.3.1 |  | Оконные конструкции: Размеры оконных проемов и оконных конструкций принять в соответствии с матрицей оконных проёмов и технического задания на рабочую документацию. Жилые помещения: Оконные конструкции и балконных конструкций для типовых этажей из ПВХ профиля. Цвет профиля со стороны фасада RAL 7024, со стороны квартиры белый RAL Classic 9003. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах оконные конструкции из дерево - алюминиевого профиля, со стороны квартиры цвет профиля белый RAL Classic 1036. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Размеры створки в ПВХ профиле (в том числе балконной двери): ширина до 850 мм, высота до 2300 мм. Длина горизонтального импоста в ПВХ профиле не более 1600 м. Подоконные плиты: В МОП: согласно рабочей документации интерьеров МОП В квартирах и помещениях общественного назначения: подоконные плиты отсутствуют. Витражи: Коммерческие помещения: Витражные конструкции из алюминиевого профиля со стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка*. Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения RAL 7024, со стороны квартиры белый RAL Classic 9003. Стеклопакет двухкамерный с солнцезащитным отражающим покрытием, нейтрального оттенка*. Предусмотреть ламель для притока воздуха для коммерческих помещений в необходимом количестве для обеспечения вентиляции. Входные группы (витражи): Первая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом солнцезащитного стекла с отражающим покрытием нейтрального оттенка* Вторая линия - Витражные конструкции из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом энергоэффективным стеклом Цвет профиля со стороны фасада и со стороны помещения RAL 7024. Первая линия - теплая система, вторая линия - теплая система. Примечание: параметры стеклопакетов и тип стекла уточнить проектом и согласовать с заказчиком.
3.3.1.1 | Окно ПВХ 860х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.2 | Окно ПВХ 860х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.3 | Окно ПВХ 860х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.4 | Окно ПВХ 960х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.5 | Окно ПВХ 1260х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.6 | Окно ПВХ 1260х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.7 | Окно ПВХ 1260х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.8 | Окно ПВХ 1450х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.9 | Окно ПВХ 1450х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.10 | Окно ПВХ 1450х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.11 | Окно ПВХ 1640х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.12 | Окно ПВХ 1640х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.13 | Окно ПВХ 1640х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.14 | Окно ПВХ 1830х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.15 | Окно ПВХ 1830х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.16 | Окно ПВХ 1830х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.17 | Окно ПВХ 2210х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.18 | Окно ПВХ 2210х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.19 | Окно ПВХ 2210х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.20 | Окно ПВХ 2590х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.21 | Окно ПВХ 2590х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.22 | Окно ПВХ 2590х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.23 | Окно дерево-алюминий 860х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.24 | Окно дерево-алюминий 860х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.25 | Окно дерево-алюминий 860х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.26 | Окно дерево-алюминий 960х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.27 | Окно дерево-алюминий 1260х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.28 | Окно дерево-алюминий 1260х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.29 | Окно дерево-алюминий 1260х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.30 | Окно дерево-алюминий 1450х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.31 | Окно дерево-алюминий 1450х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.32 | Окно дерево-алюминий 1450х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.33 | Окно дерево-алюминий 1640х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.34 | Окно дерево-алюминий 1640х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.35 | Окно дерево-алюминий 1640х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.36 | Окно дерево-алюминий 1830х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.37 | Окно дерево-алюминий 1830х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.38 | Окно дерево-алюминий 1830х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.39 | Окно дерево-алюминий 2210х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.40 | Окно дерево-алюминий 2210х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.41 | Окно дерево-алюминий 2210х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.42 | Окно дерево-алюминий 2590х1765 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.43 | Окно дерево-алюминий 2590х2030 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.44 | Окно дерево-алюминий 2590х2510 | Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.43 | Витраж наружный теплый | Первая линия остекления входной группы. Двухкамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.44 | Витраж наружный холодный | Остекление лоджии, балкона. Однокамерный стеклопакет, стекло с энергоэффективным покрытием.
3.3.1.45 | Витраж внутренний теплый | Вторая линия остекления входной группы. Двухкамерный стеклопакет.
3.3.1.46 | Витраж внутренний холодный | Перегородка (раздвижка) внутри теплой лоджии. Однокамерный стеклопакет.
3.4 Двери, ворота
Заполнение дверных проёмов С28, УВ28, С50, Б50
3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.17).
3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1250х2100(h) | - 1 этаж: ● Лестничная клетка (вход из тамбур шлюза) ДСВ-О-Н-EIS30 1250х2100(h) Размер строительного проема 1250х2100(h)мм Размер светового проема 1050х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.3.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.3.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.
3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Венткамера ● Вход в блок кладовых/Двери между секциями ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.7 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS30 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Н2 (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл Н2 (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS30 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EI30 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Л1 (вход из ЛХ) ДСВ-О-Вн-EI30 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI30 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI30 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.10 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка, без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI30 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI30 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.15 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.16 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь EIW30 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) до 50 м, 50T в квартале ДАВ-О-Вн-EIW30 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.17 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90°
Заполнение дверных проёмов Б75
3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.14).
3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.
3.4.1.3 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Отдельная кладовая ● Блок кладовых/Двери между секциями ● Венткамера ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS60 1250х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница Н2 (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл Н2 (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS60 1250х2400(h) Размер строительного проема 1250х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.7 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ● Вентиляционная камера Технический этаж (без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI60 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.10 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь EIWS60 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) 75T ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90°
Заполнение дверных проёмов Б100
3.4.1 |  | Заполнение дверных проёмов выполнить согласно технического задания на рабочую документацию (п 3.4.1.1 - 3.4.1.14).
3.4.1.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EIS60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Тамбур - шлюз (вход из технического помещения) ДСВ-О-Н-EIS60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.1 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI30 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Насосная хозяйственно - питьевая ● Насосная пожаротушения ● Электрощитовая ● ИТП ● КУИ ДСВ-О-Н-EI30 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.2.2 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1000х2200(h) | - 1 этаж: ● Помещение сетей связи Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. ДСВ-О-Н-EI60 1000х2200(h) Размер строительного проема 1000х2200(h)мм Размер светового проема 910х2130(h)мм, открытие створки на 160° с функцией СКУД.
3.4.1.3 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу EI60 1100х2100(h) | - 1 этаж: ● Отдельная кладовая ● Блок кладовых/Двери между секциями ● Венткамера ДСВ-О-Н-EI60 1100х2100(h) Размер строительного проема 1100х2100(h)мм Размер светового проема 900х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.4 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 850х2100(h) | - 1 этаж: ● Кладовая в блоке ДСВ-О-Н 850х2100(h) Размер строительного проема 850х2100(h)мм Размер светового проема 700х2000(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.5 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание наружу 1050х2400(h) | 1 этаж, типовой этаж: ● Квартира (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Н 1050х2400(h) Размер строительного проема 1050х2400(h)мм Размер светового проема 900х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.6 | Дверной блок стальной внутренний однопольный открывание внутрь EIS60 1400х2400(h) | Типовой этаж: ● Лестница (вход из ЛХ) ● Лифтовой холл (вход из межквартирного коридора) ДСВ-О-Вн-EIS60 1400х2400(h) Размер строительного проема 1400х2400(h)мм Размер светового проема 1200х2300(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.7 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1100х1900(h) | Технический этаж (надстройка): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ● Вентиляционная камера Технический этаж (без надстройки): ● Вентиляционная камера ДСВ-О-Н-EI60 1100х1900(h) Размер строительного проема 1100х1900(h)мм Размер светового проема 900х1800(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.8 | Дверной блок стальной наружный однопольный открывание наружу EI60 1000х1600(h) | Технический этаж (без надстройки): ● Кровля (вход в лестничную клетку) ● Технический этаж (чердак) ДСН-О-Н-EI60 1000х1600(h) Размер строительного проема 1000х1600(h)мм Размер светового проема 800х1500(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.9 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1300х2400(h) | - 1 этаж: ● Лестница (выход на улицу с -1 этажа (количество не более 50 человек, расчет пожарных рисков на ширину прохода) ● Лестница (выход на улицу из жилья) ● Инженерные помещения ДАН-О-Н 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250(h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.10 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIWS60 1300х2100(h) | - 1 этаж: ● Лифтовой холл (вход из паркинга через тамбур-шлюз) ● Тамбур-шлюз (лестница) ● Тамбур-шлюз (вход из паркинга) ДАВ-О-Вн-EIWS60 1300х2100(h) Размер строительного проема 1300х2100(h)мм Размер светового проема 1050х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.11 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание наружу EIW30 1150х2100(h) | - 1 этаж: ● Колясочная ● Велосипедная ДАВ-О-Н-EIW30 1150х2100(h) Размер строительного проема 1150х2100(h)мм Размер светового проема 900х1950((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.12 | Дверной блок алюминиевый внутренний однопольный открывание внутрь 1300х2400(h) | 1 этаж: ● Межквартирный коридор ДАВ-О-Вн 1300х2400(h) Размер строительного проема 1300х2400(h)мм Размер светового проема 1050х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1.13 | Дверной блок алюминиевый внутренний двупольный открывание внутрь EIWS60 1600х2400(h) | 1 этаж: ● Лестница (выход из жилья в тамбур) 75T ДАВ-Д-Вн-EIWS60 1600х2400(h) Размер строительного проема 1600х2400(h)мм Размер светового проема 1200х2250((h)мм при открытой створке на 90° Размер активной створки 1000мм
3.4.1.14 | Дверной блок алюминиевый наружный однопольный открывание наружу 1150х2400(h) | 1 этаж: ● Квартира (наружный фасад) ДАН-О-Н 1150х2400(h) Размер строительного проема 1150х2400(h)мм Размер светового проема 900х2250((h)мм при открытой створке на 90°
3.4.1а Требования к вартирным дверям
3.4.1а.1 |  | Входные двери квартир: - стальные индивидуального изготовления - проем строительный: 1050х2400мм - размер дверного полотна: 900х2300мм; открывание наружу - открывание двери должно быть направлено по ходу движения от лестнично-лифтового узла для удобства заноса крупногабаритной мебели - при открывании входной двери квартиры не допускается блокирование дверей соседних квартир. Квартиры с отдельным входом: - стальные индивидуального изготовления с возможностью глухого остекления и декоративной зашивки.
3.4.1а.2 |  | Внутриквартирные двери отсутствуют. Проем межкомнатной двери (кухни, спальни): 900х2100 мм Проем межкомнатной двери (С\У, душевая, гардеробная): 800х2100 мм Проем межкомнатной двери (гостиная, кухня-гостиная): 1200х2100 мм Проем межкомнатной двери (лоджия): 800х2100 мм Для перегородок из ГКЛ проём выполнить высотой 2100 мм.
Заполнение воротных проемов
3.4.2.1 | Ворота секционные глухие | Скоростные спиральные глухие (без остекления) ворота Hormann модель HS 5015 PU N 42, тип направляющей "N" Высота въезда в чистоте 2200мм
3.5 Внутренняя отделка
Внутренняя отделка МОП
3.5.1 |  | Помещения мест общего пользования: Черновая отделка: Полы: верхний слой - стяжка. Стены: - Под нанесение декоративных штукатурок, обоев, окраски - улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по бетону, шпатлевка и затирка поверхности (перегородки и зашивки ГКЛ, ГКЛВ без штукатурки, только шпатлевание и затирка швов под последующую покраску). Категория качества поверхностей К4. - Под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов - улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по бетону, (перегородки и зашивки ГКЛ, ГКЛВ без отделки). Категория качества поверхностей К1. Потолок: монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А3 (без отделки). В швах сопряжения перегородок и стен предусмотреть армирование штукатурного слоя сеткой стеклотканевой штукатурной. Чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам МОП. Предусмотреть грязезащиту.
3.5.1.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм
3.5.1.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм
3.5.1.3 | Пол МОП лифтовой холл, тамбур, коридор, колясочная, велосипедная - 1 этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.1.4 | Пол МОП, Холл, лифтовой холл, коридор, подъезды, первый этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка + клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.5 | Пол МОП. Входной тамбур, первый этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка + клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.6 | Пол. МОП. Лифтовой холл, коридор, типовой этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй с участками трубной разводки и рулонным материалом ИЗОДОМ ППИ-ПЛ с отражающей изоляции - 8 мм (над трубопроводами ВК, ОВ) - 95 мм (общая толщина стяжки) 3. Звукоизоляция Акуфлекс или Рулонная звукоизоляция пола Технониколь - 5 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.1.8 | Пол. МОП. Лестничная площадка и лестничный марш с финишной отделкой, - 1 этаж, 1 этаж | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+ клей) - 20 мм 2. Монолитный лестничный марш/ Межэтажная железобетонная площадка
3.5.1.9 | Пол МОП. Лестничный марш без финишной отделки, типовой этаж | 1. Марш заводской готовности 2. Затирка поверхности под покраску
Внутренняя отделка коммерческие помещения
3.5.2 |  | Коммерческие помещения: Полы: черновые (верхний слой - стяжка). Предусмотреть грязезащиту. Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять).
3.5.2.1 | Пол Коммерческие помещения, - 1 этажа | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.2.2 | Пол Коммерческие помещения, первый этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.2.3 | Пол. Коммерческие помещения, типовой этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
Внутренняя отделка жилые помещения
3.5.3 |  | Квартиры: Полы: черновые (верхний слой - стяжка). Гидроизоляция мокрых зон (санузлов) выполняется силами и за счет собственника помещений. Стены: улучшенная гипсовая штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по монолитному железобетону, категория качества поверхностей не менее К2. В мокрых помещениях цементно-песчаная штукатурка 15 мм по кладке и 15 мм по монолитному железобетону, категория качества поверхностей К1. Перегородки и зашивки ГКЛ без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). Квартиры двухуровневые, с отдельным входом, с надстройкой на последнем этаже: Полы: верхний слой - стяжка - двухуровневые, с отдельным входом. Полы: черновые - с надстройкой на верхнем этаже. Гидроизоляция мокрых зон (санузлов) выполняется силами и за счет собственника помещений. Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки). Оконные и дверные откосы: без отделки (штукатурку не выполнять). В двухуровневых квартирах (дуплексах) предусмотреть временные деревянные лестницы.
3.5.3.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм
3.5.3.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм
3.5.3.3 | Пол подсобные помещения для квартир, - 1 этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Монолитная железобетонная фундаментная плита
3.5.3.4 | Пол Квартира, первый этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М150 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 80 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.3.5 | Пол Квартира, типовой этаж | 1. Финишная отделка (выполняется собственником) - 20 мм 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 50 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
3.5.3.6 | Пол террас 1 этаж (по грунту) | 1. Террасная доска, натуральная (лиственница) - 30 мм 2. Лаги деревянные, шаг 500 мм - 50 мм 3. Монолитная лента из бетона B25, сечением 150х150 мм по уплотненному грунту
3.5.3.7 | Пол балкон (лоджия) Префаб | Префаб - балконы с заводской отделкой
Внутренняя отделка паркинга
3.5.4 |  | Автостоянка: Полы, стены, потолок: чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам автостоянки. В конструкции полов автостоянки не применять лотки и уклоны.
3.5.4.1 | Штукатурка гипсовая 15 мм
3.5.4.2 | Штукатурка цементно - песчаная 15 мм
3.5.4.3 | Пол паркинг. Одноуровневый (Многоуровневый - нижний уровень) | 1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Железобетонная плита пола из бетона В30 - 100 мм 4. Бетонная подготовка из бетона B7.5 - 70 мм 5. Уплотненный грунт основания
3.5.4.4 | Пол паркинг. Одноуровневый (парковочные места в периметре здания) | 1. Смесь BASF MasterTop 450 серый или терракот 2. Пропитка укрепляющая для бетона MasterTop C714 3. Железобетонная фундаментная плита
3.5.4.5 | Покрытие рампы паркинга (наружное) | Покрытие шероховатое, исключающее скольжению. Укладка по типу "Елочкой". 1. Плитка тротуарная по типу Бехатон - 80 мм. 2. Цементно-песчаный раствор М150 - от 20 мм 3. Цементно-песчаная стяжка М150 с участками трубной разводки обогрева рампы - 50 мм 4. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя, Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 5. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 6. Железобетонная плита рампы
Внутренняя отделка технических помещений
3.5.5 |  | Полы насосной, ИТП, венткамер подвала, КУИ: чистовая отделка (верхний слой керамогранитная плитка); Полы техподполья, электрощитовых, помещений сетей связи, диспетчерской: без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка по плите); Полы чердака и венткамер чердака: черновые (верхний слой стяжка с обеспыливающей гидрофобной пропиткой) Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.5а |  | Помещение СС: Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. Полы: чистовая отделка согласно концепции и рабочей документации по интерьерам. Стены: Без отделки (покраска огнестойкой антистатической краской). Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.5.1 | Пол инженерные помещения подвал (Насосные, Узел ввода, ИТП, Венткамера, КУИ) | 1. Финишная отделка (керамогранитная плитка+клей) - 20 мм 2. Гидроизоляция окрасочная в 2 слоя Ceresit CL 51 3. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT17 4. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.3 | Пол инженерные помещения (Электрощитовая, Диспетчерская) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.а | Пол инженерные помещения (Помещение сетей связи) | Выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г. 1. Антистатический линолеум 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.4 | Пол подвала (техподполье) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.5.5.5 | Пол технический этаж (чердак) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 60 мм 3. Экструзионный пенополистирол - 50 мм 4. Железобетонная плита перекрытия
3.5.5.6 | Пол вентиляционной камеры технический этаж (чердак) | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Стяжка из ц/п раствора М200 с полипропиленовой фиброй - 60 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 4. Минераловатные плиты Технониколь Технофлор 25 мм, 2 слоя - 50 мм 5. Железобетонная плита перекрытия
Внутренняя отделка кладовых, стены керамический блок
3.5.6 |  | Кладка под расшивку со стороны коридора блока кладовых. Полы: Без отделки (обеспыливающая гидрофобная пропитка). Стены: Без отделки. Потолок: Монолитная ж/б плита перекрытия класс поверхности А4 (без отделки).
3.5.6.1 | Пол. Кладовые, коридор кладовых | 1. Обеспыливающая гидрофобная пропитка 2. Монолитная ж/б плита фундамента
3.6 Ограждения
Устройство ограждений внутренних
3.6.1 |  | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Согласно концепции дизайна интерьеров.
3.6.1.1 | Ограждение лестницы металлическое боковое крепление 1200 мм | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Высотой 1200 мм. Чертеж согласовать с Заказчиком.
3.6.1.2 | Ограждение лестницы металлическое боковое крепление 900 мм | Стальные индивидуальные, боковое крепление. Высотой 900 мм. Чертеж согласовать с Заказчиком.
3.7 Кровля, покрытия кровли
Схема устройства кровли
3.7.1 |  | Предусмотреть установку кровельных аэраторов после устройства кровли жилого дома. Аэраторы устанавливаются равномерно из расчета 1шт/100м2 кровли. Расстояние между аэраторами диаметром 100 мм - не более 10-12 м. В проекте предусмотреть фразу: "После выполнения кровельных работ произвести диагностику герметичности гидроизоляции кровельным дефектоскопом Изотест 2.0"
3.7.1.1 | Кровельный пирог жилой части: Москва | Состав: 1. Техноэласт ЭКП - 4 мм 2. Техноэласт ЭПП - 4 мм 3. Праймер битумный Технониколь №1 4. Цементно-песчаная стяжка М 150, армированная сеткой 4Вр-I 150х150 - 50 мм 5. Разуклонка из керамзита - от 30 мм 6. Утеплитель ЭППС Технониколь - 170 мм 7. Пароизоляция Биполь 8. Монолитный железобетон (плита перекрытия)
3.7.1.2 | Кровельный пирог паркинга | Состав: 1. Слои благоустройства 2. Фильтрующий слой FIL 300 (Optigruen) - 1 мм 3. Дренажно-накопительная панель FKD 25 (Optigruen) отверстиями вниз с засыпкой гранитным щебнем фракции 5-10 мм - 25 мм 4. Защитный флис от протечек RSV 120 (Optigruen) - 1 мм 5. Утеплитель ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SOLID - 50 мм 6. Корнезащитная мембрана PELD (Optigruen) – 0,5 мм 7. Техноэласт ЭПП – 4 мм 8. Техноэласт ЭПП – 4 мм 9. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 10. Монолитная ж/б плита покрытия (с выравниванием 20 мм цементно-песчаным раствором)
3.7.1.3 | Кровельный пирог проезд арка | Состав: 1. Слои благоустройства 2. Профилированная мембрана Planter Geo 3. Утеплитель ЭППС Технониколь - 100 мм 4. Техноэласт ГРИН – 4 мм 5. Техноэласт ЭПП – 4 мм 6. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 7. Армированная цементная - песчаная стяжка, сеткой ВрI 50х50мм - 40 мм 8. Уклонообразующий слой из керамзита - от 50 мм 9. Монолитный железобетон (плита перекрытия)
3.7.1.4 | Покрытие неэксплуатируемой кровли. Засыпка гравийным щебнем | 1. Сетка для защиты от птиц 17х19 мм 2. Гравийный щебень фракции 20-40 мм - от 80 мм 3. Мембрана Planter Standard - 8 мм 4. Пирог кровли
3.7.1.5 | Покрытие неэксплуатируемой кровли. Ландшафт на кровле (Седумный мат) | 1. Системный субстрат "Седумный мат"/ посевной разнотравный газон - от 150 до 320 мм 2. Фильтрующий флис FIL 300 (Optigruen) -1 мм 3. Дренажно-защитная и накопительная панель FKD40 (Optigruen) отверстиями вверх. 4. Защитный и влагонакопительный мат RSV 120 (Optigruen) - 4 мм 5. Корнезащитная мембрана PILD (Optigruen) – 0,5 мм 6. Пирог кровли
3.7.1.6 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Террасная доска натуральная на регулируемых опорах | 1. Террасная доска, натуральная (лиственница) - 30 мм 2. Лаги деревянные, шаг 500 мм - 50 мм 3. Регулируемые опоры с заполнением гравием на 50 мм, высота опор - от 40 мм до 210 мм 4. Геотекстиль 150 кг/м2 - 2 мм 5. Пирог кровли
3.7.1.7 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Брусчатка, тротуарная плитка | 1. Брусчатка (тротуарная плитка) - 30 мм 2. Песок крупнозернистый - 50 мм 3. Геотекстиль 150 кг/м3 - 2 мм 4. Гравийный щебень по уклону - от 100 мм 5. Геотекстиль 150 кг/м3 - 2 мм 6. Пирог кровли
3.7.1.8 | Покрытие эксплуатируемой кровли. Тротуарная плитка на регулируемых опорах | 1. Тротуарная плитка для эксплуатируемой кровли (бетонная крошка мрамора и гранита) 500х500 мм - 50 мм 2. Регулируемые опоры - от 40 мм до 210 мм 3. Пирог кровли
4. Конструктивные решения
4. Определение уровня грунтовых вод
Расчетный уровень грунтовых вод определить проектом исходя из отчета по инженерно- геологическим изысканиям с учетом естественных сезонных и многолетних колебаний уровней подземных вод (п. 5.4.1 СП 22.13330.2016). В проекте принять: - Низкий уровень грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии более 1,0м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ не превышает отметки подошвы фундаментной плиты дома; - Сезонный подъем уровня грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии более 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ превышает отметки подошвы фундаментной плиты дома; - Высокий уровень грунтовых вод (УГВ), если установившийся УГВ находится на расстоянии менее 1,0 м от уровня подошвы фундаментной плиты дома и сезонный подъем УГВ превышает отметку верха фундаментной плиты дома;
4.1 Временное водопонижение
4.1.1 |  | Определить необходимость дальнейшей разработки системы водопонижения на период выполнения строительно-монтажных работ.
4.1.1.1 | Насос центробежный | Откачку воды производить центробежными насосами типа ЭЦВ.
4.1.1.2 | Колонна фильтровая стальная | Фильтровая колонна из трубы электросварной по ГОСТ 10704-91 с сетчатым фильтром и гравийной обсыпкой фракцией 0,8 - 1,25 мм.
4.2 Дренаж
4.2.1 |  | При сезонном подъеме грунтовых вод выполнить систему дренажа: пластовый дренаж под автостоянкой, пристенный дренаж по наружному периметру здания. Проектные решения согласовать с Заказчиком. Дренажные и смотровые колодцы располагать вне парковочных мест автостоянки.
4.2.1.1 | Постель дренажная пластового дренажа | Состав: 1. Пол автостоянки. 2. Полиэтиленовая пленка 200 мкм - 2 слоя. 3. Щебень фракции 10..20 мм от 150 мм - водоотводящий слой. 4. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 5. Уплотненный (укрепленный) грунт.
4.2.1.2 | Обсыпка трубчатой дрены пластового дренажа | Состав: 1. Полиэтиленовая пленка 200 мкм - 2 слоя. 2. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 3. Щебень фракции 20..40 мм 4. Трубчатая дрена (не входит в состав данной строительной конструкции) 5. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 6. Щебень фракции 5..10 мм 7. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль".
4.2.1.3 | Обсыпка трубчатой дрены пристенного дренажа | Состав: 1. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 2. Щебень фракции 20..40 мм 3. Трубчатая дрена (не входит в состав данной строительной конструкции) 4. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль". 5. Щебень фракции 5..10 мм 6. Полотно нетканное иглопробивное "Геотекстиль".
4.2.1.4 | Дрена трубчатая | Труба дренажная перфорированная гофрированная полиэтиленовая, диаметр по расчёту. Производители: "Корсис Перфокор"
4.2.1.5 | Колодец железобетонный Ø 1000 | Для эксплуатации трубчатых дрен. Колодец заводского изготовления по типовому проекту 902-09-22.84 альбом 2 из сборных железобетонных элементов.
4.2.1.6 | Футляр из трубы ПНД гофрированной | Применяется при проходе дрены через фундаментную плиту.
4.3 Каркас монолитный
Каркас монолитный секция до 28 метров
4.3.1 | Общие требования | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). • Плита фундаментная монолитная 500 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 300 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла сборная 160 мм - (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.1.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.1.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.1.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.1.4 | Плита фундаментная монолитная 500 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø12 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 300 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.1.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.1.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.1.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.1.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.15 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия
4.3.1.16 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.17 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.17.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.17.2 | Площадка межэтажная сборная 1200х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 1200х1800х320-Л - для угловой секции БЛП 1200х1800х320-П - для угловой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.17.3 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.18 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.18.1 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.1.19 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.20 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.1.21 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный секция до 50 метров
4.3.3 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Предусмотреть деформационные швы на границе сблокированных секций при разнице высот секций в два и более этажей или при суммарной длине сблокированных секций более 55 мм (16 базовых шагов по 3,45 м). Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 800 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 400 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Стена лестнично - лифтового узла сборная 160 мм - (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с -1 по 16, 17 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.3.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.3.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.3.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.3.4 | Плита фундаментная монолитная 800 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 400 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.3.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.3.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.11 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.11 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.3.12 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 160 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.3.13 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.14 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.15 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.16 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.16.1 | Площадка межэтажная сборная 2540х1800х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1800х320-Л - для прямой секции БЛП 2540х1800х320-П - для прямой секции Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.3.16.2 | Площадка межэтажная сборная 2540х1170х320 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛП 2540х1170х320-Л БЛП 2540х1170х320-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.3.17.1 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.17.2 | Марш лестничный сборный 30.11.15 | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. БЛМ 30.11.15-Л БЛМ 30.11.15-П Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1
4.3.3.18 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.19 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.20 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный башня до 75 метров
4.3.4 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 900 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла сборная 180 мм - (с -1 по 24, 25 этаж) • Пилон монолитный 250х1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 9 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с 9 по 24, 25 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.4.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.4.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.4.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.4.4 | Плита фундаментная монолитная 900 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету), диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 500 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.4.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.4.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Наружная стена подвала - 1 этажа; Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.12 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.4.13 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 180 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.4.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.16 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия
4.3.4.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.18 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.19 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.4.20 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.21 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.4.22 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.23 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.4.24 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный башня до 100 метров
4.3.5 |  | Каркасно - стеновая (смешанная) с ядром жесткости, с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: квартиры 150кг/м², офисы 200кг/м², пути эвакуации 300кг/м², торговые залы 400кг/м2. • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). • Моделирование конечно элементной модели каркаса и расчет осадок сооружения выполнять на упругопластическом нелинейном основании. Основные параметры каркаса: Базовый шаг вертикальных конструкции 3450мм Основные параметры каркаса: • Плита фундаментная монолитная 1000 мм • Стена приямка лифтового монолитная 300 мм • Плита приямка лифтового монолитная 500 мм • Стена монолитная 250 мм - Стена арка, Стена рампа • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Балка монолитная над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) мм (с учетом плиты перекрытия) • Стена лестнично - лифтового узла сборная 200 мм - (с -1 по 32,33 этаж) • Пилон монолитный 250х1500 мм - Пилон каркаса (с -1 по 17 этаж) • Пилон монолитный 250х1200 мм - Пилон каркаса (с 17 по 32,33 этаж) • Пилон монолитный 250х600 мм - Пилон каркаса (чердак) • Плита перекрытия монолитная 180 мм - (между -1 и 1 этажом, между типовыми этажами, перекрытие над аркой, перекрытие над рампой) • Плита перекрытия монолитная 200 мм - (между последним этажом и чердаком) • Плита покрытия монолитная 200 мм - Покрытие чердака Исключить применение разгрузочных балок за исключением въездных арок и рамп. Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012. Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.5.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.5.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.5.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.5.4 | Плита фундаментная монолитная 1000 мм. (армирование сетками) | Нижнее и верхнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø16 мм шаг 200 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Нижнее и верхнее дополнительное армирование принять сварными двунаправленными сетками. Диаметр дополнительной арматуры однонаправленных сеток ø10, 12, 16, 20 мм шаг 100; 150; 200 мм (принять по расчету). Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.5.1 | Стена приямка лифтового монолитная 300 мм | Приямок с прямой стенкой и обратной засыпкой пазух щебнем фракции 20 - 40мм. Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.5.2 | Плита приямка лифтового монолитная 500 мм | Габариты лифтовой шахты и глубину приямка см. раздел подъемное оборудование. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.6.1 | Приямок дренажный монолитный 500х900х800 (h) | Предусмотреть в: - ИТП, - Насосной хозяйственно - питьевого водоснабжения - Насосной пожаротушения Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.3.6.2 | Приямок дренажный монолитный 500х500х500 (h) | Предусмотреть в: - Перед каждым выпуском сетей у наружной стены секции - В коридоре подвала Толщина стен: 300 мм Толщина плиты: 300 мм Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.7 | Гидроизоляция и теплоизоляция вертикальная | Для низкого и высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция стен подвала: - Монолитная стена подвала - Праймер битумный - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (в 2 слоя) - Клей-пена Технониколь Professional для пенополистирола - Экструзионный пенополистирол CARBON PROF SOLID - 150мм на глубину промерзания (для коммерческих помещений и подсобных помещений жилья); 100 мм на глубину промерзания (для остальных помещений); 50мм - ниже глубины промерзания. - Профилированная мембрана Planter Standard (Planter Geo при наличии дренажной системы) - 8 мм. (поверх экструзионного пенополистирола) В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка Технониколь FM-140/50, FMR140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм (для высокого УГВ) Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.5.8 | Гидроизоляция горизонтальная | Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Бетонная подготовка - Уплотненный грунт основания В деформационных швах наружных стен, фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.5.9 | Пилон монолитный 250х600 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.10 | Пилон монолитный 250х1200 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.11 | Пилон монолитный 250х1500 мм. (армирование сетками) | Армирование пилонов принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 10, 12, 16, 20, 25 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине до 1640 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W4, F150) В35, (W6, F150) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.12 | Стена монолитная 250 мм. (армирование сетками) | Стены рампы, арки Армирование стен принять пространственными каркасами из сварных сеток. Диаметр основной продольной рабочей арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметр дополнительной продольной арматуры - 8, 10, 12, 16 мм (принять по расчету). Диаметра поперечной арматуры принять в соответствии с п.10.3.6, 10.3.12 СП 63.13330.2018. Шаг стержней принять максимально возможный (кратный 50 мм), по расчету. Размеры сеток по длине до 5850 мм; по ширине 210 мм. Длину сеток принимать кратной 100мм. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.12 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.5.13 | Стена лестнично - лифтового узла сборная железобетонная 200 мм. | Для префабрицированной лестничной клетки
4.3.5.14 | Плита перекрытия монолитная 180 мм. (армирование сетками) | Плита перекрытия между подвалом и первым этажом, типового этажа. Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.15 | Плита перекрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Для последнего этажа (между тех.этажом). Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.16 | Балка перекрытия над въездной аркой, рампой - 1200х500(h) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3 Толщина 500(h) с учетом толщины перекрытия
4.3.5.17 | Плита покрытия монолитная 200 мм. (армирование сетками) | Нижнее фоновое армирование принять сварными однонаправленными сетками, сетки уложить в два слоя так, чтобы рабочая арматура сеток располагалась во взаимно перпендикулярном направлении. Диаметр рабочей арматуры однонаправленных сеток ø8 мм шаг 270 мм, диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Дополнительное нижнее армирование принять сварными однонаправленными сетками. Диаметр рабочей арматуры принять - 8, 10, 12 мм с шагом 135; 270 мм. Диаметр конструктивной арматуры ø8 мм шаг 1200. Верхнее рабочее армирование принять сварными двунаправленными сетками диаметром 10, 12 мм с шагом 100; 150, 200 мм (подтвердить расчетом) расположенными в зоне действия изгибающих моментов. Исключить фоновое армирование плит перекрытий в верхней сжатой зоне. Класс рабочей арматуры для сеток/каркасов А500С. Габариты армирующих сеток по длине принять равными: 2340 мм; 2920 мм; 3340 мм; 3900 мм; 4680 мм; 5010 мм; 5850 мм; 6680 мм; 7020 мм; 7800 мм; 8350 мм; 8780 мм. Габариты армирующих сеток по ширине принять кратными 100 мм, максимальная ширина 2500 мм. Для выполнения отверстий под инженерные коммуникации предусмотреть закладные элементы из блоков газо(пено)бетонных в плитах перекрытия для бурения по месту. Предусмотреть термовкладыши на границе теплого и холодного контура из экструдированного пенополистирола ЭППС35. В деформационных швах между плитами перекрытия установить пенополистирол ППС25. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.18 | Площадка межэтажная монолитная 160 мм | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.19 | Площадка межэтажная сборная 160 мм | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.5.20 | Марш лестничный монолитный 160 мм. | Между - 1 и 1 этажом, 1 и 2 этажом, между последним этажом и чердаком. Армирование ступеней не предусматривать. Армирование выполнять отдельными стержнями. Класс рабочей арматуры А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.21 | Марш лестничный сборный | Для типового этажа префабрицированной лестничной клетки высотой 3 метра. Сборный железобетон заводского изготовления. Согласно альбома БЛК-3.0-КЖ.Р1. С адаптацией под необходимый морфотип.
4.3.5.22 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия, покрытия. Высотой 470 мм; 950 мм; 1650 мм. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.23 | Парапет монолитный 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите перекрытия над подвалом. Высотой 470 мм; 700 мм или иной при наличии перепада отметок по рельефу. Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.5.24 | Балкон - Префаб | Балкон префабрицированный, заводского изготовления. Тип 1. Согласно альбома БПБ.К.150-КЖ.И-Р1. С адаптацией под необходимую толщину утеплителя.
Каркас монолитный паркинга
4.3.6 |  | Каркас из монолитных пилонов и стен(ограждающие стены автостоянки, соприкасающиеся с грунтом) с монолитными железобетонными плитами перекрытия и покрытия. Определить необходимость разработки временного ограждения котлована на момент производства работ (шпунтового ограждения). Решения по ограждению котлована уточнить с учетом оценки влияния от строительства на объекты окружающей застройки при разработке проектной документации. При необходимости использовать сваи по серии 1.011.1-10 длину свай определить расчетом. В расчетной записке указать максимально допустимую нагрузку на сваю. Гидроизоляцию принять на основании инженерно - геологических изысканий. Требования к нагрузкам: • Принять следующие временные нагрузки: автостоянка и подъездные пути 350 кг/м², рампа 500 кг/м². • Нагрузки от климатических воздействий согласно СП 20.13330.2016. • Нагрузки от пожарных подразделений прикладывать только в зоне проезда и развертывания пожарного подразделения в виде линейной распределенной нагрузки и локальных поверхностных нагрузок под пятами аутригеров и не сочетанием данных видов нагрузки в одном нагружении. • Расчет должен учитывать этапность возведения каркаса (порядок строительства и приложения расчетной нагрузки). Не предусматривать монолитные стены и диафрагмы за исключением наружных стен смежных с грунтом. Базовый шаг колонн/пилонов через 3 м/места (7500 мм в чистоте между внутренними гранями вертикальных конструкций). Допускается предусматривать колонны через 2 м/места (5000 мм в чистоте между внутренними гранями вертикальных конструкций) при условии увеличения общего количества м/мест от базового. Предусмотреть деформационные швы при длине паркинга более 50 м (16 базовых шагов по 3,45 м). При устройстве консоли в плите перекрытия и плите покрытия ее размер не должен превышать 1/5 пролета. Основные параметры каркаса: • Фундамент монолитный столбчатый - габариты по расчету • Плита монолитная 200 мм - плита пола между ростверками (Выполняется при высоком уровне грунтовых вод при отсутствии системы дренажа) • Фундамент монолитный ленточный - габариты по расчету • Стена сборная железобетонная 130 мм - Наружная стена подвала • Пилон монолитный 300х900 мм - Пилон каркаса • Плита покрытия монолитная 250 мм • Капитель монолитная 250 мм • Плита рампы монолитная 200 мм Класс поверхности для лицевой поверхности стен, колонн и нижняя поверхность перекрытий, лестничных маршей и площадок подготовленная под отделку принять - А4 согласно приложения Х, СП 70.13330 Класс поверхности для лицевой (верхней) поверхности для фундаментных плит, плит перекрытия ниже нуля принять - А6 согласно приложения Х, СП 70.13330.2012.
4.3.6.1 | Свая железобетонная 300х300 | Длиной от 6 000 до 18 000 мм
4.3.6.2 | Свая железобетонная 350х350 | Длиной от 7000 до 32 000 мм
4.3.6.3 | Подготовка под фундамент бетонная 70 мм | Устройство подготовки производить на уплотненный грунт (основание) Бетон В7,5
4.3.6.4 | Фундамент столбчатый монолитный | Армирование в верхней (сжатой) зоне не выполнять. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.5 | Фундамент ленточный монолитный | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.6 | Плита монолитная 200 мм (армирование отдельными стержнями) | Применяется при высоком уровне грунтовых вод. Армирование отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.7 | Приямок дренажный монолитный 500х700х500 (h) | Предусмотреть для системы дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения паркинга и удалении воды при различных утечках. 2 приямка. на 1 пожарный отсек или минимальные размеры для установки дренажных насосов. Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.8 | Гидроизоляция и теплоизоляция горизонтальная паркинга | Для низкого уровня грунтовых вод: Выполнить обмазочную гидроизоляцию мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 (в 2 слоя) по праймеру битумному Технониколь №01 - для отдельно стоящих ростверков. В деформационных швах монолитной плиты пола паркинга: - Пенополистирол ППС25 - 50 мм Для высокого уровня грунтовых вод: Гидроизоляция фундаментной плиты: - Фундаментная плита монолитная - Защитный слой из тощего бетона В7.5 - 30 мм - Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП - Огрунтовка праймером битумным по бетонной подготовке - Подготовка под фундамент бетонная 70 мм - Уплотненный грунт основания В деформационных швах фундаментных плит, плит покрытия паркинга: - Гидрошпонка АКВАСТОП ДЗ-140/50-4/35 / Технониколь FM-140/50 - Пенополистирол ППС25 - 50 мм В рабочих швах бетонирования: - Гидрошпонка ЕС-320-4 - Саморасширяющийся шнур Технониколь IC-SP 20х10 мм Выполнить согласно альбомов: - КР.КЖ-У - КР.Ф-У
4.3.6.9 | Пилон монолитный 300х900 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.10 | Стена сборная железобетонная 130 мм. | Сборная железобетонная стена заводского изготовления с контрфорсами (150х400мм) Наружная стена подвала - 1 этажа
4.3.6.11 | Плита перекрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) В35, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150, F200 - для Сургута) - для отметки ниже 0,000 Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.12 | Капитель монолитная 250 мм | Предусмотреть прямоугольной формы без излома, габаритами равными 1/3 - 1/4 пролета. В качестве нижней арматуры капители применять вязаную сетку из отдельных с-образных стержней. Каркасы против продавливания сварные, устанавливать с шагом h0/3 - h03. Рабочая арматура каркаса в соответствии с расчетом. Армирование выполнять арматурой классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W - в зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.13 | Плита покрытия монолитная 250 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.14 | Плита рампы монолитная 200 мм. (армирование отдельными стержнями) | Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры классов А240; А500; А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
4.3.6.14 | Парапет монолитный 160 мм. (армирование отдельными стержнями) | Монолитный парапет по плите покрытия. Высотой 300 мм - в деформационном шве плит покрытия; Высотой 950 мм; 1650 мм. - по периметру плиты покрытия Армирование выполнять отдельными стержнями. Заложить выпуски из арматурных стержней ø8 мм шагом 250 мм из плиты перекрытия для устройства монолитного парапета. Класс рабочей арматуры А240, А500, А500С. Бетон: B25, (W4, F150) Расход арматуры: не более 80 кг/м3
5. Электроснабжение
5.1 Трубная разводка в железобетонных конструкция. Электрооборудование и электроосвещение
5.1.1 | Разводка закладных в каркасе | Для прокладки электрических сетей в монолитных стенах и перекрытиях предусмотреть каналы из рулонных ПНД труб, установочных коробок. Производители: Труба: DKC, IEK Коробки: Hegel, DKC
5.2 Электрооборудование и электроосвещение
Электроснабжение проектируемого Объекта осуществить в соответствии с Техническими условиями энергоснабжающей организации.
| Нагрузки электроснабжение | При расчете обеспечить выполнение Приказа Минстрой РФ№919/пр от 30.12.2020 г. и снизить расчетные нагрузки: на 19% для Москвы и Московской области на 9% для Екатеринбурга, Кургана, Новосибирска, Тюмени и Омска, Сургута При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ). на коммерческие помещения жилые помещения паркинг
Система электроснабжения общее
5.2.1 | Вводно-распределительные устройства, главный распределительный щит. | К потребителям I категории надежности электроснабжения здания отнести: - оборудование насосных станций; - оборудование ИТП; - оборудование постов охраны, аппаратуры технических средств безопасности; - лифты; - оборудование сетей связи; - электроприемники систем противопожарной защиты (включая аварийное освещение); - огни светового ограждения; - оборудование систем электрообогрева; - силовые щиты цепей управления защиты от замораживания приточных установок. Все остальные потребители относятся ко II категории по обеспечению надежности электроснабжения.
5.2.3 | Питающие и распределительные линии 0,4 кВ | Прокладку кабелей от ТП до ввода снаружи здания выполнить согласно технических условий, кабелем 0,4кВт с алюминиевыми жилами, сечение согласно расчёта. Подключение от ввода здания до ВРУ в коридоре технического этажа (подвала) выполнить под потолком шинопроводом производства "DKC", избегать прокладки над кладовыми. Для ввода и вывода из здания силовых цепей электроснабжения и наружного освещения предусмотреть устройство ПВХ-труб, диаметром 110 мм. Количество труб определить проектом.
Система электроснабжения Жилая часть
5.2.4 |  | Кабельные линии от ВРУ до щита этажного проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Не производить прокладку кабелей (разводку) в двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах. Выполнить полную разводку внутриквартирных сетей в соответствии с разделением на группы. Питание квартир – однофазное. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Счетчики учета потребителей квартир предусмотреть в этажных щитах. Этажные распределительные щиты встраиваемого исполнения со слаботочным отсеком, устанавливаемые в электротехнические шахты. Предусмотреть в каждой шахте розетку от отдельной группы с защитой дифференциальным автоматическим выключателем. Квартирные щиты расположение: Навесные (накладные) - сбоку у входной двери. Расчет электрических нагрузок кВт/ на квартиру выполнить по таблице 7.1 СП 256.1325800.
5.2.4.1 | ВРУ | Количество ВРУ см. раздел 1.1 Требования к объемно-планировочным решениям, пункт 1.2. "Площади и расположение инженерных помещений" : Отключение ВРУ на паркинг предусмотреть от ВРУ жилой части, наиболее близко расположенной к ТП. Подключение смежных жилых секций от одного ВРУ выполнить из условия равномерного распределения электрической нагрузки по объекту строительства. Все ВРУ разместить в электрощитовой. ГРЩ и ВРУ предусмотреть на базе электрооборудования согласно вендор листа. Расчетный учет на границе балансовой принадлежности на стороне 0,4 кВ, на вводах в каждое ВРУ в соответствии с ТУ. Производители: Электрическое оборудование: «Schneider Electric», «DEKraft» или аналог. Счётчики: "Меркурий" модель 230 или АО "Энергомера".
5.2.4.2 | Щит этажный | В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое жилое помещение. Счетчики с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: АО "Энергомера", "Echelon" KHUM.
5.2.4.3 | Щит квартирный | В щитах квартирных навесных (накладных) предусмотреть 10% резерв автоматических выключателей, но не менее одного. На вводе в щиток установить вводно коммутационное устройства (в соответствии с расчетной нагрузкой). Производители: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf.
5.2.4.4 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.4.6 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Прокладку от ВРУ до щита этажного выполнить шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.4.7 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
5.2.4.8 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения МОП
5.2.5 |  | Кабельные линии от ВРУ до стояков проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Учет в составе ВРУ жилой части. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Предусмотреть на фасаде здания установку световых указателей ПГ и световых коробов с полицейским номером. Питание выполнить от БАУО ВРУ. На путях эвакуации установить световые указатели «ВЫХОД» (предусмотреть разделом СС).
5.2.5.1 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.5.3 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.5.4 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
5.2.5.5 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения Коммерческие помещения
5.2.6 |  | Кабельные линии от ВРУ до щита помещения проложить под потолком коридора технического этажа с подъемом через нишу в перекрытии. Расчетная мощность коммерческих помещений - 170 Вт/м2 (включая нагрузку на тепловые завесы). В каждом помещение предусмотреть распределительный щит с вводно коммутационным защитным аппаратом в соответствии с расчетной мощностью, а также аппаратов отходящих линий, необходимых для подключения инженерного оборудования и электроосвещения, необходимых для сдачи объекта. Учет на отходящих линиях ВРУ коммерческих помещений. Разводка питающих линий после счетчика предусматривается силами собственника.
5.2.6.1 | Щит навесной коммерческих помещений | Расположить в глубине помещения, во вспомогательных или технических помещениях, не располагать вблизи входной группы. В составе этажного щита предусмотреть учет электроэнергии на каждое коммерческое помещение. Счетчики электрической энергии с цифровым дисплеем, класса точности 1, числом тарифов не менее 4, с возможностью подключения к системе диспетчеризации. Производители: Щиты: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf. Счетчики: АО "Энергомера", "Echelon" KHUM.
5.2.6.3 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.6.4 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
Система электроснабжения Паркинг
5.2.7 |  | Кабельные линии проложить под потолком открыто в лотках, гладких ПВХ трубах с креплением к стенам и потолку. Расчетную нагрузку потребителей автостоянки принять 0,2 кВт/машино-место. Выполнить расчет электрических нагрузок в рабочем и аварийном (пожарном) режимах. Совмещение аварийного и пожарного режимов при расчете нагрузок не учитывать. Навесной щит расположить в электрощитовой либо внутри автостоянки. Дверцы щитов с запиранием на ключ. Учет в составе ВРУ паркинга. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта.
5.2.7.1 | Щит навесной паркинг | В распределительных и групповых щитах предусмотреть 10% резерв автоматических выключателей, но не менее одного. Производители: Schneider Electric, IEK, TEKFOR, DEKrauf.
5.2.7.2 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.7.4 | Магистраль электроснабжения шинопровод | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала).
5.2.7.5 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
Система электроснабжения Технические помещения
5.2.8 |  | Кабельные линии от ВРУ до стояков проложить под потолком коридора технического этажа. Магистраль кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить с разделением по коробам, лоткам, трубам. Стояк кабельных линий потребителей I и II категории надежности выполнить в отдельных электротехнических нишах. Учет в составе ВРУ жилой части. Электропроводку следует проектировать сменяемой. Светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. На кровле здания предусмотреть заградительные огни согласно приказа "Расположение и количество заградительных огней, уровней светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения" а также иных действующих нормативных требований. Питание выполнить по 1 категории электроснабжения от щита аварийного освещения. Блок управления светозаграждением установить в электрощитовой здания. Аварийное освещение, необходимое для продолжения работы, должно выполняться в помещениях: МОП, пожарных постов, помещений охраны, а также всех технических помещениях. Для ремонтного освещения технических помещений предусмотреть установку безопасных разделительных трансформаторов (ЯТПР).
5.2.8.1 | Щит заградительных огней | Щит электропитания в составе с блоком защиты и управления электропитанием заградительных огней. Для автоматического включения/выключения комплекса светового ограждения, в зависимости от условий естественного освещения с системой мониторинга состояния заградительных огней. Металлический щит с запиранием на ключ в антивандальном исполнении. Российского производства
5.2.8.2 | Оконечное оборудование электротехническое | Согласно решения "Правила расстановки розеток, выключателей, светильников". Для помещений МОП и паркинга светильники (тип, марка, серия) согласно дизайн проекта. Производители согласно вендор листа.
5.2.8.3 | Огни заградительные | Светодиодный с рассеивателем из ударопрочного поликарбоната. Российского производства
5.2.8.5 | Магистраль кабельных линий основная | Шинопроводом производства "DKC". Прокладку выполнить под потолком коридора технического этажа (подвала) до места выхода в стояки. Прокладка над кладовыми запрещена.
5.2.8.6 | Стояк электроснабжения | Прокладку кабельных линий от магистрали электроснабжения до щитов этажных, распределительных выполнить кабелем: - с медными жилами изоляцией типа FRLS к потребителям I категории надежности. - с алюминиевыми жилами изоляцией типа LS к потребителям II категории надежности. Сечение кабелей согласно расчёта. Прокладку выполнить в нише ЭЛ, СС по кабельному профилю.
5.2.8.7 | Разводка электроснабжения от этажного щита до конечных потребителей | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
5.2.8.8 | Разводка заградительных огней | Прокладку кабельных линий от прохода через стену до конечных потребителей (по кровле и стенам), выполнить кабелем: - с медными жилами с изоляцией FRLS. Сечение согласно расчёта. Прокладку выполнить: Открытым способом по кровле и стенам в гофрированной трубе из полиамида стойкой к ультрафиолету или в гофрированной трубе стальной в ПВХ изоляции (металлорукав) с креплением скобами.
Система электроснабжения дополнительные требования
5.2.9 |  | Прокладку кабелей через перекрытия выполнить в отрезках труб с последующей заделкой зазора легко удаляемой массой из несгораемого материала. В местах прохода инженерных коммуникаций через пожарные преграды предусмотреть мероприятия по защите строительных конструкций той же степени огнестойкости, что строительные конструкции.
5.2.10 | Внутреннее электроосвещение | Расположение и тип светильников в местах общего пользования (МОП) предусмотреть в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами на основании дизайн-проекта (план расстановки светильников который предоставляется в качестве исходных данных на стадии Р). Для остальных зон применить светильники производства «Белый свет», IEK, «Световые технологии». Светильники следует применять преимущественно светодиодные. Светильники в общедомовых помещениях и лестничных клетках расположить на потолках. На проектируемом Объекте должны быть предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, эвакуационное, аварийное, ремонтное, а также освещение фасадов (при необходимости, согласно дизайн-проекту). Определить уровни освещения в помещениях согласно действующих норм и правил. Технические характеристики светильников должны соответствовать категориям помещений.
5.2.11 | Управление освещением лестничных клеток наземной части | Рабочее освещение: - автоматическое - от сумеречных датчиков; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.12 | Управление освещением мест общего пользования жилой части (межквартирные коридоры, лифтовые холлы, вестибюли входных групп) | Рабочее освещение: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. - с диспетчерского постам. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. - с диспетчерского поста.
5.2.13 | Управление освещением лестничных клеток подземной части | Рабочее освещение: - автоматическое - датчики движения; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.14 | Управление освещением автостоянки | Рабочее освещение: - по проездам - дистанционно из диспетчерской; - над машиноместами - автоматическое, от датчиков движения; - местное (ручное) - с фасада щита освещения. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - местное (ручное) - с фасада щита освещения.
5.2.15 | Управление освещением входов в здание, номерных знаков, указателей пожарных гидрантов и заграждений | Рабочее освещение: - автоматическое - от сумеречных датчиков; Аварийное освещение: - местное (ручное) - с фасада щита освещения; - с диспетчерского поста.
5.2.16 | Управление освещением санузлов, служебных, подсобных и технических помещений | Рабочее освещение: Местное, из помещений. Аварийное/эвакуационное: - включено постоянно; - с диспетчерского поста. В проходных коридорах, в помещениях в подвале с двумя входами предусмотреть проходные выключатели.
5.2.17 | Управление освещение коммерческих помещений: | Указать в примечании: аварийное освещение встроенных помещений выполняется силами арендатора (собственника) после ввода объекта в эксплуатацию по индивидуальному проекту.
5.3 Молниезащиты и заземления
5.3.1 | Система молниезащиты и заземления | Предусмотреть систему защитного заземления объекта по типу TN-C-S. Предусмотреть пассивную систему молниезащиты. Молниеприёмники: - Молниеприёную сетку выполнить для каждой секции жилого дома. Молниеприёмная сетка укладывается по конструкции кровли (в слое гравийной засыпки) таким образом чтобы исключить контакт молниеприемников с горючими материалами кровли. - Молниеприёмная сетка укладывается на всех отметках кровли и по парапетам кровли. Молниеприёмные контуры, расположенные на разных отметках кровли, соединить между собой не менее чем в двух точках. - Металлические элементы выступающие над кровлей (вентиляторы, стремянки, ограждения кровли) присоединить к молниеприёмной сетке. Прокладка молниеприёмников: - Вертикальные молниеотводы прокладываются в теле(слое) утеплителя. Молниеотводы расположить равномерно по периметру здания так, чтобы расстояние между ними было не более 25 метров. - Молниеотводы по высоте здания соединяются между собой через каждые 20 метров (от поверхности земли) горизонтальным поясом. Контур заземления: -Контур из горизонтально уложенной стальной оцинкованной полосы 40х5 мм, на глубину 0,7м от поверхности земли, по периметру здания, на расстояние не более 1 метра от здания. - Заземляющие устройства из круглой стали (штыри) диаметром 10 мм (или уголок 40х40х4) длиной 3 метра (предусмотреть при необходимости).
5.3.1.1 | Элементы молниезащиты | Шаг ячейки молниеприёмной сетки 10х10м из круглой стали 10 мм. Вертикальные молниеотводы и горизонтальный пояс из круглой стали диаметром 10 мм
5.3.1.2 | Элементы заземления | Контур заземления из оцинкованной полосы 40х5 мм. Заземляющие устройства из круглой стали 10 мм (или уголок 40х40х4).
5.3.1.3 | Система уравнивания потенциалов | Для уменьшения разности потенциалов в фундаментной плите выполнить сетчатый контур, соединяемый с заземлителем. В помещениях ВРУ, ИТП, водомерных узлах, насосных станций предусмотреть контур заземления из стальной полосы сечением 25х4 мм по периметру помещений на высоте 30 см от уровня чистого пола. Контур заземления соединить с ГЗШ. В ванных помещениях предусмотреть дополнительную систему уравнивания потенциалов путем установки в зоне 3 (согласно классификации ГОСТ Р 50571.7.701) каждого ванного помещения шины дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП).
5.3.1.4 | Дополнительные требования | На фасаде с шагом ~50 м предусмотреть встраиваемые щиты, закамуфлированные под материал и цвет фасада, с установкой в нем дифференциального автоматического выключателя и розетки для подключения газонокосилок, электроинструмента и т.п.
6. Водоснабжение и водоотведение
6.1. Водоснабжение
| Инженерные системы водоснабжения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: В1.1_Жилье_ХВС - 1 зона В1.2_Жилье_ХВС - 2 зона В1_Ритейл_ХВС В1.3_МОП_ХВС(полив.) Т3.1_Жилье_ГВС - 1 зона Т3.2_Жилье_ГВС - 2 зона Т3_Ритейл_ГВС Т4.1_Жилье_ГВС(циркул. - 1 зона Т4.2_Жилье_ГВС(циркул.) - 2 зона Т4_Ритейл_ГВС(циркул.)
Водоснабжение здания согласно техническим условиям на подключение, предусмотреть от сети городского водопровода.
| Нагрузки водоснабжения | При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ). Расчет выполнить на основании СП30.13330 Приложение А. табл.А.2 на коммерческие помещения жилые помещения паркинг При расчете не учитывать расход на автополив согласно п.11.18
Система холодного водоснабжения коллекторная однозонная
6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения.
6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 28 метров | DN 50 - с 1 по 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, один однозонный | DN 63 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.9 | Стояк из труб ПП PN25, до 50 метров, два однозонных | DN 50 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.10 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.11 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.12 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система холодного водоснабжения коллекторная двухзонная
6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар
6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.6 | Стояк из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 75 метров | Первая зона: DN 50 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 50 - с 13 по 24 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.8 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.9 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.10 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система холодного водоснабжения коллекторная двухзонная нержавеющая сталь
6.1.1 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Стояки и магистрали первой зоны - полипропиленовые. Стояки и магистрали второй зоны - из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.1.1 | Насосная станция питьевого водоснабжения | Применить комплексные установки в полной комплектации с учетом расхода на ГВС. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). На вводе в здание предусмотреть учет расходов воды ХВС с импульсным выходом. Состав: 1. Переход с ПЭ на сталь 2. Задвижка с обрезиненным клином фланцевая 3. Фильтр сетчатый чугунный фланцевый 4. Счетчик водоснабжения с импульсным выходом 5. Кран трехходовой для манометра 6. Манометр класс точности 1,5 Обвязка насосной станции питьевого водоснабжения из стальной нержавеющей трубы ГОСТ 9941-81. Диаметр (наружный): 22; 27; 34; 42; 48; 60; 76; 89; 114; 140; 170; 220 в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Применять приварные соединительные детали стальных трубопроводов: - Отводы под углами 15°/45°/90°; Принцип работы и тип присоединения счетчика водоснабжения: - Крыльчатый, муфтовое соединение - DN15 - DN40, - Турбинный, фланцевое соединение - DN50 и более. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Насосная станция: Wilo, Grundfos. Счетчик воды: Пульсар
6.1.1.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар
6.1.1.3 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.1.4 | Магистраль из труб ПП PN20 | Полипропиленовые PN20 неармированные в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 13 мм. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.6 | Магистраль из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.1.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 100 метров | Первая зона: DN 63 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 63 - с 17 по 32 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС (согласно расчету). Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.1.9 | Стояк из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.1.10 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.1.11 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.1.12 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная однозонная
6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре.
6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар
6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6 | Стояк из труб ПП PN25 до 28 метров | Для ГВС: DN 50 - с 1 по 9 этаж Для циркуляции ГВС DN 25 - с 1 по 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, один однозонный | Для ГВС: DN 63 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк Для циркуляции ГВС DN 32 - с 1 по 16 этаж - один однозонный стояк При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.8 | Стояк из труб ПП PN25 до 50 метров, два однозонных | Для ГВС: DN 50 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка Для циркуляции ГВС DN 25 - с 1 по 16 этаж - два однозонных стояка При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.9 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.10 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.11 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная двухзонная
6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар
6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6 | Стояк из труб ПП PN25 до 75 метров | Для ГВС: Первая зона: DN 50 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 50 - с 13 по 24 этаж Для циркуляции ГВС: Первая зона: DN 32 - с 1 по 12 этаж Вторая зона: DN 32 - с 13 по 24 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.7 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.8 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система горячего водоснабжения коллекторная двухзонная нержавеющая сталь
6.1.2 |  | Коллекторная с нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком техподполья и вертикальными стояками в межквартирном коридоре. На каждую квартиру от коллектора водоснабжения к помещению кухне и санузлу предусмотреть трубопровод в стяжке пола. Поэтажные коллекторы с поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. Предусмотреть индивидуальный узел учета водоснабжения на каждое коммерческое помещение и КУИ. Коммерческие помещения, помещения КУИ и полив на благоустройство запитать от магистрали водоснабжения жилых помещений. В помещениях КУИ устанавливать душевые поддоны, унитазы, раковины, подключение санитарных приборов полипропиленовыми трубами открытым способом. Установка санитарных приборов и разводка по санузлам, кухням жилых и коммерческих помещений выполняется силами и за средства собственника помещения. Не предусматривать полотенцесушители и отводы на полотенцесушители. Компенсаторы: - Магистрали - П - образные. - Стояки - П - образные (для труб из ПП), сильфонные (для труб из стали). - Стояки первой зоны - П - образные из полипропиленовых труб - Стояки второй зоны - сильфонные. Закольцовку циркуляции ГВС выполнить в нише в межквартирном коридоре. Зонирование систем водоснабжения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами или местными требованиями РСО.
6.1.2.1 | ИТП | См. подраздел Тепломеханические решения (ИТП)
6.1.2.2 | Коллектор водоснабжения заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN25, DN32 3. Ниппель латунный НР-НР DN25, DN32 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN25, DN32 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Балка коллекторная DN25, DN32 6. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN15 (для подключения к разводке) 7. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 8. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 9. Кран трехходовой для манометра DN15 10. Манометр общетехнический, класс точности 1,5 11. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар Счетчики: Пульсар Изоляция: K-Flex, Armacell
6.1.2.3 | Коллектор циркуляции заводского изготовления | Подключение от стояка через комбинированную муфту ПП-НР. Состав коллектора: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка ВР-ВР DN20-DN25 2. Ниппель латунный НР-НР DN20-DN25 3. Клапан латунный термостатический DN20-DN25 4. Балка коллекторная с запорными вставками DN20, DN25 5. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, надвижной фитинг - для СП) Производители: Коллектор: АкваСмарт, Пульсар
6.1.2.4 | Узел учета водоснабжения индивидуальный | Располагать выше 1200 мм от чистого пола для возможности установки инсталляции. Подключение от стояка через комбинированный отвод ПП-НР DN20-15. Состав узла: 1. Кран шаровой латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN15 (для подключения к стояку и для подключения УВП) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN15 3. Ниппель латунный НР-НР DN15 4. Клапан редукционный ВР-ВР DN15 (наличие редукционного клапана определить по расчету) 5. Счетчик универсальный с импульсным выходом и присоединительным комплектом 6. Обратный клапан пружинный (штоковый) латунный ВР-ВР DN15 7. Тройник латунный ВР-ВР DN15 (для подключения разводки в помещении С/У и для подключения УВП) 8. Заглушка ПП НР DN15 9. Муфта (штуцер) с переходом на НР (надвижной фитинг - для СП) Производители: Пульсар
6.1.2.5 | Магистраль из труб ПП PN25 | Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, - Кран шаровой полнопроходной сливной со штуцером: с резьбой тип (НР), тип рукоятки "рычаг", На выходе из помещения насосной станции переход со стальной трубы на полипропиленовую выполнить с помощью фланца с буртом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.6 | Магистраль из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.2.7 | Стояк из труб ПП PN25 до 100 метров | Для ГВС: Первая зона: DN 63 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 63 - с 17 по 32 этаж Для циркуляции ГВС: Первая зона: DN 32 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 32 - с 17 по 32 этаж Полипропиленовые PN25 армированные стекловолокном в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 13 мм для ХВС, 19 мм для ГВС. Прокладка трубопроводов открытая, крепление с помощью сантехнических хомутов. В качестве трубопроводной арматуры использовать: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, боковой с верхним выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "бабочка" - для спускных и кранов перед воздухоотводчиками, Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: K-Flex, Armacell Арматура: Danfoss, Valtec, ADL, Naval, Broen Ballomax, Bugatti, Flamco, Giacomini
6.1.2.8 | Стояк из труб Нерж. Ст | Из стали по ГОСТ 9941-81
6.1.2.9 | Разводка из труб СП | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, по квартирам в защитной гофрированной трубе с устройством на конце муфты (штуцера) с ВР (надвижной фитинг) и заглушкой ПП с НР. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
6.1.2.10 | Разводка из труб ПП (КУИ) | Полипропиленовые PN20 неармированные, PN25 армированные стекловолокном прокладка открытым способом. Предусмотреть в помещении КУИ Производители: Трубопроводы: РосТурПласт
6.1.2.11 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
6.2 Пожаротушение
| Инженерные системы пожаротушения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: В2.1_Жилье_Пожаротушение В2.2_Жилье_Пожаротушение В2.3_Ритейл_Пожаротушение В2.4_Паркинг_Пожаротушение В2.5_Паркинг_АПТ_Пожаротушение В2.6_Сухотруб_Пожаротушение В2.7_Кладовые_АПТ_Пожаротушение
Система внутреннего пожарного водопровода однозонная
6.2.1 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку.
6.2.1.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.1.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.1.3 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.1.4 | Стояк из труб стальных пожаротушение до 50 метров | DN 57 - с 1 по 16 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.1.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода двухзонная
6.2.2 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Зонирование систем пожаротушения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами.
6.2.2.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.2.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.2.3 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.2.4 | Стояк из труб стальных пожаротушение от 50 до 75 метров | Первая зона: DN 57 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 57 - с 1 по 24 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.2.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода двухзонная с системой автоматического пожаротушения
6.2.3 |  | Стояк проложить в нише межквартирного коридора. Магистраль проложить под потолком технического этажа (подвала) с выводом патрубков на фасад здания для подключения пожарных машин. Пожарные шкафы установить в межквартирном коридоре. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Зонирование систем пожаротушения выполнить в соответствии с действующими строительными нормами. Внутренний противопожарный водопровод объединить с системой спринклерного пожаротушения.
6.2.3.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.3.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.3.3 | Ороситель пожарный | Спринклерный ороситель водяной тип "СВУ" Дренчерный ороситель водяной тип "ДВУ" Производитель: Спецавтоматика, Бийск.
6.2.3.4 | Магистраль из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.5 | Стояк из труб стальных пожаротушение от 75 до 100 метров | Первая зона: DN 89 - с 1 по 16 этаж Вторая зона: DN 89 - с 1 по 32 этаж Стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 89х4,0). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.6 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система внутреннего пожарного водопровода с системой автоматического пожаротушения Паркинг
6.2.4 |  | Спринклерная кольцевая воздушная система пожаротушения. Принять минимальное количество спринклерных оросителей с учетом нормируемого шага. При недостаточном давлении предусмотреть насосную установку. Предусмотреть патрубки на фасаде для подключения пожарных машин.
6.2.4.1 | Насосная станция пожаротушения | Применить комплексные установки в полной комплектации. К насосным установкам предусмотреть гибкие вставки (вибровставки). Производители: Wilo, Grundfos. На вводе предусмотреть: - Задвижку с обрезиненным клином и электроприводом фланцевая - Клапан обратный чугунный межфланцевый
6.2.4.2 | Шкаф пожарный | Способ установки пожарных шкафов: - МОП - встраиваемый, - Паркинг - навесной. Производитель: НПО Пульс. Модель: - Встраиваемый: ШПК-Пульс-320-21ВЗБ, ШПК-Пульс-320-12ВЗБ, ШПК-Пульс-320-ВЗБ0, ШПК-Пульс-310-ВЗБ, - Навесной: ШПК-Пульс-320-21НЗБ, ШПК-Пульс-320-12НЗБ, ШПК-Пульс-320-НЗБ, ШПК-Пульс-310-НЗБ.
6.2.4.3 | Ороситель пожарный | Спринклерный ороситель водяной тип "СВУ" Дренчерный ороситель водяной тип "ДВУ" Производитель: Спецавтоматика, Бийск.
6.2.4.4 | Магистраль из труб стальных автоматическое пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.4.5 | Стояк из труб стальных пожаротушение | Стальные неоцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные по ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5;159х4,5; 219х4,5). Предусмотреть грунтовку трубопроводов. Покраска будет выполняться по дизайн проекту.
6.2.3.6 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
6.3 Водоотведение
| Инженерные системы водоотведения | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: К1_Жилье_Канализация К1н_Жилье_Канализация(напорн.) К1.1_Ритейл_Канализация К2_Жилье_Канализация К2.1_Паркинг_Канализация К3_Ритейл_Канализация(произв.) К13н_Жилье_Канализация(напорн.) К14_Жилье_Канализация(кондиц.) К15_Жилье_Канализация К15нп_Паркинг_Канализация(напорн.)
Система бытовой канализации до 75 метров
6.3.1 |  | С нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком технического этажа и вертикальными стояками в коммуникационных шахтах. Стояки в санитарном узле выполнить без зашивки, в кухне с зашивкой. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах везде без зашивки. Раздельные системы для жилой части здания (включая помещения МОП) и коммерческих помещений. Отдельный выпуск в городскую сеть. Максимальное количество выпусков: 2 шт. на прямую секцию, 3 шт. на угловую секцию. Расстояние между выпусками принимать 14-18 м. Разводку по жилым и коммерческим помещениям не предусматривать. В помещениях КУИ выполнить разводку и установить душевые поддоны, унитазы, раковины. Избегать прокладки через пожарный отсек автостоянки. При прокладке в границах автостоянки, стояки и магистраль выполнить из чугунных безраструбных труб SML. Вытяжные части стояков объединяются в помещение технического этажа (чердака) в один фановый стояк с выброс на улицу через вытяжную шахту
6.3.1.1 | Оконечное оборудование сантехническое | Предусмотреть в помещении КУИ: - Поддон душевой 800х800 со смесителем и сифоном - Раковина керамическая 500х420 (550х450) со смесителем и сифоном - Унитаз прямой (косой) выпуск КУИ общедомовой (основной) - раковина, унитаз, душевой поддон, КУИ секционный - унитаз, раковина, душевой поддон, КУИ паркинга - раковина, Комната отдыха с гардеробом - унитаз, раковина, душевой поддон, Помещение дворника - раковина.
6.3.1.2 | Магистраль из труб ПП раструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.1.3 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
6.3.1.4 | Стояк из труб ПП раструбных до 75 метров | DN 110 - с 1 по 24 этаж В местах прохода стояков через перекрытия предусмотреть противопожарные муфты. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В каждой квартире предусмотреть компенсационный патрубок, для компенсации температурных расширений и изменения положения тройника относительно горизонтальных частей системы (для выставления необходимого уклона канализации). Производители: Трубопровод: РосТурПласт Противопожарные муфты: "Rehau", "Огракс", "Огнеза".
6.3.1.5 | Разводка из труб ПП раструбных | Предусмотреть в помещении КУИ, разводка от санитарных приборов. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.1.6 | Разводка из труб ПП водоотведение (КУИ) | Предусмотреть в помещении КУИ от насосной установки Sololift до врезки в магистральный трубопровод. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система бытовой канализации свыше 75 метров
6.3.2 |  | С нижней разводкой горизонтальных магистралей под потолком технического этажа и вертикальными стояками в коммуникационных шахтах. Стояки в санитарном узле выполнить без зашивки, в кухне с зашивкой. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой на последних этажах везде без зашивки. Раздельные системы для жилой части здания (включая помещения МОП) и коммерческих помещений. Отдельный выпуск в городскую сеть. Максимальное количество выпусков: 2 шт. на прямую секцию, 3 шт. на угловую секцию. Расстояние между выпусками принимать 14-18 м. Разводку по жилым и коммерческим помещениям не предусматривать. В помещениях КУИ выполнить разводку и установить душевые поддоны, унитазы, раковины. Вытяжные части стояков объединяются в помещение технического этажа (чердака) в один фановый стояк с выброс на улицу через вытяжную шахту
6.3.2.1 | Оконечное оборудование сантехническое | Предусмотреть в помещении КУИ: - Поддон душевой 800х800 со смесителем и сифоном - Раковина керамическая 500х420 (550х450) со смесителем и сифоном - Унитаз прямой (косой) выпуск КУИ общедомовой (основной) - раковина, унитаз, душевой поддон, КУИ секционный - унитаз, раковина, душевой поддон, КУИ паркинга - раковина Комната отдыха с гардеробом - унитаз, раковина, душевой поддон, Помещение дворника - раковина
6.3.2.2 | Магистраль из труб чугунных безраструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: "SML"
6.3.2.3 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
6.3.2.4 | Стояк из труб ПП от 75 до 100 метров | DN 125 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: ГОСТ 32415-2013
6.3.2.5 | Разводка из труб ПП раструбных | Предусмотреть в помещении КУИ, разводка от санитарных приборов. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.2.6 | Разводка из труб ПП водоотведение (КУИ) | Предусмотреть в помещении КУИ от насосной установки Sololift до врезки в магистральный трубопровод. Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система производственной канализации
6.3.3 |  | Отдельная производственная канализация для помещений общественного питания. Отдельный выпуск в городскую сеть. Разводку не предусматривать, в проекте предусмотреть место для установки жироуловителя, установка производиться силами собственника коммерческого помещения.
6.3.3.1 | Магистраль из труб ПП раструбных | Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, На горизонтальных участках сети канализации наибольшее допустимое расстояние между ревизиями 15 метров, между прочистками 10 метров. Узлы поворотов самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Крепление горизонтального трубопровода в месте перехода стояка предусмотреть неподвижными хомутами (опорами). Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.3.2 | Магистраль из труб НПВХ раструбных | Канализационный выпуск Ø110 мм. (выполнить из НПВХ трубы для наружной канализации). Производители: Трубопровод: ГОСТ 54475-2011
Система ливневой канализации Жилая часть
6.3.4 |  | Трубопроводы объединяются в помещении технического этажа (чердак), стояк расположен в зашивке МОП, с опуском в технический этаж (подвал). Ливневая канализация с летних помещений (с балконов - слив наружу, с террас - ливневая канализация минимального диаметра в слое тепловой изоляции фасада здания). Отдельный выпуск в городскую сеть. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001
6.3.4.1 | Магистраль из труб ПЭ | Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 9 мм. Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Изоляция: "K-Flex"
6.3.4.2 | Стояк из труб ПП до 100 метров | DN 110 - с 1 по 32 этаж Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9. Воронки с листвоуловителями, теплоизоляцией, гидроизоляционным полотном и электрообогревом. Производители: Трубопровод: РосТурПласт Изоляция: "K-Flex" Воронки: "HUTTERER & LECHNER".
6.3.4.3 | Стояк из труб ПЭ ливневая канализация с террас до 100 метров | DN 50 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: ГОСТ 18599-2001 Воронки: HUTTERER & LECHNER
Система ливневой канализации Паркинг
6.3.5 |  | Отвод стоков через водосточные воронки, трубопроводы от водосточных воронок проложить под потолком автостоянки. Водосточные воронки следует размещать с шагом не более 15х15 метров. Отдельный выпуск в городскую сеть.
6.3.5.1 | Магистраль из труб стальных ливневой канализации | Трубопроводы стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 108х4,0; 159х4,5, 219х4,5). Трубопроводы в тепловой изоляции из вспененного каучука, толщиной 9 мм (трубки) и 10 мм (рулон) для труб ˃ DN160. Предусмотреть размещение ревизий и прочисток согласно СП 30.13330.2020 пункт 18.30, а также после перехода стояка (опуска воронки) в горизонтальный трубопровод (магистраль). Производители: Изоляция: K-flex Воронки: "HUTTERER & LECHNER".
Система дренажной канализации аварийных и случайных стоков
6.3.6 |  | В ИТП, насосной предусмотреть приямки с погружными насосами. Размеры приямков: - ИТП: 500х900х800h мм, для двух насосов. - В насосной: 500х900х800h мм, для двух насосов. - Под каждым выпуском канализации: 500х500х500h мм. - Предусмотреть один приямок на секцию, по центру коридора (по длине): 500х500х500h мм. В технических помещениях предусмотреть трубопровод (прокладка открытым способом) от дренажных (сбросных) кранов инженерного оборудования до дренажного приямка для выполнения ремонтных и профилактических работ на оборудовании.
6.3.6.1 | Дренажный насос | Насос с поплавковым выключателем Производители: "Wilo"
6.3.6.2 | Магистраль из труб стальных дренажной системы аварийных и случайных стоков | Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 32х3,2; 40х3,5).
Система дренажной канализации от системы кондиционирования
6.3.7 |  | Стояки расположить в слое тепловой изоляции фасада здания. Магистрали расположить под потолком технического этажа с отводом дренажа в ближайшие к стояку дренажные приямки. Расход принять не более 2,5 л/ч на один кондиционер.
6.3.7.1 | Магистраль из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования | Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.7.2 | Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования до 50 метров | DN 25 - с 1 по 16 этаж Производители: Трубопровод: РосТурПласт
6.3.7.2 | Стояк из труб ПП PN20 дренажной системы кондиционирования от 50 до 100 метров | DN 32 - с 1 по 32 этаж Производители: Трубопровод: РосТурПласт
Система дренажной канализации отвода стоков от системы автоматического пожаротушения Паркинг
6.3.8 |  | Предусмотреть отдельную систему дренажной канализации для откачки воды при тушении пожара, удалении воды при различных утечках. Отвод воды от погружных насосов приямков предусмотрено горизонтальными трубопроводами в конструкции пола паркинга. Вертикальные трубопроводы расположены у колонн паркинга с последующим отводом через напорные трубопроводы под потолком паркинга. Трубопроводы из стальных труб. В приямках предусмотреть погружные насосы оборудованные автоматическими поплавковыми выключателями и пескоуловители. Устройство приямков для сбора и удаления воды с пола автостоянки, организовать вне парковочных мест. Размеры приямков: - 500х700х500h мм. с шагом не более 30 метров.
6.3.8.1 | Дренажный насос | Насос с поплавковым выключателем Производители: "Wilo"
6.3.8.2 | Магистраль из труб стальных дренажной системы аварийных и случайных стоков | Трубопроводы стальные неоцинкованные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 32х3,2; 40х3,5) и стальные неоцинкованные электросварные ГОСТ 10704-91 (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0).
7. Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые сети
7.1 Отопление
| Инженерные системы отопления | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: Т1_Теплоснабжение_Ввод_Подача Т2_Теплоснабжение_Ввод_Обратка Т1.1_Отопление_Жилье_Подача - 1 зона Т1.2_Отопление_Жилье_Подача - 2 зона Т2.1_Отопление_Жилье_Обратка - 1 зона Т2.2_Отопление_Жилье_Обратка - 2 зона Т1.3_Отопление_Ритейл_Подача Т2.3_Отопление_Ритейл_Обратка Т1.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Подача Т2.6_Теплоснабжение_Вентиляция_Обратка
| Нагрузки отопление | При проектировании учесть плановые нагрузки по данному объекту .... ( ) с учётом на ГВС. Расчет выполнить на основании СП50.13330 табл.14 При расчете обеспечить выполнение Приказа Минстрой РФ№1551/пр от 17.11.2017 г. и снизить расчетные нагрузки на Отопление и Вентиляцию на 20%. на коммерческие помещения жилые помещения паркинг Ком.помещения - ТС + рекуперация на вент.установки
Система отопления однозонная Жилая часть
7.1.1 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в технический этаж (подвал). Стояки расположить в нише межквартирного коридора около лестнично лифтового узла. Разводка по квартирам тупиковая с попутным движением теплоносителя в стяжке пола, в квартиру заводить через входную дверь. Прокладку трубопроводов через помещения ванных комнат и санузлов, ниш инженерных сетей не выполнять. Поэтажные коллекторы с индивидуальным поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. Приборы отопления должны занимать не менее 50% ширины окна и не выходить за его пределы. Если длина радиатора менее 50% ширины окна, применять тип 11. Не применять разные типы радиаторов в одной квартире. При расчете теплопотерь учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха, проникающего за счет притока через вентиляционные клапаны (принимаемый коэффициент 0,35), учитывая бытовые тепловыделения. В местах балконных дверей и остекления «в пол» отопительные приборы располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке, перед остеклением "в пол" прокладку трубопровода в конструкции пола от отопительного прибора выполнить "змейкой" 250х250 мм вдоль окна. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой у окон в пол применять внутрипольные конвекторы с механической конвекцией. В двухуровневых квартирах, квартирах на последнем этаже с выходом на террасу (кровлю) подключение осуществляется от разводки нижележащего этажа предпочтительно в зоне санузел или в непосредственной близости ко входу в квартиру (в зоне пилона, в штробе в стене, в зоне будущей зашивки).
7.1.1.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения (ИТП)
7.1.1.2 | Коллектор отопления | Заводского изготовления Состав коллектора: 1. Кран шаровый латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN20, DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN20, DN25, DN32 3. Клапан балансировочный ручной (подающий трубопровод) DN20, DN25, DN32 4. Балка коллекторная DN50 5. Вставка запорная латунная 6. Клапан балансировочный автоматический (обратный трубопровод) DN20, DN25, DN32 7. Дренажный кран 8. Кронштейн 9. Теплосчетчик отопления (теплосчетчик с открытым протоколом системы диспетчеризации) 10. Клапан балансировочный ручной DN15 11. Воздухоотводчик 12. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, обжимной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: Ридан Теплосчетчик: Пульсар
7.1.1.3 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.1.4 | Конвектор внутрипольный | Конвектор с механической конвекцией. Габариты: Высота 75 мм, Ширина 180/230 мм, Длина по расчёту от 1000 до 2500 мм. Производитель: Kermi, модель KVQ
7.1.1.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.
7.1.1.6 | Стояк из труб стальных до 28 метров | DN 65 - с 1 по 5 этаж DN 50 - с 6 по 9 этаж DN 32 - 9 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.1.7 | Стояк из труб стальных до 50 метров | DN 100 - с 1 по 5 этаж, DN 80 - с 6 по 8 этаж, DN 65 - с 9 по 12 этаж DN 50 - с 13 по 15 этаж DN 32 - 16 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.1.8 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Прокладку кабельных линий от щита этажного, распределительно до конечных потребителей, выполнить кабелем: - с алюминиевыми жилами (сплав марок 8030 и 8176 по ГОСТ Р 58019) с изоляцией LS. Сечение согласно расчёта. В каждом помещении квартиры предусмотреть установку ответвительных коробок для прокладки линий розеточной бытовой сети. Места установки коробок на стенах выбрать так, чтобы исключить прокладку линий на монолитных участках стен, а также в стяжке. Линии освещения: Прокладку выполнить: В основных жилых помещениях и МОП - в ПНД трубе D20 в плите перекрытия. В ванной - в ПНД трубе D25 в плите перекрытия. В паркинге - в гофрированной ПВХ трубе D20 открытым способом. Выпуск кабеля после протяжки из плиты перекрытия выполнить длиной 400 мм и закончить клеммником. Сечение кабеля: Освещение в основных жилых помещениях и МОП - 3х2,5 Освещение в ванной - 3х4 Опуски к выключателям - 2х2,5 (для одноклавишных), 3х2,5 (для двухклавишных) Линии розеток: Прокладку выполнить: в стяжке пола в гофрированной трубе. На одну комнату предусмотреть устройство одной распределительной коробки. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам расположенным на кирпичных стенах выполнить в штробе под затирку. Опуски к выключателям и подъемы к ответвительным коробкам на ГКЛ перегородках выполнить в гофрированной трубе. Сечение кабеля: Для розеточных групп - 3х4 К конечным розеткам основных помещений - 3х2,5, для ванной 3х4 Для подключения кухонной плиты предусмотреть отдельный кабель сечением 3х6
7.1.1.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления двухзонная Жилая часть
7.1.2 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в технический этаж (подвал). Стояки расположить в нише межквартирного коридора около лестнично лифтового узла. Разводка по квартирам тупиковая с попутным движением теплоносителя в стяжке пола, в квартиру заводить через входную дверь. Прокладку трубопроводов через помещения ванных комнат и санузлов, ниш инженерных сетей не выполнять. Поэтажные коллекторы с индивидуальным поквартирным учетом расположить в межквартирном коридоре, предусмотреть не более 2 поэтажных шкафов на всех собственников. При расположении квартир на 1 этаже и отсутствии доступа к инженерным нишам ОВ из МОП 1 этажа - обеспечить доступ к нишам на минус 1 этаже. Приборы отопления должны занимать не менее 50% ширины окна и не выходить за его пределы. Если длина радиатора менее 50% ширины окна, применять тип 11. Не применять разные типы радиаторов в одной квартире. При расчете теплопотерь учитывать расход теплоты на нагрев наружного воздуха, проникающего за счет притока через вентиляционные клапаны (принимаемый коэффициент 0,35), учитывая бытовые тепловыделения. В местах балконных дверей и остекления «в пол» отопительные приборы располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке, перед остеклением "в пол" прокладку трубопровода в конструкции пола от отопительного прибора выполнить "змейкой" 250х250 мм вдоль окна. В двухуровневых квартирах, квартирах с отдельным входом и квартирах с надстройкой у окон в пол применять внутрипольные конвекторы с механической конвекцией. В двухуровневых квартирах, квартирах на последнем этаже с выходом на террасу (кровлю) подключение осуществляется от разводки нижележащего этажа предпочтительно в зоне санузел или в непосредственной близости ко входу в квартиру (в зоне пилона, в штробе в стене, в зоне будущей зашивки). Зонирование систем отопления выполнить в соответствии с действующими строительными нормами.
7.1.2.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения
7.1.2.2 | Коллектор отопления | Заводского изготовления Состав коллектора: 1. Кран шаровый латунный муфтовый бабочка НР-ВР DN20, DN25, DN32 (для подключения к стояку) 2. Фильтр сетчатый латунный ВР-ВР DN20, DN25, DN32 3. Клапан балансировочный ручной (подающий трубопровод) DN20, DN25, DN32 4. Балка коллекторная DN50 5. Вставка запорная латунная 6. Клапан балансировочный автоматический (обратный трубопровод) DN20, DN25, DN32 7. Дренажный кран 8. Кронштейн 9. Теплосчетчик отопления (теплосчетчик с открытым протоколом системы диспетчеризации) 10. Клапан балансировочный ручной DN15 11. Воздухоотводчик 12. Муфта (штуцер) с переходом на НР (пресс фитинг - для МП, обжимной фитинг - для СП) На коллекторе предусмотреть теплоизоляцию из вспененного каучука. Производители: Коллектор: Ридан Теплосчетчик: Пульсар
7.1.2.3 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.2.4 | Конвектор внутрипольный | Конвектор с механической конвекцией. Габариты: Высота 75 мм, Ширина 180/230 мм, Длина по расчёту от 1000 до 2500 мм. Производитель: Kermi, модель KVQ
7.1.2.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.
7.1.2.6 | Стояк из труб стальных до 75 метров | Первая зона: DN 80 - с 1 по 4 этаж, DN 65 - с 5 по 8 этаж DN 50 - с 9 по 11 этаж DN 32 - 12 этаж Вторая зона: DN 80 - с 1 по 16 этаж, DN 65 - с 17 по 20 этаж DN 50 - с 21 по 23 этаж DN 32 - 24 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.2.7 | Стояк из труб стальных до 100 метров | Первая зона: DN 100 - с 1 по 5 этаж, DN 80 - с 6 по 8 этаж DN 65 - с 9 по 12 этаж DN 50 - с 13 по 15 этаж DN 32 - 16 этаж Вторая зона: DN 100 - с 1 по 21 этаж, DN 80 - с 22 по 24 этаж, DN 65 - с 25 по 28 этаж DN 50 - с 29 по 31 этаж DN 32 - 32 этаж При ином количестве этажей исключать нижний этаж. Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 32х3,2, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.2.8 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
7.1.2.9 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления МОП
7.1.3 |  | Двухтрубная тупиковая, подключение от магистрального трубопровода жилой части здания. Предусмотреть отопление в следующих помещениях: - Входной вестибюль после первого тамбура; - Лестничная клетка, если есть наружная стена с окном; - Лифтовой холл, если есть наружная стена с окном. - КУИ (от электрического конвекторов). В помещениях велосипедных, колясочных, кладовых отопление не предусматривать. Отопительные приборы стальные радиаторы. При отсутствие паркинга, для отопления лестничной клетки предусмотреть один радиатор отопления на первом этаже под лестничным маршем. Предусмотреть обогрев открытой (наружной) рампы через теплообменник, теплоноситель гликоль.
7.1.3.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения
7.1.3.2 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.3.3 | Стояк из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.3.4 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
7.1.3.5 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления Коммерческие помещения
7.1.4 |  | Двухтрубная с магистральными трубопроводами в техническом этаже (подвале). По одному вертикальному ответвлению к каждому коммерческому помещению и индивидуальным учетом тепла для каждого собственника. Приборы учета расположить в нише подъемов стояков. Разводка по коммерческому помещению периметральная в стяжке пола. На фасадах с панорамным остеклением, отопительные приборы располагать на ближайшей от окна стене или перегородке. На фасадах с подоконным пространством высотой не менее высоты отопительного прибора, располагать под окнами.
7.1.4.1 | Оборудование и элементы ИТП | См. раздел Тепломеханические решения
7.1.4.2 | Узел учета отопления индивидуальный | Предусмотреть индивидуальный узел учета отопления на каждое коммерческое помещение.
7.1.4.3 | Узел учета теплоснабжения индивидуальный | Предусмотреть индивидуальный узел учета теплоснабжения для коммерческих помещений с приточными установками на водяным теплоносителе.
7.1.4.4 | Радиатор стальной нижнее подключение | Стальные панельные радиаторы с нижним подключением в комплекте с термостатическим клапаном и термоголовкой (в помещениях МОП термоголовки не предусматривать). В пределах одного помещения следует предусматривать радиаторы единой глубины и высоты, переменной длины. Применять радиаторы тип 11: - высотой 300 длиной от 600 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 2300, - высотой 900 длиной от 500 до 1100, Применять радиаторы тип 22: - высотой 300 длиной от 500 до 2300, - высотой 500 длиной от 500 до 1600, - высотой 900 длиной от 400 до 900. Преимущественно применять радиаторы высотой 500 мм. Радиаторы высотой 300 мм применять при высоте подоконного пространства менее 650 мм. Радиаторы высотой 900 мм применять в местах балконных дверей и остекления «в пол» (при невозможности использования высотой 500 мм), располагать на ближайшем от окна простенке или перегородке. На планах рабочей документации все отопительные приборы отобразить в масштабе. Узел нижнего подключения отопительного прибора: - Клапан угловой запорный радиаторный двойной без байпаса; - Адаптер (евроконус) соединительный с ВР. Для входного вестибюля после первого тамбура и лифтового холла применять стальные дизайн радиаторы высотой 2 метра, длина по расчёту, места установки и габариты согласовать с Заказчиком. Производители: Радиаторы стальные: Buderus Радиаторы дизайнерские: KZTO - Параллели В Термоголовка и запорный клапан: Danfoss
7.1.4.5 | Магистраль из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм по техническим помещениям, 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С, по помещению паркинга - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30 мм (подтвердить расчетом). Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: П - образные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На магистральных трубопроводах применить опоры по серии 5.903-13. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Тип присоединения запорной и регулирующей арматуры : - Муфтовое соединение - DN15 - DN50, - Фланцевое соединение - DN65 и более. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax.
7.1.4.6 | Стояк из труб стальных | Труба ГОСТ 3262-75* диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5, труба ГОСТ 10704-91 диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0. В тепловой изоляции из вспененного каучука толщиной 19 мм или 50 мм в помещениях с температурным режимом менее 5°С. Прокладка трубопроводов открытая. Компенсаторы: сильфонные. Опоры: неподвижные. Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. Трубопроводная арматура: - Воздухоотводчик: автоматический прямой с (боковым/верхним) выпуском, - Кран шаровой полнопроходной: с резьбой тип (ВР-ВР), тип рукоятки "рычаг", для спускных кранов и кранов перед воздухоотводчиками тип рукоятки "бабочка". - Клапан латунный балансировочный ручной/автоматический применять для регулировки системы в МОП или коммерческие помещения. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, Naval, Broen Ballomax. Компенсатор: "Протон - Энергия"
7.1.4.7 | Разводка из труб СП PN10 отопление | Сшитый полиэтилен PN10 в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена 9 мм в МОП поверх изоляция ИЗОДОМ ППИ ПЛ с фольгированным покрытием 8 мм, в квартирах и коммерческих помещениях в защитной гофрированной трубе с устройством на конце адаптера (евроконуса) для радиатора и муфты (штуцера) с НР (обжимной фитинг) для внутрипольного конвектора. Тепловую изоляцию и защитную гофрированную трубу на подающем трубопроводе применять красного цвета, на обратном трубопроводе синего цвета. Все повороты выполнять изгибами труб (без применения отводов). Производители: Трубопроводы: РосТурПласт Изоляция: Energoflex Super Protect
7.1.4.8 | Гильзы | В местах пересечения трубопроводами внутренних стен, перегородок, перекрытий следует предусматривать гильзы из стальных труб: Для трубопровода DN (применять гильзу): - DN15-DN32 (DN50), DN40-DN50 (DN65), DN65 (DN80), DN80 (DN100), DN100 (DN125), DN125 (DN150), DN150 (DN200)
Система отопления Технические помещения
7.1.5 |  | Отопление технического этажа (подвала) за счет теплоизбытков от трубопроводов теплоснабжения. Отопление электрощитовой, насосной, помещений сетей связи, приточной венткамеры выполнить от электрических конвекторов. Отопление помещения ИТП от теплоизбытков оборудования теплового пункта.
7.1.5.1 | Конвектор электрический | Российского производства
Система отопления Паркинг
7.1.6 |  | Помещение автостоянки не отапливается.
7.2 Вентиляция общеобменная
| Инженерные системы общеобменной вентиляции | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: П_Приточный воздух ПЕ_Приточный воздух В_Отработанный воздух ВЕ_Отработанный воздух У_Рециркуляционный воздух К_Рециркуляционный воздух
Система общеобменной вентиляции Жилая часть до 75 метров
7.2.1 |  | - Приточно-вытяжная естественная вентиляция. - Приток через воздушные угловые стеновые или подоконные клапаны в жилых комнатах (исключая кухни, кухни-столовые, за исключением студий) при невозможно применения стенового клапана использовать подоконный. - Предусмотреть вытяжку из санузлов, ванных комнат, кухонь. - Присоединение вытяжных решеток к вертикальному каналу через каналы спутники. Последние этажи подключить через отдельный воздуховод. - На последнем этаже предусмотреть установку канальных бытовых вентиляторов. - Выброс на улицу через вытяжную шахту технического этажа (чердака). Размер отверстия для вентиляционной шахты в плите покрытия 4000х1500. Высота вытяжной шахты принять от плиты покрытия кровли до плиты покрытия вытяжной шахты 1175мм, плита покрытия 160 мм, размер решетки 1550х470 мм - площадь живого сечения 0,5. Под шахтой предусмотреть поддон из оцинкованной стали для сбора осадков и конденсата. - Расход вытяжного воздуха: кухня - 60м3/ч, санузел - 50м3/ч.
7.2.1.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.2.1.2 | Клапан приточный воздушный угловой | Применять при выходе воздухозаборной решетки на фасад здания. Не допускается установка стеновых клапанов на несущих конструкциях здания. При «окнах в пол» стеновой клапан устанавливать над радиатором отопления. Воздуховод в стене (простенке) пластиковый Ø125 мм, соединение воздуховода с клапаном с помощью пластикового воздуховода сечением 200х50 Производители: Клапан: «КИВ», «AERECO» (ЕНТ 5-40) или аналог. Решетка: 620РСФ фирмы «ERA» или аналог.
7.2.1.3 | Клапан приточный воздушный подоконный | Для монтажа клапана предусматривать нишу в наружной стене; Предусматривать над радиатором отопления; Модель: СВК В-75М
7.2.1.4 | Канальный бытовой вентилятор | Канальные бытовые вентиляторы Производители: "Vents", "Арктика", "Неватом"
7.2.1.5 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.1.6 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Жилая часть свыше 75 метров
7.2.2 |  | - Приточно-вытяжная вентиляция с механических (искуственным) побуждением. Вытяжная механическая вентиляция и приточная естественная для притока воздуха (клапаны), согласно пункта 8.7 СП 253.1325800.2016. - Приток через воздушные угловые стеновые или подоконные клапаны в жилых комнатах (исключая кухни, кухни-столовые, за исключением студий) при невозможно применения стенового клапана использовать подоконный. - Предусмотреть вытяжку из санузлов, ванных комнат, кухонь. - Присоединение вытяжных решеток к вертикальному каналу через каналы спутники. Последние этажи подключить через отдельный воздуховод. - На последнем этаже предусмотреть установку канальных бытовых вентиляторов. - Выброс на улицу через вытяжную шахту технического этажа (чердака). Размер отверстия для вентиляционной шахты в плите покрытия 4000х1500. Высота вытяжной шахты принять от плиты покрытия кровли до плиты покрытия вытяжной шахты 1175мм, плита покрытия 160 мм, размер решетки 1550х470 мм - площадь живого сечения 0,5. Под шахтой предусмотреть поддон из оцинкованной стали для сбора осадков и конденсата. - Расход вытяжного воздуха: кухня - 60м3/ч, санузел - 50м3/ч.
Система общеобменной вентиляции МОП
7.2.3а |  | Для башни отдельностоящей (Лестничная клетка не имеет окон, выходящих на фасад здания) 1. Приточно-вытяжная механическая вентиляция, выше отметки: Приточно - вытяжная установка (электрическая) с рекуператором разместить в вентиляционной камере технического этажа (чердака) над лифтовым холлом последнего этажа. Кратность воздухообмена: - Для первого и типовых этажей: лифтовый холл – 1,5 ч-1; межквартирный коридор – 1,5 ч-1; 2. Приточно - вытяжная механическая вентиляция, ниже отметки: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха предусмотреть транзитом в вытяжную шахту технического этажа. Кратности воздухообменов принять: - в колясочной/велосипедной – 1,5 ч-1; - блок кладовых – 1,5 ч-1; - в помещение КУИ без притока, вытяжка 50 м3/ч.
7.2.3б |  | Для секций, башни в квартале (Лестничная клетка имеет окна, выходящие на фасад здания) 1. Естественная вентиляция выше отметки 0: Приток воздуха через клапан инфильтрации воздуха (КИВ) устанавливаемый в лестничной клетке. Удаление воздуха через решетку расположенную в стене межквартирного коридора, далее через воздуховод проложенный в шахте инженерных коммуникаций за лифтовой шахтой. Выброс воздуха в помещение технического чердака далее на улицу через вытяжную шахту технического чердака. Воздухообмен в лестничной клетке, лифтовом холле и межквартирном коридоре происходит за счет перетекания воздуха через открытые двери. Для корректной работы системы вентиляции противопожарные двери между лестничной клеткой и лифтовым холлом, межквартирным коридором должны быть всегда открыты, зафиксированы электромагнитным замком удержания двери (предусмотрен в разделе СС). 2. Приточно - вытяжная механическая вентиляция ниже отметки 0: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха произвести транзитом в вытяжную шахту тех.чердака. Кратности воздухообменов принять: - в колясочной/велосипедной – 1,5 ч-1; - блок кладовых – 1,5 ч-1; - Расход вытяжного воздуха: КУИ - 50м3/ч.
7.2.3.1 | Приточно-вытяжная установка | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором. Производители: "Веза", "VKT"
7.2.3.2 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.2.3.3 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.3.4 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Коммерческие помещения
7.2.4 |  | Вытяжная естественная вентиляция обособленная для каждого собственника. Состоит из 2 отдельных вытяжных каналов: 1 канал - для вытяжки из санузла, воздухообмен согласно норме. Выброс воздух в помещение технического этажа (чердака), далее через решетки на улицу. Воздуховоды предусмотреть пристроенными к вентканалам жилья (в инженерной стене - нише), таким образом чтобы не нарушать квартирографию. Например через санузел квартир, в пространстве между вентканалом жилья и стояковой группой или в шахте инженерных коммуникаций у лифта. 2 канал - для возможности устройства вытяжной механической вентиляции основного помещения (силами собственника). Воздухообмен относительно площади помещения: - менее 120 м2 - 2 кратный - более 120 м2 - 4 кратный * рекомендуемая скорость в воздуховоде не более 2,5м/с Выброс вытяжного воздуха через решетку расположенную в стене технического этажа (чердака), воздуховод проложить в шахте инженерных коммуникаций у лифта. Для возможности устройства приточной механической вентиляции предусмотреть воздухозаборную решетку, из расчета 4х кратного воздухообмена и скорости в решетке 2,5м/с, за вывеской lightbox или над входной группой в коммерческое помещение, расположение определить совместно с автором-архитектором; Тип установки относительно площади помещения: - менее 120м2 с электрическим подогревом приточного воздуха. - более 120м2 предусмотреть подвод трубопроводов от ИТП (теплоноситель вода). Установка вентиляционного оборудования и разводка воздуховодов по помещению осуществляется силами собственника.
7.4.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.4.2 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Технические помещения
7.2.5 |  | Приточно - вытяжная механическая вентиляция: Приточная установка (вентилятор) с электронагревателем. Воздухозабор общий с системой подпора тамбур шлюзов. Выброс отработанного воздуха предусмотреть транзитом в вытяжную шахту технического этажа. Кратности воздухообменов принять: • ИТП –2,0 ч-1; • Узел ввода –1,0 ч-1; • Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения –2,0 ч-1; • Насосная пожаротушения жилой части здания и паркинга –1,0 ч-1 (при объединении помещений ВК принимать –2,0 ч-1.); • Электрощитовая жилой части здания и паркинга –1,0 ч-1; • Помещение сетей связи –1,0 ч-1;
7.2.5.1 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции | Внутренние (вытяжные): - при естественной системе - нерегулируемые решетки - при механической системе - дроссель клапан и регулируемые решетки Наружные (воздухозаборные) - индивидуального изготовления Производители: Внутренние решетки: «Арктика», «Лиссант» «ERA» Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА»
7.2.5.2 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.5.3 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система общеобменной вентиляции Паркинг
7.2.5 |  | Приток воздуха предусмотреть от приточной шахты. Приточный и вытяжной вентилятор общеобменной вентиляции расположить в вентиляционных камерах в помещение технического этажа - подвала. Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Подачу приточного воздуха организовать вдоль основного проезда, вблизи приточной венткамеры. Вытяжной воздуховод расположит по наружной стене паркинга, 50% удаляемого воздуха предусмотреть с верхней зоны паркинга, 50% с нижней зоны паркинга. Воздухообмен рассчитывать на разбавление вредных газовыделений. Не принимать в расчёт величину вытяжного воздуха 150 м3/ч или двукратный воздухообмен. Работа вентиляции при срабатывании датчиков СО. Датчики СО установить равномерно по площади паркинга, 1 датчик на 200 м², высота установки h=1,5 м от пола. Скорость движения воздуха в общеобменной вентиляции до 8м/с.
7.2.5.1 | Осевой вентилятор общеобменной вентиляции | Производители: "Веза", "VKT", "Wheel", "Korf"
7.2.5.2 | Воздухораспределители общеобменной вентиляции паркинга | Вентиляционные решетки из оцинкованной стали
7.2.5.3 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной в общепромышленном исполнении. Дроссель клапан на вытяжном и приточном воздуховоде. Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.5.4 | Арматура общеобменной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально открытый стеновой клапан с электроприводом напряжением 24В с возвратной пружиной Производители: "Веза", "VKT", "Неватом".
7.2.5.5 | Воздуховод общеобменной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Жилые: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● С огнезащитным покрытием, толщиной 0,8 мм - 350х200 - с 1 по 9 этаж для санузлов, расход 50м3/ч - 500х200 - с 1 по 9 этаж, для кухонь, расход 60м3/ч - 700х200 - одна зона с 10 по 16 этаж, расход 50м3/ч - 900х200 - две зоны с 1 по 16 этаж, с 17 по 32 этаж, расход 50м3/ч Сечение прямоугольного воздуховодов спутника толщиной 0,8 мм, с огнезащитным покрытием: - 200х100 Коммерческие помещения, МОП, Технические помещения, Паркинг: Толщина стенок воздуховодов и фасонных изделий: Для прямоугольных воздуховодов при сечении: ● Без огнезащитного покрытия - от 100х100 до 250х250 включительно - 0,5 мм, - от 300х100 (100х300) до 1000х1000 - 0,7 мм, - от 350х1050 (1050х350) до 2000х2000 - 0,9 мм, ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм Для круглых воздуховодов (использовать в исключительных случаях, при отсутствии возможности использовать прямоугольные воздуховоды) при диаметре: ● Без огнезащитного покрытия - до Ø200 - 0,5 мм, - от Ø250 до Ø450 - 0,6 мм. - от Ø500 до Ø800 - 0,7 мм. - от Ø900 до Ø1250 - 1,0 мм. ● С огнезащитным покрытием - от Ø100 до Ø800- 0,8 мм, - от Ø900 до Ø1250- 1,0 мм, Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
7.3 Вентиляция противодымная
| Инженерные системы противодымной вентиляции | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: ДП_Подпор ДПЕ_Подпор ДВ_Дымоудаление
Система противодымной вентиляции МОП до 50 метров
7.3.1 |  | Подпор воздуха с помощью осевых вентиляторов: - в лестничную клетку типа Н2 - лифтовую шахту (для перевозки пожарных подразделений) - нижнюю зону межквартирного коридора. Дымоудаление из межквартирного коридора. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха установить в венткамере технического этажа (чердака). Воздухозабор и выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха не более 20м/с.
Система противодымной вентиляции МОП свыше 50 метров
7.3.1 |  | Подпор воздуха с помощью осевых вентиляторов: - в лестничную клетку типа Н2 - лифтовую шахту (для перевозки пожарных подразделений) - нижнюю зону межквартирного коридора. Дымоудаление из межквартирного коридора. Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха установить в венткамере технического этажа (чердака). Воздухозабор и выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха не более 20м/с. Выполнить зонирование систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции
7.3.1.1 | Осевой вентилятор противодымной вентиляции | В комплекте с ответными фланцами, гибкими вставками, виброизоляторами и т.д. При расположении оборудования снаружи здания учитывать его климатическое исполнение. Производители: "Веза", "VKT".
7.3.1.2 | Воздухораспределители противодымной вентиляции | Внутренние (вытяжные) - декоративные нерегулируемые Наружные (воздухозаборные) - нерегулируемые Производители: Внутренние решетки: «Арктика» или «Лиссант» или аналог Наружные решетки: «Арктика» или «ВЕЗА» или аналог
7.3.1.3 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в общепромышленном исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом".
7.3.1.4 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в морозостойком исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом".
7.3.1.5 | Воздуховод противодымной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. МОП: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм. Паркинг: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 2000х2000 - 1,0 мм. Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
Система противодымной вентиляции Паркинг
7.3.2 |  | Приточную вентиляцию располагать с одной стороны паркинга, вытяжную располагать на противоположной стороне паркинга. Дымоприемные устройства (решетки) расположить под потолком автостоянки. Принять минимальное количество дымоприемных устройств при соблюдении следующих условий: - радиус действия 18м; - площадь помещения, обслуживаемая одним дымоприемным устройством 1000 м2. Приоритет расположения воздуховодов - по периметру автостоянки. Приток воздуха автостоянки предусмотреть от приточной шахты, вблизи венткамеры (в подвале). Воздухозаборную решетку предусмотреть на внутреннем фасаде здания, на высоте не менее 2м от земли. Вентиляторы дымоудаления установить в венткамере технического помещения (чердака) на более высокой секции). Выброс обеспечить через решетки расположенные в стене технического этажа (чердака). Компенсация воздуха через огнезадерживающие клапаны, установленные в нижней части тамбур шлюзов. Скорость движения удаляемого (выбрасываемого) воздуха принять не более 20м/с.
7.3.2.1 | Осевой вентилятор противодымной вентиляции | В комплекте с ответными фланцами, гибкими вставками, виброизоляторами и т.д. При расположении оборудования снаружи здания учитывать его климатическое исполнение. Производители: "Веза", "VKT"
7.3.2.2 | Воздухораспределители противодымной вентиляции паркинга | Вентиляционные решетки из оцинкованной стали
7.3.2.3 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан в обслуживаемом помещении: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в общепромышленном исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом".
7.3.2.4 | Арматура противодымной вентиляции | Клапан у вентилятора: Нормально закрытый клапан с электроприводом напряжением 24В в морозостойком исполнении. Производители: "Веза", "VKT", "Vents", "Неватом".
7.3.2.5 | Воздуховод противодымной вентиляции | Из листовой стали, класс герметичности "В" с покрытием комплексной огнезащитной системой. Предел огнестойкости согласно СП7.13130. При необходимости теплоизолировать прошивными матами из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. МОП: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 1000х1000 включительно - 0,8 мм, - от 1000х1050 до 2000х2000 - 0,9 мм. Паркинг: Толщина стенок прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий при сечении: ● С огнезащитным покрытием - от 100х100 до 2000х2000 - 1,0 мм. Общие требования: Соотношение сторон воздуховодов и фасонных изделий прямоугольных сечений не должно превышать 1 к 4. Стороны воздуховода должны быть кратны 50 мм (исключение переходы к оборудованию). Фасонные изделия воздуховодов применить: - Отводы под углами 15°/45°/90°; - Переходы длиной: 300 мм/500 мм. - Тройники, использовать врезки только при техническом обосновании и отсутствие возможности использования тройника, а также если их применение не влечет значительного увеличения аэродинамического сопротивления. Производители: Огнезащитное покрытие: ET Vent Тизол Теплоизоляция: "ОГНЕМАТ ЭкоВент"
7.4 Тепломеханические решения (ИТП)
Индивидуальный тепловой пункт блочный
7.4.1 | Принципиальные решения | Предусмотреть один ИТП блочного типа для всего здания. Подключение потребителей тепла: Узел системы горячего водоснабжения: Горячее водоснабжение - по независимой, закрытой двухступенчатой схеме, через пластинчатый теплообменник без резервирования. Температура воды в системе горячего водоснабжения 65°С; Теплообменник единный на жилую и коммерческую часть здания. Узел системы отопления: Системы отопления - подключается по независимой схеме через пластинчатый теплообменник без резервирования. Теплоноситель вода с параметрами 80/60 град.С. Теплообменник единный на жилую и коммерческую часть здания. Узел теплоснабжения вентиляции: Присоединение системы вентиляции выполнить по независимой схеме через теплообменник. Температура теплоносителя согласно техническим условиям на подключение. Пластинчатый теплообменник: Разборные пластинчатые теплообменники. При расчете пластинчатого теплообменника учитывать фактический температурный график в данном районе строительства (предусматривать соответствующий запас поверхности нагрева). На каждом присоединении к пластинчатому теплообменнику после запорной арматуры предусмотреть штуцер с шаровым краном для промывки. Листы подбора теплообменников приложить к проекту. Производители: Ридан, Kelvion, Funke. Насос: Предусмотреть для каждого рабочего насоса один резервный (не применять сдвоенные насосы). Листы подбора насосов приложить к проекту. Производители: Wilo, Grundfos.
| Блок ИТП | В составе ИТП предусмотреть блоки заводского изготовления. - Блок узла ввода (теплового ввода) - Блок ГВС (1 зона, 2 зона) - Блок ГВС Ритейл (для суммарной площади ритейлов более) - Блок отопления (1 зона, 2 зона) - Блок вентиляции - Блок узла учета тепловой энергии - Блок узла подпитки - Блок коллектора отопления - Блок автоматизации (шкаф)
7.4.5 | Обвязка ИТП | Трубопроводы: Стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 диаметром DN до 50 (диаметр и толщина стенки: 15х2,8; 20х2,8; 25х3,2; 32х3,2; 40х3,5) и стальные электросварные ГОСТ 10704-91 диаметром DN50 и более (диаметр и толщина стенки: 57х3,5; 76х3,5; 89х4,0; 108х4,0; 133х4,5; 159х4,5; 219х6,0). С антикоррозионным покрытием для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Неоцинкованные без антикоррозионного покрытия для системы отопления. Трубопроводы в тепловой изоляции - фольгированные цилиндры из минеральной ваты толщиной 30, 40, 50 мм в соответствии с температурным графиком теплоносителя (подтвердить расчетом). Применять приварные отводы стальных трубопроводов под углами 15°/45°/90°; Антикоррозийная защита: - Трубопроводы: краска БТ-177 ГОСТ 5631-79 в два слоя, грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой. На трубопроводах применить неподвижные и скользящие опоры по серии 5.903-13. Запорная и регулирующая арматура: Тип присоединения и материал запорной и регулирующей арматуры: - Муфтовое соединение - DN15 - DN50 - латунь, - Фланцевое соединение - DN65 и более - чугун. Производители: Изоляция: K-Flex, Armacell (вспененный каучук), Rockwool (цилиндры из минеральной ваты). Трубопроводная арматура: Valtec, Ридан, ADL, Naval, Broen Ballomax. Расширительные баки Reflex, ADL.
7.5 Узел коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ)
7.5.1 |  | На вводе в ИТП тепловых сетей устанавливают узел ввода, который оборудован запорной арматурой (стальной, согласно СП 124.13330.2012 п.10.9), грязевиками, сетчатыми фильтрами, и узел теплоучета. Расходомеры устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах ИТП и подпиточном трубопроводе В1. В разделе автоматизация ИТП предусмотреть контроллер с возможностью подключения системы диспетчеризации, управление насосным оборудованием, управлением регулирующими клапанами по температуре, регулирование системы подпитки (включая повысительные насосы).
7.5.1.1 | Теплосчетчик | - Теплосчетчики электронные с возможностью подключения системы диспетчеризации, ультразвуковыми расходомерами, фирмы «ВЗЛЕТ» / «ЛОГИКА» или аналог. - Предусмотреть учет тепловой энергии: на вводе в здании; на линии подпитки системы отопления, подключенной по независимой схеме через ПТО. Подключение подпитки выполнить в обратный трубопровод тепловой сети, после расходомера по ходу движения теплоносителя.
7.5.1.2 | Расходомер | Расходомеры (электромагнитные) фирмы: "Теплоком" модель ПРЭМ, класс D или "Взлёт" модель ЭРСВЭ-440Л В
7.5.1.3 | Термопреобразователь | Термопреобразователи фирмы: "Взлёт" модель ТПС или ЗАО "Термико" модель КТПТР
7.6 Кондиционирование
| Инженерные системы кондиционирования | В проектной и рабочей документации (модели) предусматривать следующее буквенно-цифровое обозначение внутренних систем: RS_Хладон_Холодный газ RL_Хладон_Жидкий
Система кондиционирования Жилой части
7.6.1 | Кондиционирование жилой части | Расположение блоков кондиционирования в соответствие с альбомом концепции проекта. Установка за счет средств собственников помещений. Для первых этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (террасах). Для типовых и последних этажей: Установка наружных блоков на летних помещениях (балконах, лоджиях, террасах). Показать трассировку фреонопровода от внутреннего до наружного блока. В студиях и квартирах с одной спальней предусмотреть кондиционирование только одного помещения - гостиной. В квартирах с двумя спальнями и более предусмотреть кондиционирование двух помещений - гостиной и мастер-спальни. Количество наружных блоков принять равных количеству внутренних. Габариты наружного блока принять (Ш*В*Г) 700*530*250 (монтажный зазор принять 100мм) для студий или квартир с одной спальней. Длина фреонопровода от наружного блока до места установки внутреннего блока не длиннее 15 м. Перепад высоты между блоками не более 15 м. Габариты наружного блока принять (Ш*В*Г) 990*965*350 (монтажный зазор принять 100мм) для квартир с двумя спальнями и более. Суммарная длина фреонопроводов от наружного блока до места установки внутренних блоков не более 80 м. Перепад высоты между блоками не более 15 м.
Система кондиционирования Коммерческие помещения
7.6.2 | Кондиционирование коммерческих помещений | Установка внутренних и наружных блоков кондиционирования коммерческих помещений предусматривается силами собственника. Местоустановки относительно площади помещения: - менее 120м2 - предусмотреть место для размещения наружного блока над тамбуром. - более 120м2 - предусмотреть место для размещения центральной холодильной машины (ЦХМ) с выбросом тепла через решетку в верхней части витража, над остеклением. Предусмотреть место размещения ЦХМ в размере 20 - 25 м2 в коммерческом помещении с выбросом на улицу через решетку в верхней части витража. Отвод дренажа предусмотреть силами собственника в систему канализации через «разрыв струи» и установкой гидрозатвора. Обозначить места установки кондиционеров на планах АР в рабочей документации.
Система кондиционирования дополнительные требования
8. Сети связи
8.1 Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией
Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией
Оборудование серверов сетей связи выполнить в соответствии с распоряжением №11-134/РВ от 20.10.2020 г.
| Общие данные | Система пожарной сигнализации разрабатывается как единый комплекс следующих систем: АПС - Автоматизация пожарной сигнализации СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией Сигналы формируемые пожарной сигнализацией при пожаре: - Запуск АДУ - Запуск АПТ - Отключение общеобменной вентиляции паркинга - Закрытие огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции - Перевод лифтов в режим " Пожарная опасность" Предусмотреть автоматическое, дистанционное и ручное включение насосной установки пожаротушения.
8.1.1 | Система пожарной сигнализации. Жилая часть. | В жилой части (квартиры) - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный тепловой (адресный) - устанавивается в прихожих квартир. Расположить на перекрытие на расстоянии 0,5м от входной двери. При невозможности установки на перекрытии установить на стене над входной дверью на расстоянии не менее 0,5м от угла между стенами и на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарный дымовой автономный - устанавливается во всех жилых помещениях квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных), в коридорах и прихожей. Расположить на перекрытии на расстоянии не менее 1м от вентиляционных отверстию и не менее 0,5м от осветительных приборов. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. Каждую квартиру выделить в отдельную зону контроля пожарной сигнализации. Изолирующие устройства разместить в этажной нише СПЗ. Прокладка кабеля: - От этажной ниши СПЗ до извещателей квартир 2-го этажа и выше выполнить в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-труб 20 мм по негорючиму основанию. - В квартире в стяжке пола вышележащего этажа. Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.2 | Система пожарной сигнализации. МОП. | В жилой части (МОП) - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии с учетом дизайн-проекта МОП и зоны покрытия извещателя. - Извещатель пожарные ручной (ИПР) адресный - устанавливается на путях эвакуации, у выходов из здания и с этажа на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство дистанционного пуска (УДП) системы дымоудаления адресное - расположить в нише пожарного шкафа, при отсутствии шкафа ВПВ УДП установить на путях эвакуации рядом с ИПР. - Устройство дистанционного пуска (УДП) системы автоматическо пожаротушения адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Контроллер двухпроводной линии связи - предусмотреть в этажной нише СПЗ. Уровень (этаж) установки определить проектом. - Резервированный источник питания - предусмотреть в этажной нише СПЗ. Количество, емкость и уровень (этаж) установки определить проектом. Каждый этаж выделить в отдельную зону контроля противопожарной сигнализации (ЗКПС). Пространство 1го этажа за подвесным/подшивным потолком выделить в отдельную ЗКПС. Изолирующие устройства разместить в этажной нише СПЗ. Прокладка кабеля: - От нишы СПЗ до извещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 20 мм. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише СПЗ открыто по кабеленесущим конструкциям. - Опуски к ручным извещателям выполнить: в ГКЛ перегородках, в штробах стен. Скрыто в гофрированной ПВХ трубе 20 мм. - Исключить применение кабель-каналов в МОП. Кабель для системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Предусмотреть электромагнитный замок удержания двери (с кнопкой для отмены фиксации двери). Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.3 | Система пожарной сигнализации. Коммерческие помещения | В коммерческих помещениях - предусмотреть порогово-адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой порогово-адресный - устанвливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарные ручной порогово-адресный - предусмотреть на путях эвакуации, у выходов из здания на высоте 1,5м от уровня чистого пола. Уcтройства: - Устройство коммутационное для отключения инженерного оборудования коммерческого помещения по сигналу системы пожарной сигнализации - предусмотреть в распределительном электрическом щите коммерческого помещения или в непосредственной близости от него. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный (самостоятельный) - предусмотреть для каждого коммерческого помещения; - Резервированный источник питания (самостоятельный) - предусмотеть для каждого коммерческого помещения. Емкость определить проектом. Включение коммерческих помещений в общую систему пожарной сигнализации здания выполнить с учетом сохранения работоспособности общей системы в случае неисправности СПС коммерческого помещения. Прокладка кабеля: - От приемно-контрольного прибора до извещателей и устройств выполнить открыто, с креплением к стенам и перекрытиям (в составе ОКЛ). - До приемно-контрольного прибора коммерческого помещения с уровня технического этажа выполнить скрыто, в штрабах стен, в гофрированной ПВХ-трубе, избегая монолитных участков здания. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.4 | Система пожарной сигнализации. Технический этаж | В техническом этаже с кладовыми помещениями - предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. При невозможности установки на перекрытии извещатель установить на стене на расстоянии 100 мм от перекрытия. - Извещатель пожарный ручной адресный - устанавливается на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Устройства: - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) - предусмотреть самостоятельным для каждой секции. ППКУП установить в кроссовом помещении секции, или в помещении сетей связи квартала. - Резервированный источник питания - предусмотреть самостоятельным для каждой секции. РИП установить в кроссовом помещении секции или в помещении сетей связи квартала. Емкость определить проектом. - Преобразователи интерфейсов в Ethernet (предусмотреть подключение к оптической магистрали сетей связи по необходимости) - предусмотеть установку для связи с центральной диспетчерской микрорайона. Прокладка кабеля: - До конечных извещателей и устройств технического этажа выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючим основаниям с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). - Магистральную прокладку выполнить в неперфорированном металлическом листовом лотке; - Совместная прокладка кабелей и проводов СПС в одном лотке с кабелями и проводами других систем не допускается. Кабель для системы ОПС предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.5 | Система пожарной сигнализации. Паркинг. | В паркинге предусмотреть - адресную систему подарной сигнализации. Извещатели: - Извещатель пожарный дымовой адресный - устанавливается на перекрытии на расстоянии не менее 1 м от вентиляционных отверстий, а также с учетом минимально допустимых расстояний от выступающих строительных конструкций и инженерного оборудования. - Извещатель пожарный ручной адресный - устанавливается на путях эвакуации на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Уcтройства: - Устройство дистанционного пуска системы дымоудаления адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство дистанционного пуска системы автоматическо пожаротушения адресное - расположить в нише пожарного шкафа. - Устройство контроля состояния исполнительного устройства клапана (огнезадерживающий клапан (ОЗК)/ клапан дымоудаления(КДУ)/ дренчерная завеса) - расположить в этажной нише СПЗ. Количество извещателей и устройств уточнить проектом согласно действующим нормативным документам с учетом характеристик выбранного оборудования, а также в соответствие с выбранным алгоритмом. Оборудование: - Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный (ППКУП) - предусмотреть для паркинга. ППКУП установить в в электрощитовом помещении паркинга. - Резервированный источник питания - предусмотреть предусмотреть самостоятельным для паркинга. РИП установить в электрощитовом помещении паркинга. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - Выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию, с помощью негорючего крепежа (в составе ОКЛ). Кабель для системы системы пожарной сигнализации предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Bolid (Рубеж).
8.1.6 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП до 10 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и звуковых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Сигнально-пусковые блоки разместить в этажной нише СПЗ. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.7 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП от 10 до 25 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и звуковых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Сигнально-пусковые блоки разместить в этажной нише СПЗ. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.9 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре МОП свыше 25 этажей | В жилой части (МОП) - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Речевой оповещатель - транслирующий специальный речовой сигнал и (или) текст. При размещении речевых пожарных оповещателей исключить концентрацию (резонанс) и неравномерное распределение отраженного звука (эхо). Количество речевых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. - Разделение здания на зоны пожарного оповещения. - Обратная связь зон пожарного оповещения с помещениями пожарного поста. Расположение оповещателей: - Речевой оповещатель - устанавливается на стенах на высоте 2,3 м от пола, расстояние от перекрытия не менее 150 мм. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Переговорные устройства - устанавливается на высоте 1,1 м от пола на каждом этаже. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Блок речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации. - Оборудование системы обратной связи. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: Оповещатели: Луис+ (LPA ), Рубеж (Sonar).
8.1.10 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Коммерческие помещения | В коммерческих помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров. В МОП расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Подключение свето-звуковых и световых пожарных оповещателей выполнить от приемно-контрольного прибора коммерческого помещения. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до стояка выполнить в неперфорированном лотке. - От этажной ниши СПЗ до оповещателей МОП в плите перекрытия вышерасположенного этажа в гофрированной ПНД-трубе 25 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.11 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Технические помещения | В технических помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Звуковой оповещатель - воспроизводящий специальный звуковой сигнал (сирена). Количество звуковых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". - Световой оповещатель с эвакуационным знаком пожарной безопасности, указывающим направление движения. Расположение оповещателей: - Звуковой оповещатель - устанавливается на перекрытии. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов с этажей здания, ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. - Световой оповещатель "Направление движения" - устанавливается на высоте 2,0 м от пола, через каждые 25м и (или) в местах поворотов коридоров, либо на подвесе с креплением к перекрытию на высоте соответсвующей высоте путей эвакуации. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Cигнально-пусковые блоки - включенить в общую систему СПС здания. Количество уточнить проектом. Способы прокладки кабеля: - По техническому этажу до оповещателй выполнить открыто, в гофриорованой ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию с помощью негоючего крепежа (в составе ОКЛ). - Опуски к световым опвещателям, расположенным на стене, выполнить в штробах стен или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ трубе 20 мм. Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.12 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре Паркинга | В технических помещениях - предусмотерть систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа. Способ оповещения о пожарной тревоги: - Речевой оповещатель - транслирующий специальный речовой сигнал и (или) текст. При размещении речевых пожарных оповещателей исключить концентрацию (резонанс) и неравномерное распределение отраженного звука (эхо). Количество речевых оповещателей определить исходя из требуемого уровня звукового давления. Способ управления эвакуацией при пожаре: - Световой оповещатель с эвакуационным знаком "Выход". Расположение оповещателей: - Речевой оповещатель - устанавливается на стенах и колоннах на высоте на расстояние 150 мм от перекрытия. Расположение оповещателей уточнить в соответствие с дизайн-проектом. - Световой оповещатель "Выход" - устанавливается устанавливается над дверями эвакуационных выходов ведущих на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. Табло расположить на стене, на высоте 100 мм от верхнего края дверного проема. Алгоритм работы системы: При получение СОУЭ управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации обеспечивается: - Разблокировка дверей эвакуационных выходов, оснащенных электромагнитными замками системы донтроля и управления доступом. - Включение световых и речевых оповещателей. Оборудование: - Блок речевого оповещения для трансляции предварительно записанной речевой информации. Способы прокладки кабеля: - По простанству паркинга выполнить открыто, в гофриорованой ПВХ-трубе 20 мм, по негорючему основанию с помощью негоючего крепежа (в составе ОКЛ). Кабель для СОУЭ предусмотреть не распространяющий горение, огнестойкий типа - FRLS. Производитель: НВП Болид (Рубеж).
8.1.13 | Дополнительные требования | Структурные схемы, кабельный журнал обязательны. Предоставить расчет тока потребления приборов ПС. На планах экспликация помещений обязательна. Схемы согласовать дополнительно. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Все видимые элементы систем разместить по дизайн-проекту / согласовать с Заказчиком.
8.2 Система охранно-тревожной сигнализации
Система охранно-тревожной сигнализации до 75 метров
8.2.1 | Система охранной сигнализации | Для сигнализации о несанкционированном доступе физических лиц в инженерные и технические помещения, а также на кровлю проектом выполнить неадресную систему охранно-тревожной сигнализации (СОТС). СОТС должна обеспечивать: - защиту помещений от несанкционированного проникновения. - выдачу сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной. - непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации, на срок не менее 6 месяцев. - обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора. - дистанционный контроль, проверку работоспособности и выявления установки имитатора в линию связи. - контроль-протокол действий оператора. - информирование оператора по несанкционированному вмешательству в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий. Режим работы системы СОТС – круглосуточно. Оборудование и устройства: - Пульт управления СОТС - расположить в помещении сетей связи. - Контроллеры доступа - расположить в помещении сетей связи и кроссовых. - Считывающие устройства бесконтактных карт для постановки и снятия с охраны - расположить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемого помещения; - Магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20 для блокировки дверных проемов на открывание или смещение - расположить на каждой дверной створке дверного проема внутри защищаемого помещения; - Источники бесперебойного питания. Количество и емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - К устройствам СОТС кабель выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Опуски в МОП выполнить скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен или в отделочном слое. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Призводитель: согласно вендор-листу.
Система охранно-тревожной сигнализации свыше 75 метров
8.2.2 | Система охранной сигнализации | Для сигнализации о несанкционированном доступе физических лиц в инженерные и технические помещения, а также на кровлю проектом выполнить неадресную систему охранно-тревожной сигнализации (СОТС). Системы охранно-тревожной сигнализации следует оснащать источниками (блоками) бесперебойного питания, которые должны обеспечивать работу системы в течение не менее 1 ч в случае пропадания основного электропитания. Данное требование распространяется, в том числе, на АРМ СОТС. СОТС должна обеспечивать: - защиту помещений от несанкционированного проникновения. - выдачу сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в помещения, находящиеся под охраной. - непрерывное протоколирование происходящих событий в памяти станции охранной и тревожной сигнализации, на срок не менее 6 месяцев. - обнаружение отказов элементов системы и информирование о них оператора. - дистанционный контроль, проверку работоспособности и выявления установки имитатора в линию связи. - контроль-протокол действий оператора. - информирование оператора по несанкционированному вмешательству в работу системы, выхода из строя составных частей системы, нарушению коммуникационных линий. Режим работы системы СОТС – круглосуточно. Оборудование и устройства: - Пульт управления СОТС - расположить в помещении сетей связи. - Контроллеры доступа - расположить в помещении сетей связи и кроссовых. - Считывающие устройства бесконтактных карт для постановки и снятия с охраны - расположить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемого помещения; - Магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20 для блокировки дверных проемов на открывание или смещение - расположить на каждой дверной створке дверного проема внутри защищаемого помещения; - Источники бесперебойного питания. Количество и емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - По техническому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - К устройствам СОТС кабель выполнить открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Опуски в МОП выполнить скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен или в отделочном слое. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Призводитель: согласно вендор-листу.
8.3 Автоматизация общеобменной и противодымной вентиляции
8.3.1 |  | В систему включаются следующие системы: · Приточная общеобменная вентиляция паркинга · Вытяжная общеобменная вентиляция паркинга · Дымоудаление паркинга · Дымоудаление жилой части · Подпор жилой части здания · Контроль загазованности паркинга Функции щитов управления: Вытяжная и приточная система паркинга (шкафы предусмотреть комплектные с вент.установками): · Контроль работы вентилятора · Регулирование скорости вентилятора · Контроль и световую индикацию вентиляционного оборудования · Автоматическое отключение системы при получении сигнала ПС · Контроль засорения фильтра (только приточная система) · Контроллер оснастить модулем Modbus/TCP Противодымные системы: Шкафы предусмотреть в состеве системы пожарной сигнализации. Место установки щитов: - ЩУ вентиляторов технического этажа (чердака) - расположить в надстройке выхода на кровлю, при её наличии или в чердачном помещении. - ЩУ приточной установки паркинга - расположить в помещении приточной установки. - ЩУ подпора в тамбур - шлюз. Расположить в ближайшем помещении электрощитовой или венткамеры. Оборудование газоанализаторы: Датчики СО. Устанавливаются равномерно по площади паркинга из расчёта 1 датчик на 200м2, высота установки h=1,5м от пола. Блок контроля газоанализаторов, для мониторинга располагается в помещении сетей связи. Релейный блок газоанализаторов, распологается в приточной венткамере. По сигналу "Загазованность 1" обеспечить запуск общеобменной вентиляции в паркинге, "Загазованность 2" - запуск системы думоудаления. Прокладка кабеля: - Прокладка кабеля от щита этажного верхнего этажа до ЩУ вентиляторов технического этажа (чердака) проложить в лотке по помещениею технического этажа (чердака). - Вертикальную стояковую разводку выполнить в нише межквартирного коридора. - Кабель по подвалу и паркингу проложить под потолком в общем лотке, совместно с кабелями других систем. - Отдельный кабель к датчикам СО проложить в гофрированной трубе d20.
8.4 Автоматизация тепломеханических решений (ИТП)
8.4.1 |  | В системе предусмотрены щиты: - Щит управления ИТП - контроль работы теплового пункта - Щит узла учёта тепловой энергии 1 - коммерческий учёт тепловой энергии - Щит узла учёта тепловой энергии 2 - внутренний учёт тепловой энергии Функции ИТП: - Погодозависимое регулирование температурного графика системы отопления - Поддержания постоянной температуры воды в системе ГВС - Ограничение температуры теплоносителя возвращаемого источнику (Т2) и его расход в зависимости от тепературы нарудного воздуха - Управление насосами (переключение основной/резервный, переключение по времени для равномерного износа, защита насосов от "сухого хода") Прокладка кабеля: - от ВРУ до ЩУ - кабель электропитания предусматривается в разделе "Электроснабжение", в автоматизации ИТП данный кабель не предусматривается. - от ЩУ до оборудования ИТП - кабель прокладывается под потолком по кабельным лоткам. Опуски к оборудованию выполняются в легкой гофрированной ПВХ трубе по монтажному профилю. Кабель: - Силовой - ВВГнг(А) - LS - Сигнальный кабель - МКЭШ
8.6 Структурированная кабельная система
Система Интернет/телефония
8.6.1 |  | В помещении сетей связи предусмотреть шкафы телекоммуникационные магистральные (ШТМ) 19” высотой 42U 600х1000 (ШхГ). Количество ШТМ отпределить проектом. Ввод выполнить оптическим кабелем ОККМнг(А) HF-01-8x12E3 или иным по ТУ оператора связи количеством оптических волокон не менее 48. Организация: Предусмотреть проектом для каждой жилой секции: - Шкаф телекоммуникационный распределительный (ШТР) 19" высотой 15U 600х650 (ШхГ). Для организации системы в ШТР установить стоечные оптические кроссы (количество уточнить проектом). ШТР установить в кроссовом помещении в техническом подполье. В односекционном здании (башне) ШТР исключить, функции распределения выполнить в ШТМ. - Шкаф телекоммуникационный распределительный систем безопасности (ШТРСБ) 19" высотой 15U 600х650 (ШхГ) для организации систем безопасности объекта: · системы контроля и управления доступом (СКУД), · системы видеонаблюдения (СВН), · системы общей диспетчеризации (ОДС). В ШТРСБ установить стоечные оптические кроссы (количество уточнить проектом), предусмотреть место для установки коммутаторов систем безопасности. ШТРСБ установить в кроссовом помещении каждой секции в техническом подполье. Количество микромодулей и количество волокон в микромодуле определить проектом. Количество микромодулей принять не менее количества этажей в секции, количество волокон в микромодуле - не менее максимального количества квартир на этаже. В этажной нише межквартирного коридора установить оптическую распределительную коробку. Ввод кабеля в квартиру выполнить через дверной проём. В торце входного дверного проема со стороны дверных петель установить встроенный щит квартирный сетей связи. Не допускается его размещение на пилоне или вентиляционном канале. В квартирном щите сетей связи установить оптическую абонентскую розетку без адаптера, электрическую розетку ~220В (см. раздел ЭОМ) для подключения абонентского терминала, устанавливаемого абонентом. Для каждого коммерческого помещения предусмотреть установку оптической абонентской розетки без адаптера. Абонентскую розетку установить на стене, на высоте 2,5 м от уровня чистого пола. До абонентской розетки проложить самостоятельный дроп кабель типа ОБК-С нг(A)-HF 1 G.657.A1 от оптической распределительной коробки. Прокладка кабеля: - По техническому этажу (подвалу) проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до щита квартирного выполнить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола. - В коммерческих помещениях выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе, с креплением к стенам и перекрытиям. Кабель: - От ШТМ до каждого ШТР - самостоятельный волоконно - оптический кабель типа ОК-НРС G657.A. - От ШТР по этажным стоякам - волоконно - оптический кабель типа ОК-НРС G657.A. - От оптической распределительной коробки до каждой квартиры - самостоятельный дроп кабель типа ОБК-С нг(A)-HF 1 G.657.A1. Предоставление абонентам услуг телевизионного вещания/ интернет/ телефония предоставляется после заключения договора между абонентом и оператором связи. Активное оборудование проектом не предусматривается.
Система Wi-Fi двора
8.6.2 |  | Wi-Fi двор: Для двора жилого комплекса предусмотреть уличные беспроводные точки доступа с питанием по PoE. Необходимость проектирования уточнить у руководителя проекта. Производители: Точка доступа: D-Link DAP-3310 или аналог
8.7 Система контроля управления доступом
Система контроля управления доступом до 75 метров
8.7.1 |  | Предусмотреть систему констроля и управления доступом (СКУД) на базе IP-видеодомофонии. Организация доступа (точки прохода): - Калитка входа на территорию двора. - Тамбур входной группы с улицы. - Тамбур входной групп со двора. - Лестничная клетка с жилых этажей в тамбур входной группы (при наличии). - Помещения колясочных. - Помещения велосипедных. - В зону кладовых (владельцы кладовых) (при наличии). - Выход из паркинга в тамбур - шлюзы жилых секций. - Калитка рампы паркинга. - Лестничная клетка в техническое подполье со двора/улицы. - Ворота паркинга открытие осуществляется от дистанционного пульта, GSM или Bluetooth модуля. Устройства: - Многоабонентская вызывная видеопанель - устанавливается в тамбурах входных групп со двора/улицы на высоте 1,4 м от уровня чистого пола. - Считыватель бесконтактных карт - устанавливается на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемых помещений. - Кнопка выхода встраиваемая бесконтактная - устанавливается на высоте 0,9 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки внутри контролируемых помещений. - Электромагнитный замок со встроенным датчиком положения якоря. - Извещатель магнитоконтактный - устанавливается на малой створке двери, не оборудованной электромагнитным замком. - Абонентская аудиотрубка. Вывод для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели выполнить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола со стороны дверных петель. Абонентская аудиотрубка / видеопанель устанавливается силами собственника, в спецификации не учитывать, показать в графической части с соответствующим пояснением в описательной части проекта. Организация системы: Топология построения системы - "дерево". Предусмотреть проектом: - Шкаф телекоммуникационный магистральный СКУД (ШТМ СКУД) 19" высотой 18U 600x800 (ШхГ) оснащенный необходимым оборудованием для организации системы (коммутатор стоечный, кросс оптический, источник бесперебойного питания и др. уточнить проектом). ШТМ установить в кроссовом помещении в техническом подполье (помещении сетей связи). - В шкафу телекоммуникационном распределительном систем безопасности (ШТРСБ) установить стоечный коммутатор секционный для выполнения поэтажной распределительной сети. ШТРСБ установить в кроссовом помещении в техническом подполье. - Этажные PoE-коммутаторы установить в этажной нише межквартирного коридора. Количество портов этажного коммутатора принять по максимальному количеству квартир на этаже - 8, в случае большего количества квартир на этаже установить второй этажный коммутатор. Каждый этажный коммутатор подключить по интерфейсу Ethernet самостоятельным кабелем типа F/UTP Cat.5e от секционного коммутатора, установленного в ШТРСБ. От этажного коммутатора в каждую квартиру проложить кабель типа F/UTP Cat.5e для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели по технологии PoE (интерфейс + питание). При пожаре предусмотреть разблокировку электромагнитных замков системы домофонной связи от сигнала ПС. Прокладка кабеля: - По техничсекому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до квартиры проложить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола текущего этажа по негорючиму основанию (отдельно от кабеля СКС). - В МОП 1-го этажа к устройствам СКУД, выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. - В МОП технического подполья (подвала) выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производители: Bas-IP или аналог в сооответствии с вендор листом.
Система контроля управления доступом свыше 75 метров
8.7.1 |  | Предусмотреть систему констроля и управления доступом (СКУД) на базе IP-видеодомофонии. Организация доступа (точки прохода): - Калитка входа на территорию двора. - Тамбур входной группы с улицы. - Тамбур входной групп со двора. - Лестничная клетка с жилых этажей в тамбур входной группы (при наличии). - Помещения колясочных. - Помещения велосипедных. - В зону кладовых (владельцы кладовых) (при наличии). - Выход из паркинга в тамбур - шлюзы жилых секций. - Калитка рампы паркинга. - Лестничная клетка в техническое подполье со двора/улицы. - Ворота паркинга открытие осуществляется от дистанционного пульта, GSM или Bluetooth модуля. Система видеодомофонной связи должна быть интегрирована с системой контроля и управления доступом (без интеграции на сетевом уровне IP-протоколов) и должна обеспечивать: - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и абонентами системы. - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и консьержем. - Аудио- и видеосвязь между консьержем и абонентами системы. - Аудио- и видеосвязь между вызывными панелями и помещениями служб безопасности объекта (ЦПУ СБ, КПП, посты охраны и прочие помещения). - Аудио- и видеосвязь между абонентами системы и помещениями ЦПУ СБ и ЦПУ СПЗ. - Возможность переадресации вызова от вызывной панели консьержем любому абоненту системы. - Дистанционную разблокировку исполнительных устройств (электромагнитные замки, электрозащелки и т.п.), управляемых абонентами системы. - Возможность использования в качестве абонентского устройства мобильного телефона с предустановленным программным обеспечением (русифицированным). Устройства: - Многоабонентская вызывная видеопанель - устанавливается в тамбурах входных групп со двора/улицы на высоте 1,4 м от уровня чистого пола. - Считыватель бесконтактных карт - устанавливается на высоте 1,2 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки снаружи контролируемых помещений. - Кнопка выхода встраиваемая бесконтактная - устанавливается на высоте 0,9 м от уровня чистого пола со стороны дверной ручки внутри контролируемых помещений. - Электромагнитный замок со встроенным датчиком положения якоря. - Извещатель магнитоконтактный - устанавливается на малой створке двери, не оборудованной электромагнитным замком. - Абонентская аудиотрубка. Вывод для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели выполнить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола со стороны дверных петель. Абонентская аудиотрубка / видеопанель устанавливается силами собственника, в спецификации не учитывать, показать в графической части с соответствующим пояснением в описательной части проекта. Организация системы: Топология построения системы - "дерево". Предусмотреть проектом: - Шкаф телекоммуникационный магистральный СКУД (ШТМ СКУД) 19" высотой 18U 600x800 (ШхГ) оснащенный необходимым оборудованием для организации системы (коммутатор стоечный, кросс оптический, источник бесперебойного питания и др. уточнить проектом). ШТМ установить в кроссовом помещении в техническом подполье (помещении сетей связи). - В шкафу телекоммуникационном распределительном систем безопасности (ШТРСБ) установить стоечный коммутатор секционный для выполнения поэтажной распределительной сети. ШТРСБ установить в кроссовом помещении в техническом подполье. - Этажные PoE-коммутаторы установить в этажной нише межквартирного коридора. Количество портов этажного коммутатора принять по максимальному количеству квартир на этаже - 8, в случае большего количества квартир на этаже установить второй этажный коммутатор. Каждый этажный коммутатор подключить по интерфейсу Ethernet самостоятельным кабелем типа F/UTP Cat.5e от секционного коммутатора, установленного в ШТРСБ. От этажного коммутатора в каждую квартиру проложить кабель типа F/UTP Cat.5e для подключения абонентской аудиотрубки / видеопанели по технологии PoE (интерфейс + питание). При пожаре предусмотреть разблокировку электромагнитных замков системы домофонной связи от сигнала ПС. Прокладка кабеля: - По техничсекому подполью (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке совместно с кабелями других систем. - Вертикальную стояковую разводку выполнить в этажной нише межквартирного коридора, совместной для прокладки сетей ЭЛ и СС. - От этажной ниши до квартиры проложить в гофрированной ПНД-трубе 20 мм в стяжке пола текущего этажа по негорючиму основанию (отдельно от кабеля СКС). - В МОП 1-го этажа к устройствам СКУД, выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. - В МОП технического подполья (подвала) выполнить открыто, в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. Опуски выполнить в штрабе стены или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Всё оборудование промаркировать последовательно в соответствии с буквенными обозначениями, принятыми по нормативной документации, а также соответствии с легендой данного проекта. Производители: Bas-IP или аналог в сооответствии с вендор листом.
Система контроля управления доступом (Въезд - Выезд)
8.7.2 | Система въезда-выезда. | Для организации въезда снаружи на фасаде здания предусмотрены видеокамеры с функцией распознавания автомобильных номеров (указать в разделе СВН). При подъезде автомобиля с номером (собственника машиноместа в паркинге, внесенным в базу данных), видеокамера распознает номер и подает сигнал на открытие ворот. Для организации выезда на полосе выезда на рампе предусмотреть индукционную петлю. При проезде автомобиля над петлей на блок управления поступает сигнал на открытие ворот. В качестве резервного способа открытия ворот как на въезд, так и на выезд предусмотреть возможность открытия от GSM или Bluetooth модуля. Для безопасного перемещения автомобиля под воротами предусмотреть оптолучевой барьер, не допускающий опускания ворот при обнаружении препятствия в створе ворот. Для организации безопасного перемещения автомобилей на рампе предусмотреть светофоры (светодиодные лампы красного и зеленого цвета). Схему движения, структурную схему, схему расстановки оборудования и марку оборудования согласовать с Заказчиком.
8.8 Система видеонаблюдения
Система видеонаблюдения до 75 метров
8.8.1 |  | Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных предусмотреть систему видеонаблюдения (СВН). Зоны видеонаблюдения: - Внешний периметр - Придомовая территория - Холлы первых этажей - Коллясочные, велосипедные - Лифты - Въезд в рампу (при невозможности охватом камер внешнего периметра) СВН организовать на базе IP-технологии. Оборудование: - Цилиндрическая IP- видеокамера для наружной установки в антивандальном исполнении. Цвет корпуса и защитного кожуха принять в цвет фасада места установки IP камеры. - Купольная IP- видеокамера для внутренней установки. Установить на перекрытии или на подвесном/подшивном потолке. Система хранение: - Регистратор с жестким диском (локальный сервер в помещение сетей связи) с записью и хранением информации до 14 дней. Программное обеспечение: - Круглосуточное наблюдение за охраняемыми зонами из помещения диспетчерской (просмотр), а также с мобильных устройств жильцов. - Запись архива только при детекции движения. Резервное электропитание: - Бесперебойная работа системы в течении 0,5 часа. - Питание камер от POE - коммутатора, питание POE - коммутатора и видеорегистратора от источника бесперебойного питания (ИБП). Использовать ИБП на каждую точку коммутации. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - К камерам наружной установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм под слоем утеплителя. - К камерам внутренне установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пронстранстве подвесного/подшивного потолка или скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен/в отделочном слое. - По техническому помещению (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем или открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Кабели к помещению диспетчерской УК, прокладывается в одной из труб ПНД 110 мм. - Wi-Fi мост между лифтовой кабиной и местом установки шкафа управления лифтом, для передачи сигнала с камеры лифта. Объединить все камеры видеонаблюдения в единую сеть посредством ВОЛС. Структурные схемы, планы расположения оборудования и направления камер обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Производители: согласно вендор листу.
Система видеонаблюдения свыше 75 метров
8.8.1 |  | Для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных предусмотреть систему видеонаблюдения (СВН). Зоны видеонаблюдения: - Внешний периметр: · Периметр ограждения территории объекта (при наличии) · Периметр здания при наличии остекленных проемов, витражей, панорамного остекления - Придомовая территория: · Придомовых игровых и детских площадок · Придомовой территории стоянок автомобилей · Въезды (выезды) в придомовую территорию стоянок автомобилей - Холлы первых этажей, вестибюли, входные группы, лобби - Колясочные, велосипедные - Лифты - Помещений блока диспетчерских помещений: аппаратной, коридора (при наличии), входа в блок диспетчерских помещений - Помещений СС, помещений СБ/СПЗ - Выходы на кровлю - Въезд в рампу (при невозможности охватом камер внешнего периметра) - Проезды в подземной стоянке автомобилей СВН организовать на базе IP-технологии. Оборудование: - Цилиндрическая IP- видеокамера для наружной установки в антивандальном исполнении. Цвет корпуса и защитного кожуха принять в цвет фасада места установки IP камеры. - Купольная IP- видеокамера для внутренней установки. Установить на перекрытии или на подвесном/подшивном потолке. Система хранение: - Регистратор с жестким диском (локальный сервер в помещение сетей связи) с записью и хранением информации до 30 дней. Программное обеспечение: - Круглосуточное наблюдение за охраняемыми зонами из помещения диспетчерской (просмотр), а также с мобильных устройств жильцов. - Запись архива только при детекции движения. Основные решения: - Кабельные линии связи видеокамер, устанавливаемых на кровле здания, должны быть оснащены средствами молниезащиты. - Разрешение записываемых видеоданных должно быть не менее 19201080 (FullHD), скорость записи не менее 12 кадров в секунду. - Подключение уличных IP-видеокамер следует предусматривать разъемами полевой заделки. - Коммутаторы с активным охлаждением (вентиляторами) допускается устанавливать в помещениях СБ/СПЗ, аппаратной блока диспетчерских помещений и прочих помещениях, предназначенных для установки оборудования систем безопасности. В случае, если коммутатор устанавливается в запираемых нишах, шкафах, боксах вне помещений, предназначенных для установки оборудования систем безопасности, то необходимо применять коммутаторы с пассивным охлаждением промышленного исполнения. Резервное электропитание: - Бесперебойная работа системы в течении 1 часа. - Питание камер от POE - коммутатора, питание POE - коммутатора и видеорегистратора от источника бесперебойного питания (ИБП). Использовать ИБП на каждую точку коммутации. Емкость определить проектом. Прокладка кабеля: - К камерам наружной установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм под слоем утеплителя. - К камерам внутренне установки - в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям, в пространстве подвесного/подшивного потолка или скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм в штробах стен/в отделочном слое. - По техническому помещению (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем или открыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм, с креплением к стенам и перекрытиям. - Кабели к помещению диспетчерской УК, прокладывается в одной из труб ПНД 110 мм. - Wi-Fi мост между лифтовой кабиной и местом установки шкафа управления лифтом, для передачи сигнала с камеры лифта. Объединить все камеры видеонаблюдения в единую сеть посредством ВОЛС. Структурные схемы, планы расположения оборудования и направления камер обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Производители: согласно вендор листу.
8.9 Система автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия)
Система автоматизированного учета энергоресурсов (Телеметрия)
8.9.1 |  | Обеспечить сбор показаний со всех приборов учета (ХВС, ГВС, теплоснабжение, электроснабжение) в единую сеть учета энергоресурсов. Приборы учёта индивидуальные: - Счётчики ХВС, ГВС с импульсным выходом. Располагаются в нише межквартирного коридора. - Теплосчетчики с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в нише межквартирного коридора. - Счетчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагаются в щите этажном. Приборы учёта коммерческие помещения: - Счётчики ХВС, ГВС с импульсным выходом. Располагаются в зоне с/у в каждом коммерческом помещении. - Теплосчетчики с интерфейсным выходом RS485. Располагается в нише подъемов стояков. - Счетчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагается в распределительном щите коммерческого помещения. Приборы учета общедомовые: - Счётчики учета ХВС, ГВС с интерфейсным вызодом RS485. Располагаются в помещении узла ввода (насосной). - Учет тепла от внешних тепловых сетей выполняется в комплектном шкафу учета УКУТЭ (разрабатывается в смежном разделе проекта, передача данных выполняется по интерфейсу Ethernet). Располагается в помещении ИТП. - Счётчик электрический с интерфейсным выходом RS485. Располагается в электрощитовой в составе водно-распределительных устройств или соответсвующих шкафов учета. Оборудование: - Шкаф системы сбора информации (ШССИ) - Сервер телеметрии - Коммутатор (подключение произвести по типологии звезда) - Преобразователь интерфейса RS485 - Ethernet - Счетчик импульсов-регистратор Всё оборудование расположить в помещении сетей связи, кроссовых. Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку счетчиков ХВС, ГВС, теплосчетчиков выполнить в нише межквартирного коридора. - Вертикальную стояковую разводку электросчетчиков выполнить в нише для совместной прокладки сетей ЭЛ и СС в межквартирном коридоре. - По техническому этажу (подвалу) проложить в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Структурные схемы и кабельный журнал обязательны. Схемы согласовать с Заказчиком. Систему телеметрии предусмотреть на базе программного обеспечения: "Пульсар" или аналог в сооответствии с вендор листом.
8.10.1 Система объединенной диспетчерской службы (Автоматизация инженерного оборудования)
8.10.2 Система объединенной диспетчерской службы (Лифты)
8.10.1 | Диспетчеризация лифтов | · Для диспетчеризации лифтов в помещении сетей связи предусматривается устройство связи удаленной группы диспетчерским пунктом по каналам связи Ethernet. · Диспетчеризация лифтов предусматривается по выделенной линии со статическим IP адресом. Точка подключения - пульт диспетчерской связи согласно техническим условиям на подключение. · В лифтовых шахтах каждой секции устанавливается лифтовой блок, который обеспечивает: - Двухстороннюю переговорную связь - Звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь - Сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже - Сигнализацию об открытии шкафов управления - Сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта - Идентификацию поступающей сигнализации - Обеспечение связи для лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений Щиты управления: - Лифтовой блок - Станция управления лифтом (входит в комплект поставки) - Комплект системы связи лифтов (крыши кабинов лифтов, приямков, этажной площадки) - Модуль переговорной связи кабины лифта Оборудование (в составе СКС): - Оптический распределительный кросс - ШССИ ОДС - Устройство связи удаленной группы с диспетчерским пунктом по каналу связи Ethernet - Коммутатор Всё оборудование расположить в помещении сетей связи Прокладка кабеля: - Вертикальную стояковую разводку выполнить в шахте лифта открыто по стальной проволоке. - По техническому этажу (подвалу) и паркингу проложить под потолком в металлическом листовом неперфорированном лотке, совместно с кабелями других слаботочных систем. Кабель: - F/UTP 4 cat 5t 4х2х0,52 (FTP) - КПСЭнг(А) - FRLS 1х2х0,35 Объединить лифты здания в систему диспетчеризации «ОБЬ».
9. Подъемное оборудование
9.1 Лифты
Устройство лифтов для шахты 2400х2500 мм
9.1.1 |  | При наличии паркинга предусмотреть опускание лифтов в технический этаж (подвал). Панель управления расположить в нише ЭЛ/СС на последнем жилом этаже, при отсутсвии места в нише на техническом этаже( чердаке).
9.1.1.1 | Лифт 4-12 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 1.0 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1300 мм Высота шахты (последнего этажа): 4600 мм Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
9.1.1.2 | Лифт 12-26 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 1.75 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1400 мм Высота шахты (последнего этажа): 4850 м Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
9.1.1.3 | Лифт 26-36 остановок Г/П - 1600 кг. | KOYO без машинного помещения Скорость 2.5 м/с Грузоподъемность 1600 кг Габариты шахты: 2400х2500 мм Габариты кабины: (ШхГхВ) 1600х2100х2800 мм Глубина приямка: 1900 мм Высота шахты (последнего этажа): 5200 м Габариты лифтового портала: 1200х2315 мм от ур. чистого пола Ширина проема и простенков лифтового портала: 500/1200/700 мм
10. Интерьеры
11. Наружные сети
Разработать документацию наружных сетей в границах земельного участка от узла ввода здания до точки подключения к существующим или перспективным внутриквартальным сетям в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Прокладку наружных инженерных сетей выполнить с учетом расположения элементов благоустройства, исключить расположение колодцев на стыках покрытий.
11.1 Водоснабжение
11.1.1 | Система автополива | Полив от емкостей установленных в отапливаемом техническом помещении (водомерном узле). Емкости из полиэтилена, оборудованы датчиками уровня воды. Заполнение емкостей предусмотреть в ночное время. Полив из емкостей осуществляется с помощью повысительного насоса. Свободный напор в капельном поливе террасы должен быть 30м. Объем емкостей рассчитать с запасом 1 день и максимальным расходом до 0,9 л/с. Подключение магистрали предусмотреть от общедомового узла учета. Автополив предусмотрен: - Роторный или статический полив предусмотреть от дождевателей. - Капельный полив предусмотреть для кустарниковых растений, вода подается к корням растений. - Для деревьев предусмотреть капельный полив и аэрация. - Ручной полив предусмотреть от боксов с кранами, установленными через каждые 25 м благоустройства. - Для кустарниковых растений на террасе предусмотреть капельный полив. В каждой зоне полива установлены датчики влажность почвы. Датчик устанавливают вертикально на глубине 0,15м на участке с наибольшим солнечным освещением, при корневом поливе - в корневой зоне на глубине приблизительно 0,4см. Опорожнение трубопровода летнего полива предусмотреть с помощью компрессора. Электрокабель от контроллера до клапанов, датчиков влажности почвы проложить в траншее в гофротрубе. Контроллер для задания программы на полив участка, управляет открытием и закрытием электромагнитных клапанов. Контроллер монтируется в техническом помещении. В период атмосферных осадков за счет использования датчика дождя происходит отключение системы автополива, либо координация кратности и литража. Датчик влажности почвы позволяет контролировать влажность и фиксировать показатели, при которых автополив автоматически выключается.
11.3 Тепловые сети
11.3.1 | Принципиальные решения | Выдержать минимальные нормативное расстояния между смежными наружными инженерными сетями и фундаментами зданий и сооружений. Прокладку тепловой сети предусмотреть с использованием непроходных каналов. Разместить элементы ТС таким образом, чтобы не нарушать благоустройство (тепловые камеры и колодцы не должны попадать на стык покрытий).
| Наружное освещение. Внутридворовое (ландшафтное) освещение. | Систему наружного освещения объекта запроектировать в соответствии с действующими нормами, выполнить по проекту ландшафта. Предусмотреть возможность подключения щита управления архитектурным освещением объекта. Предусмотреть для этого необходимый резерв электрической мощности.
11.5 Сети связи
11.5.1 |  | Наружные сети связи: Объединить каждый жилой дом в единую сеть передачи данных и телефонии посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Для кабельной канализации сетей связи предусмотреть толстостенную полиэтиленовую трубу d=110мм, кабельные колодцы ККСр-2 вводы в здания герметизировать. Ввод волоконно - оптического кабеля провайдера в одной из 2х труб ПНДd110мм. Кабель к помещению сетей связи (единый кабель с системой видеонаблюдения), прокладывается в одной из 2х труб ПНДd110мм.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ФАЙЛАМ
1. Для обмена файлами используются облачные сервисы Autodesk BIM360 или передается Проектировщиком Заказчику посредством загрузки на сервер Заказчика. По согласованию сторон возможны иные способы передачи Документации Проектировщиком Заказчику в электронном виде (на цифровом носителе и т.д.). 2. Для обмена файлами в процессе работы используются форматы RVT, DWG и PDF. 3. DWG и PDF формат сохраняется и объединяются в единый альбом по каждому разделу. 4. Планы этажей выполнять с учетом геодезических координат секций объекта. Не допускается выполнение планов различных секций с одними координатами. Геодезический 0 принять в месте пересечения осей 1, А. 5. Все файлы, включая семейства и библиотеки BIM модели, выработанные в процессе разработки проекта передаются Заказчику в полном объеме, как в оригинальном формате.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Документация передается заказчику в печатном виде в количестве 2 экземпляра и в цифровом формате на электронном носителе (flash-накопитель/CD-диск). 2. Для оформления чертежей стадии П и этапа Рабочей документации следует руководствоваться ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». Допускается использовать отличные от ГОСТ системные шрифты в оформлении чертежей. Допускается использование европейский условных обозначений и выносок 3. Нумерацию секций квартала принять против часовой стрелки. За секцию 1 принять верхнюю левую секцию. 4. Разбивку осей выполнять сквозной по всему комплексу, а не посекционно. Не допускается устройство промежуточных осей с нумерацией идентичной основным осям.
5. Толщины линий: - Вспомогательные линии (не печатаемый слой) - Штриховка - Тонкая - Таблицы (кроме текста) - Толстая - Армирование и т.п. (то, что требуется выделить) - Обозначение земли и т.п. - Здание на Генплане |  | 0 0,09 0,13 0,3 0,3 0,4-0,6 0,8 1-1,2
6. На чертежах над штампом, в зависимости от информационной нагрузки листа следует размещать дополнительную информацию: - Диаграмма расположения относительно сторон света - Диаграмма блок-секций - Диаграмма уровня - Масштабная линейка - Условные обозначения - Примечания - Экспликация, спецификация и прочие табличные данные - Логотип и информация о заказчике - Логотип и информация о исполнителе, в т.ч. контактная информация исполнителей - Наименование электронного документа - Информация о внесении изменений 7. Требования к компоновке чертежей: - Планы. Компоновать каждую секцию на отдельный лист, за исключением планов автостоянки. - Планы автостоянки компоновать на один лист совместно с секциями, прилегающими к автостоянке. - Аксонометрические схемы инженерных систем. Компоновать схему каждой секции на отдельном листе, за исключением магистральных сетей технического подвала. - Схемы магистральных сетей технического подвала компоновать на отдельный лист.
Заказчик |  | Проектировщик
ООО «Наименование» |  | ООО «Наименование»
Директор |  |  | Директор
Подписант |  |  | Подписант
| МП |  | МП
Note on C776: - Опуски в МОП выполнить в штробах стен или в отделочном слое. Скрыто в гофрированной ПВХ-трубе 20 мм.